MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA DEL PRIMARIO 29D, PERTENECIENTE A LA SUBESTACIÓN CUMBAYA, PARROQUIA CUMABAYA

- DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Cobertura y Localización.

| REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE DEL PRIMARIO CUMBAYA 29D |  |
| --- | --- |
| ZONA GEOGRÁFICA | 17 S |
| PROVINCIA | PICHINCHA |
| CANTÓN | QUITO |
| PARROQUIA | CUMBAYA |
| SUPERFICIE APROXIMADA (Km2) | 2.57 |
| COORDENADA X | 785870.94 |
| COORDENADA Y | 9985414.399 |

Monto

La inversión total del proyecto es de USD $ 776,632.69 (SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 69/100)

Tabla 2 Montos a invertir Zona Norte Rural

| Materiales de distribución | 221,405.35 |
| --- | --- |
| Mano de obra de distribución | 86,451.81 |
| Fiscalización | 46,465.20 |
| Acometidas y medidores | 309,460.86 |
| SUBTOTAL | 663,783.22 |
| Iva | 79,653.99 |
| Administración interna | 33189.43 |
| Total | 776,626.64 |

- DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA

## Descripción de la situación actual

| Tipo de red | Primaria | Medio Voltaje | # de Transformadores existentes |
| --- | --- | --- | --- |
| Aérea | 1F2C, 3F3C | Trifásica y Monofásica | 46 |
| Voltaje | 22800 V |  | La identificación de los transformadores se indica en el ANEXO 1 |
| Potencia total en Transformadores |  |  | 1.387,5 kVA |
| Tipo de Conductor Existente |  |  | ASC – 2.40 km. MV ASC – 7.36 km. BV |
| ANTECEDENTES: |  |  |  |
| El PRIMARIO 29D, parte desde la Subestación CUMBAYA, con una longitud de 15.780m. Para atender a 2.063 Abonados, entre residenciales y comerciales. |  |  |  |

ANTECEDENTES:

La localidad a la que alimenta el PRIMARIO 29D, se encuentra ubicada en la Zona Nororiental rural en la parroquia de Cumbaya, el reforzamiento del mismo permitirá proveer de energía eléctrica de calidad a los moradores de la zona que este recorre y principalmente servirá para realizar transferencias de carga con la finalidad de descargar primarios sobrecargados de las subestaciones aledañas, para esto se instalarán 46 nuevos centros de transformación, se reubicarán los CT´s existentes en los centros de carga, se reconfigurarán y fortalecerán las redes de M.V y B.V existentes y se cambiarán los medidores monofásicos por bifásicos para que sean los adecuados para atender el requerimiento de las cocinas de Inducción.

- LÍNEA BASE DEL PROYECTO

Transformadores de Distribución

Se montarán centros de transformación nuevos monofásicos, con el propósito de satisfacer la demanda que se requerirá con el ingreso de las cocinas de Inducción, de los estudios realizados en el software ArcGIS se determinó los siguientes transformadores sobrecargados:

| TRANSFORMADORES | CANTIDAD |
| --- | --- |
| 10 | 1 |
| 15 | 4 |
| 25 | 20 |
| 30 | 1 |
| 37.5 | 17 |
| 50 | 3 |

"En la compra de materiales y equipos se considerarán transformadores de capacidades más altas para cambiarlos por transformadores existentes, que se sobrecargarían en el futuro, y los retirados, de menor capacidad, se instalarán de acuerdo a los sitios previstos originalmente en la justificación del proyecto"

Redes de Distribución

Las redes de M.V se construirán sobre postes de hormigón armado de 12 y 14 m. de longitud, según la topología del sector. Para el reforzamiento de la red se usarán cables ASC con calibres desde el #4/0 AWG hasta el 266 MCM.

Las redes de B.V se construirán sobre postes de 10m de longitud y en sobre los mismos postes por donde pasa la red de M.V, el conductor a usar es desnudo ASC con calibre #3/0 AWG, cumpliendo con los niveles de voltaje exigidos por el ente regulador.