## CT1-CT2_
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | 1 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT1-CT2_37.5kVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 31.15 | 27 | 42.4449 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 1322.1586 | 2.189 | 2.189
1_2 | 22.5 | 18 | 29.9461 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 673.7872 | 1.1155 | 3.3045
0_3 | 43.69 | 24 | 38.5454 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 1684.0485 | 2.7882 | 2.7882
3_4 | 22.32 | 15 | 25.4109 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 567.1713 | 0.93903 | 3.7272
4_5 | 9.165 | 8 | 15.1428 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 138.7838 | 0.22977 | 3.957
4_6 | 23.21 | 6 | 12.1639 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 282.3241 | 0.46742 | 4.1946
4_7 | 13.51 | 0 | 0 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 0 | 0 | 3.7272
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## CT3-CT4
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO 29D_BID_II |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT3-CT4_37.5kVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 7.05 | 33 | 50.3827 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 355.198 | 0.58808 | 0.58808 | 77.3645
1_2 | 10.75 | 9 | 16.6119 | AS2X3/0 |  | 604 | 178.5779 | 0.29566 | 0.88374 | 61.8916
2_3 | 47.37 | 3 | 7.42 | AS2X3/0 |  | 604 | 351.4854 | 0.58193 | 1.4657
1_4 | 23.34 | 16 | 26.9818 | AS2X3/0 |  | 604 | 629.7552 | 1.0426 | 1.6307
4_5 | 39.18 | 10 | 18.0975 | AS2X3/0 |  | 604 | 709.0601 | 1.1739 | 2.8047
1_6 | 32.68 | 8 | 15.1428 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 494.8667 | 0.81932 | 1.4074
6_7 | 41.2 | 0 | 0 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 0 | 0 | 1.4074
0_8 | 37.23 | 16 | 26.9818 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 1004.5324 | 1.6631 | 1.6631
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## CT5-CT6
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO_29D_BIDII |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT5-CT6_37.5kVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 8.788 | 26 | 41.0468 | AS2X3/0 |  | 604 | 360.7193 | 0.59722 | 0.59722 | 92.7435
1_2 | 25.84 | 7 | 13.7407 | AS2X3/0 |  | 604 | 355.0597 | 0.58785 | 1.1851 | 74.1948
1_3 | 16.71 | 6 | 12.1639 | AS2X3/0 |  | 604 | 203.2588 | 0.33652 | 0.93374
1_4 | 35.43 | 13 | 22.5373 | AS2X3/0 |  | 604 | 798.4965 | 1.322 | 1.9192
0_5 | 38.1 | 34 | 51.6967 | AS2X3/0 |  | 604 | 1969.6443 | 3.261 | 3.261
5_6 | 38.54 | 13 | 22.5373 | AS2X3/0 |  | 604 | 868.5875 | 1.4381 | 4.6991
6_7 | 32.04 | 8 | 15.1428 | AS2X3/0 |  | 604 | 485.1753 | 0.80327 | 5.5023
6_8 | 9.834 | 1 | 3.71 | AS2X3/0 |  | 604 | 36.4841 | 0.060404 | 4.7595
6_9 | 5.804 | 4 | 9.1043 | AS2X3/0 |  | 604 | 52.8413 | 0.087486 | 4.7865
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## CT7
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO_29D_BIDII |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT7_37.5kVA_1F
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 36.89 | 12 | 21.0995 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 778.3606 | 1.2887 | 1.2887 | 37.7114
1_2 | 43.04 | 6 | 12.1639 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 523.5343 | 0.86678 | 2.1555 | 30.1691
0_3 | 31.29 | 9 | 16.6119 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 519.7864 | 0.86057 | 0.86057
3_4 | 38.35 | 4 | 9.1043 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 349.1495 | 0.57806 | 1.4386
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## CT8
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO_29D_BIDII |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT8_15kVA_1F
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 39.51 | 8 | 15.1428 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 598.294 | 1.04 | 1.04 | 18.8528
0_2 | 39.68 | 1 | 3.71 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 147.212 | 0.25 | 0.25 | 15.0822
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## CT9
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | 1 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT9-CT10_37.5kVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 32.7 | 18 | 29.9461 | AS2X3/0 |  | 604 | 979.2375 | 1.6213 | 1.6213 | 77.668
1_2 | 9.181 | 16 | 26.9818 | AS2X3/0 |  | 604 | 247.7199 | 0.41013 | 2.0314 | 62.1344
2_3 | 14.06 | 1 | 3.71 | AS2X3/0 |  | 604 | 52.1626 | 0.086362 | 2.1177
2_4 | 30.43 | 5 | 10.7848 | AS2X3/0 |  | 604 | 328.1815 | 0.54335 | 2.5747
2_5 | 16.06 | 8 | 15.1428 | AS2X3/0 |  | 604 | 243.1934 | 0.40264 | 2.434
0_6 | 37.31 | 31 | 47.7219 | AS2X3/0 |  | 604 | 1780.5041 | 2.9479 | 2.9479
6_7 | 16.52 | 30 | 46.375 | AS2X3/0 |  | 604 | 766.115 | 1.2684 | 4.2163
7_8 | 19.12 | 11 | 19.5263 | AS2X3/0 |  | 604 | 373.3429 | 0.61812 | 4.8344
8_9 | 43.3 | 0 | 0 | AS2X3/0 |  | 604 | 0 | 0 | 4.8344
7_10 | 8.54 | 9 | 16.6119 | AS2X3/0 |  | 604 | 141.8656 | 0.23488 | 4.4511
10_11 | 38.08 | 9 | 16.6119 | AS2X3/0 |  | 604 | 632.5812 | 1.0473 | 5.4985
7_12 | 27.37 | 10 | 18.0975 | AS2X3/0 |  | 604 | 495.3286 | 0.82008 | 5.0363
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## CT10
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | 1 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT10_50kVA_1F
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 5.333 | 32 | 49.0578 | AS2X3/0 |  | 604 | 261.6252 | 0.43315 | 0.43315 | 56.4778
1_2 | 42.31 | 13 | 22.5373 | AS2X3/0 |  | 604 | 953.5532 | 1.5787 | 2.0119 | 45.1822
2_3 | 33.22 | 4 | 9.1043 | AS2X3/0 |  | 604 | 302.4445 | 0.50074 | 2.5126
1_4 | 19.9 | 12 | 21.0995 | AS2X3/0 |  | 604 | 419.88 | 0.69517 | 1.1283
4_5 | 34.68 | 3 | 7.42 | AS2X3/0 |  | 604 | 257.3256 | 0.42604 | 1.5544
1_6 | 15.45 | 7 | 13.7407 | AS2X3/0 |  | 604 | 212.2938 | 0.35148 | 0.78463
6_7 | 38.99 | 3 | 7.42 | AS2X3/0 |  | 604 | 289.3058 | 0.47898 | 1.2636
0_8 | 36.46 | 3 | 7.42 | AS2X3/0 |  | 604 | 270.5332 | 0.4479 | 0.4479
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## CT11-CT12
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO_29D_BIDII |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT11-12_37.5kVA_1F
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 17.51 | 29 | 45.0167 | AS2X3/0 |  | 604 | 788.2424 | 1.305 | 1.305 | 82.1167
1_2 | 29.24 | 9 | 16.6119 | AS2X3/0 |  | 604 | 485.732 | 0.80419 | 2.1092 | 65.6934
1_3 | 13.33 | 7 | 13.7407 | AS2X3/0 |  | 604 | 183.1635 | 0.30325 | 1.6083
1_4 | 16.03 | 13 | 22.5373 | AS2X3/0 |  | 604 | 361.2729 | 0.59813 | 1.9032
4_5 | 42.86 | 9 | 16.6119 | AS2X3/0 |  | 604 | 711.986 | 1.1788 | 3.082
0_6 | 41.14 | 23 | 37.1 | AS2X3/0 |  | 604 | 1526.294 | 2.527 | 2.527
6_7 | 27.8 | 16 | 26.9818 | AS2X3/0 |  | 604 | 750.094 | 1.2419 | 3.7689
7_8 | 34.77 | 14 | 23.9354 | AS2X3/0 |  | 604 | 832.2339 | 1.3779 | 5.1467
7_9 | 12.46 | 1 | 3.71 | AS2X3/0 |  | 604 | 46.2266 | 0.076534 | 3.8454
7_10 | 10 | 1 | 3.71 | AS2X3/0 |  | 604 | 37.1 | 0.061424 | 3.8303
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## CT13
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | 1 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT13_50kVA_1F
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 10.41 | 22 | 35.6419 | AS2X3/0 |  | 604 | 371.0322 | 0.61429 | 0.61429 | 61.0528
1_2 | 32.07 | 11 | 19.5263 | AS2X3/0 |  | 604 | 626.2084 | 1.0368 | 1.6511 | 48.8422
1_3 | 12.16 | 1 | 3.71 | AS2X3/0 |  | 604 | 45.1136 | 0.074691 | 0.68898
1_4 | 34.92 | 10 | 18.0975 | AS2X3/0 |  | 604 | 631.9647 | 1.0463 | 1.6606
4_5 | 33.11 | 1 | 3.71 | AS2X3/0 |  | 604 | 122.8381 | 0.20337 | 1.864
0_6 | 40.28 | 15 | 25.4109 | AS2X3/0 |  | 604 | 1023.5511 | 1.6946 | 1.6946
6_7 | 33.99 | 9 | 16.6119 | AS2X3/0 |  | 604 | 564.6385 | 0.93483 | 2.6295
7_8 | 45.41 | 5 | 10.7848 | AS2X3/0 |  | 604 | 489.7378 | 0.81082 | 3.4403
7_9 | 10.27 | 1 | 3.71 | AS2X3/0 |  | 604 | 38.1017 | 0.063082 | 2.6925
7_10 | 8.106 | 3 | 7.42 | AS2X3/0 |  | 604 | 60.1465 | 0.09958 | 2.729
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## CT14
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO_29D_BIDII |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT14_50kVA_1F
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 39.28 | 29 | 45.0167 | AS2X3/0 |  | 604 | 1768.256 | 2.9276 | 2.9276 | 66.1162
1_2 | 18.3 | 14 | 23.9354 | AS2X3/0 |  | 604 | 438.0178 | 0.7252 | 3.6528 | 52.893
2_3 | 43.31 | 12 | 21.0995 | AS2X3/0 |  | 604 | 913.8193 | 1.5129 | 5.1657
1_4 | 39.16 | 8 | 15.1428 | AS2X3/0 |  | 604 | 592.992 | 0.98177 | 3.9094
0_5 | 45.16 | 12 | 21.0995 | AS2X3/0 |  | 604 | 952.8534 | 1.5776 | 1.5776
5_6 | 36.83 | 7 | 13.7407 | AS2X3/0 |  | 604 | 506.07 | 0.83786 | 2.4154
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## CT15
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO_29D_BIDII |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT15_37.5kVA_1F
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 42.58 | 2 | 5.6641 | AS2X3/0 |  | 604 | 241.1782 | 0.3993 | 0.3993 | 35.6102
0_2 | 48.38 | 18 | 29.9461 | AS2X3/0 |  | 604 | 1448.7923 | 2.3987 | 2.3987 | 28.4882
2_3 | 33.54 | 11 | 19.5263 | AS2X3/0 |  | 604 | 654.9121 | 1.0843 | 3.483
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## CT16
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO_29D_BIDII |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT16_25kVA_1F
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 12.86 | 2 | 5.6641 | AS2X3/0 |  | 604 | 72.8406 | 0.1206 | 0.1206 | 26.9323
0_2 | 40.13 | 4 | 9.1043 | AS2X3/0 |  | 604 | 365.3552 | 0.60489 | 0.60489 | 21.5458
0_3 | 41.8 | 6 | 12.1639 | AS2X3/0 |  | 604 | 508.451 | 0.84181 | 0.84181
3_4 | 31.63 | 4 | 9.1043 | AS2X3/0 |  | 604 | 287.9687 | 0.47677 | 1.3186
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## CT17
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO_29D_BIDII |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT17_15kVA_1F
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 36.46 | 6 | 12.1639 | AS2X3/0 |  | 604 | 443.4958 | 0.73426 | 0.73426 | 19.5839
1_2 | 44.99 | 4 | 9.1043 | AS2X3/0 |  | 604 | 409.602 | 0.67815 | 1.4124 | 15.6671
0_3 | 41.68 | 3 | 7.42 | AS2X3/0 |  | 604 | 309.2656 | 0.51203 | 0.51203
3_4 | 31.8 | 1 | 3.71 | AS2X3/0 |  | 604 | 117.978 | 0.19533 | 0.70736
4_5 | 46.23 | 0 | 0 | AS2X3/0 |  | 604 | 0 | 0 | 0.70736
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## CT18
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO_29D_BIDII |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT18_37.5_Kva
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 37.16 | 7 | 13.7407 | AS2X3/0 |  | 604 | 510.6044 | 0.84537 | 0.84537 | 45.0695
1_2 | 39.87 | 3 | 7.42 | AS2X3/0 |  | 604 | 295.8354 | 0.48979 | 1.3352 | 36.0556
0_3 | 34.69 | 19 | 31.3288 | AS2X3/0 |  | 604 | 1086.7961 | 1.7993 | 1.7993
3_4 | 26.13 | 17 | 28.5384 | AS2X3/0 |  | 604 | 745.7084 | 1.2346 | 3.0339
4_5 | 10.82 | 8 | 15.1428 | AS2X3/0 |  | 604 | 163.8451 | 0.27127 | 3.3052
5_6 | 42 | 6 | 12.1639 | AS2X3/0 |  | 604 | 510.8838 | 0.84583 | 4.151
4_7 | 9.63 | 1 | 3.71 | AS2X3/0 |  | 604 | 35.7273 | 0.059151 | 3.0931
4_8 | 20.29 | 7 | 13.7407 | AS2X3/0 |  | 604 | 278.7988 | 0.46159 | 3.4955
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## CT19
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO_29D_BIDII |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT19_50kVA_1F
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 44.66 | 18 | 29.9461 | AS2X3/0 |  | 604 | 1337.3928 | 2.2142 | 2.2142 | 55.357
1_2 | 57.3 | 11 | 19.5263 | AS2X3/0 |  | 604 | 1118.857 | 1.8524 | 4.0666 | 44.2856
2_3 | 57.04 | 7 | 13.7407 | AS2X3/0 |  | 604 | 783.7695 | 1.2976 | 5.3643
0_4 | 47.53 | 15 | 25.4109 | AS2X3/0 |  | 604 | 1207.7801 | 1.9996 | 1.9996
4_5 | 27.31 | 6 | 12.1639 | AS2X3/0 |  | 604 | 332.1961 | 0.54999 | 2.5496
5_6 | 50.6 | 6 | 12.1639 | AS2X3/0 |  | 604 | 615.4933 | 1.019 | 3.5687
4_7 | 41.77 | 7 | 13.7407 | AS2X3/0 |  | 604 | 573.949 | 0.95025 | 2.9499
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## CT20
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO_29D_BIDII |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT20_15kVA_1F
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 49.5 | 2 | 5.6641 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 280.3739 | 0.4642 | 0.4642 | 19.4048
1_2 | 38.69 | 0 | 0 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 0 | 0 | 0.4642 | 15.5239
0_3 | 34.16 | 7 | 13.7407 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 469.3823 | 0.77712 | 0.77712
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## CT21
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO_29D_BIDII |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT21_50kVA_1F
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 5.479 | 31 | 47.7219 | AS2X3/0 |  | 604 | 261.4683 | 0.43289 | 0.43289 | 58.5067
1_2 | 37.64 | 16 | 26.9818 | AS2X3/0 |  | 604 | 1015.595 | 1.6814 | 2.1143 | 46.8054
2_3 | 44.36 | 12 | 21.0995 | AS2X3/0 |  | 604 | 935.9738 | 1.5496 | 3.664
1_4 | 3.704 | 7 | 13.7407 | AS2X3/0 |  | 604 | 50.8956 | 0.084264 | 0.51716
4_5 | 35.3 | 2 | 5.6641 | AS2X3/0 |  | 604 | 199.9434 | 0.33103 | 0.84819
1_6 | 30.78 | 8 | 15.1428 | AS2X3/0 |  | 604 | 466.0954 | 0.77168 | 1.2046
6_7 | 41.46 | 8 | 15.1428 | AS2X3/0 |  | 604 | 627.8205 | 1.0394 | 2.244
0_8 | 34.54 | 5 | 10.7848 | AS2X3/0 |  | 604 | 372.507 | 0.61673 | 0.61673
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## CT22
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO_29D_BIDII |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT22_15kVA_1F
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 45.24 | 4 | 9.1043 | AS2X3/0 |  | 604 | 411.8781 | 0.68192 | 0.68192 | 16.5243
1_2 | 39.27 | 3 | 7.42 | AS2X3/0 |  | 604 | 291.3834 | 0.48242 | 1.1643 | 13.2194
0_3 | 44.45 | 3 | 7.42 | AS2X3/0 |  | 604 | 329.819 | 0.54606 | 0.54606
3_4 | 41.6 | 2 | 5.6641 | AS2X3/0 |  | 604 | 235.6274 | 0.39011 | 0.93617
4_5 | 40.9 | 0 | 0 | AS2X3/0 |  | 604 | 0 | 0 | 0.93617
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## CT23
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO_29D_BIDII |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT23_37.5kVA_1F
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 11.49 | 11 | 19.5263 | AS2X3/0 |  | 604 | 31.0163 | 0.051351 | 0.051351 | 36.1382
1_2 | 14.07 | 8 | 15.1428 | AS2X3/0 |  | 604 | 29.2128 | 0.048366 | 0.099717 | 28.9106
2_3 | 16.94 | 7 | 13.7407 | AS2X3/0 |  | 604 | 30.6807 | 0.050796 | 0.15051
0_4 | 30.17 | 9 | 16.6119 | AS2X3/0 |  | 604 | 46.7819 | 0.077453 | 0.077453
4_5 | 14.36 | 6 | 12.1639 | AS2X3/0 |  | 604 | 26.5239 | 0.043914 | 0.12137
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## CT24
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO_29D_BIDII |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT24_37.5kVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 31.01 | 6 | 12.1639 | AS2X3/0 |  | 604 | 377.2025 | 0.62451 | 0.62451 | 36.4917
1_2 | 42.47 | 3 | 7.42 | AS2X3/0 |  | 604 | 315.1274 | 0.52173 | 1.1462 | 29.1934
0_3 | 45.45 | 6 | 12.1639 | AS2X3/0 |  | 604 | 552.8493 | 0.91531 | 0.91531
0_4 | 44.98 | 6 | 12.1639 | AS2X3/0 |  | 604 | 547.1322 | 0.90585 | 0.90585
4_5 | 48.28 | 3 | 7.42 | AS2X3/0 |  | 604 | 358.2376 | 0.59311 | 1.499
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## CT25
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO_29D_BIDII |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT25_37.5kVA_1F
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 47.47 | 11 | 19.5263 | AS2X3/0 |  | 604 | 926.9135 | 1.5346 | 1.5346 | 36.1382
1_2 | 42.44 | 8 | 15.1428 | AS2X3/0 |  | 604 | 642.6604 | 1.064 | 2.5986 | 28.9106
2_3 | 26.05 | 7 | 13.7407 | AS2X3/0 |  | 604 | 357.9452 | 0.59262 | 3.1913
3_4 | 53.81 | 5 | 10.7848 | AS2X3/0 |  | 604 | 580.3301 | 0.96081 | 4.1521
4_5 | 42.69 | 2 | 5.6641 | AS2X3/0 |  | 604 | 241.8013 | 0.40033 | 4.5524
5_6 | 45.33 | 0 | 0 | AS2X3/0 |  | 604 | 0 | 0 | 4.5524
6_7 | 45.33 | 0 | 0 | AS2X3/0 |  | 604 | 0 | 0 | 4.5524
0_8 | 43.4 | 9 | 16.6119 | AS2X3/0 |  | 604 | 720.9565 | 1.1936 | 1.1936
8_9 | 31.25 | 7 | 13.7407 | AS2X3/0 |  | 604 | 429.3969 | 0.71092 | 1.9046
9_10 | 38.04 | 5 | 10.7848 | AS2X3/0 |  | 604 | 410.2538 | 0.67923 | 2.5838
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## CT26
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | 1 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT26_37.5kVA_1F
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 54.24 | 8 | 15.1428 | AS2X3/0 |  | 604 | 821.3455 | 1.3598 | 1.3598 | 36.2423
1_2 | 43.5 | 6 | 12.1639 | AS2X3/0 |  | 604 | 529.1296 | 0.87604 | 2.2359 | 28.9938
2_3 | 47.45 | 4 | 9.1043 | AS2X3/0 |  | 604 | 431.9986 | 0.71523 | 2.9511
0_4 | 41.99 | 12 | 21.0995 | AS2X3/0 |  | 604 | 885.968 | 1.4668 | 1.4668
4_5 | 44.83 | 3 | 7.42 | AS2X3/0 |  | 604 | 332.6386 | 0.55073 | 2.0176
5_6 | 44.04 | 3 | 7.42 | AS2X3/0 |  | 604 | 326.7768 | 0.54102 | 2.5586
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## CT27
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO_29D_BIDII |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT27_50kVA_1F
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 45.04 | 10 | 18.0975 | AS2X3/0 |  | 604 | 815.1114 | 1.3495 | 1.3495 | 49.8522
1_2 | 47.82 | 7 | 13.7407 | AS2X3/0 |  | 604 | 657.0803 | 1.0879 | 2.4374 | 39.8818
2_3 | 51.1 | 4 | 9.1043 | AS2X3/0 |  | 604 | 465.2292 | 0.77025 | 3.2077
3_4 | 45.53 | 2 | 5.6641 | AS2X3/0 |  | 604 | 257.8874 | 0.42697 | 3.6346
4_5 | 27.66 | 0 | 0 | AS2X3/0 |  | 604 | 0 | 0 | 3.6346
0_6 | 21.17 | 8 | 15.1428 | AS2X3/0 |  | 604 | 320.5731 | 0.53075 | 0.53075
6_7 | 35.14 | 8 | 15.1428 | AS2X3/0 |  | 604 | 532.118 | 0.88099 | 1.4117
7_8 | 38.74 | 8 | 15.1428 | AS2X3/0 |  | 604 | 586.6321 | 0.97125 | 2.383
8_9 | 34.13 | 7 | 13.7407 | AS2X3/0 |  | 604 | 468.9701 | 0.77644 | 3.1594
0_10 | 47.99 | 9 | 16.6119 | AS2X3/0 |  | 604 | 797.2051 | 1.3199 | 1.3199
10_11 | 44.56 | 8 | 15.1428 | AS2X3/0 |  | 604 | 674.7632 | 1.1172 | 2.437
11_12 | 47.63 | 4 | 9.1043 | AS2X3/0 |  | 604 | 433.6373 | 0.71794 | 3.155
12_13 | 37.23 | 4 | 9.1043 | AS2X3/0 |  | 604 | 338.9527 | 0.56118 | 3.7162
13_14 | 37.99 | 0 | 0 | AS2X3/0 |  | 604 | 0 | 0 | 3.7162
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## CT28
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO_29D_BIDII |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT28_50kVA_1F
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 35.32 | 5 | 10.7848 | AS2X3/0 |  | 604 | 380.9191 | 0.63066 | 0.63066 | 50.5916
1_2 | 15.12 | 4 | 9.1043 | AS2X3/0 |  | 604 | 137.6569 | 0.22791 | 0.85857 | 40.4733
2_3 | 37.83 | 3 | 7.42 | AS2X3/0 |  | 604 | 280.6986 | 0.46473 | 1.3233
1_4 | 21.09 | 1 | 3.71 | AS2X3/0 |  | 604 | 78.2439 | 0.12954 | 0.7602
1_5 | 3.872 | 0 | 0 | AS2X3/0 |  | 604 | 0 | 0 | 0.63066
0_6 | 37.71 | 25 | 39.8068 | AS2X3/0 |  | 604 | 1501.1144 | 2.4853 | 2.4853
6_7 | 11.46 | 18 | 29.9461 | AS2X3/0 |  | 604 | 343.1823 | 0.56818 | 3.0535
7_8 | 23.56 | 6 | 12.1639 | AS2X3/0 |  | 604 | 286.5815 | 0.47447 | 3.5279
8_9 | 38.12 | 3 | 7.42 | AS2X3/0 |  | 604 | 282.8504 | 0.4683 | 3.9962
7_10 | 13.39 | 6 | 12.1639 | AS2X3/0 |  | 604 | 162.8746 | 0.26966 | 3.3231
10_11 | 38.8 | 4 | 9.1043 | AS2X3/0 |  | 604 | 353.2465 | 0.58485 | 3.908
7_12 | 33.1 | 6 | 12.1639 | AS2X3/0 |  | 604 | 402.6251 | 0.6666 | 3.7201
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## CT29
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO_29D_BIDII |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT29_50kVA:1F
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 45.05 | 19 | 31.3288 | AS2X3/0 |  | 604 | 1411.3624 | 2.3367 | 2.3367 | 59.8672
1_2 | 16.2 | 16 | 26.9818 | AS2X3/0 |  | 604 | 437.1052 | 0.72368 | 3.0604 | 47.8938
2_3 | 10.11 | 3 | 7.42 | AS2X3/0 |  | 604 | 75.0162 | 0.1242 | 3.1846
2_4 | 14.42 | 8 | 15.1428 | AS2X3/0 |  | 604 | 218.3592 | 0.36152 | 3.4219
4_5 | 21.93 | 0 | 0 | AS2X3/0 |  | 604 | 0 | 0 | 3.4219
2_6 | 27.82 | 5 | 10.7848 | AS2X3/0 |  | 604 | 300.0331 | 0.49674 | 3.5571
6_7 | 47.56 | 4 | 9.1043 | AS2X3/0 |  | 604 | 433 | 0.71689 | 4.274
7_8 | 47.17 | 0 | 0 | AS2X3/0 |  | 604 | 0 | 0 | 4.274
8_9 | 39.97 | 0 | 0 | AS2X3/0 |  | 604 | 0 | 0 | 4.274
0_10 | 50.67 | 17 | 28.5384 | AS2X3/0 |  | 604 | 1446.0407 | 2.3941 | 2.3941
10_11 | 52.35 | 16 | 26.9818 | AS2X3/0 |  | 604 | 1412.4972 | 2.3386 | 4.7327
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## CT30
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO_29D_BIDII |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT30_37.5kVA_1F
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 12.44 | 16 | 26.9818 | AS2X3/0 |  | 604 | 335.6536 | 0.55572 | 0.55572 | 45.0793
1_2 | 20.29 | 5 | 10.7848 | AS2X3/0 |  | 604 | 218.8236 | 0.36229 | 0.91801 | 36.0634
2_3 | 34.46 | 3 | 7.42 | AS2X3/0 |  | 604 | 255.6932 | 0.42333 | 1.3413
1_4 | 6.543 | 6 | 12.1639 | AS2X3/0 |  | 604 | 79.5884 | 0.13177 | 0.68749
4_5 | 37.54 | 2 | 5.6641 | AS2X3/0 |  | 604 | 212.6311 | 0.35204 | 1.0395
1_6 | 30.73 | 5 | 10.7848 | AS2X3/0 |  | 604 | 331.4169 | 0.5487 | 1.1044
0_7 | 46.96 | 10 | 18.0975 | AS2X3/0 |  | 604 | 849.8586 | 1.4071 | 1.4071
7_8 | 43.66 | 6 | 12.1639 | AS2X3/0 |  | 604 | 531.0759 | 0.87926 | 2.2863
8_9 | 47.81 | 1 | 3.71 | AS2X3/0 |  | 604 | 177.3751 | 0.29367 | 2.58
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## CT31
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIOS_BIDII |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT31_50kVA_1F
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 57.79 | 12 | 21.0995 | AS2X3/0 |  | 604 | 1219.3401 | 2.0188 | 2.0188 | 51.0456
1_2 | 49.03 | 5 | 10.7848 | AS2X3/0 |  | 604 | 528.7787 | 0.87546 | 2.8942 | 40.8365
2_3 | 47.41 | 2 | 5.6641 | AS2X3/0 |  | 604 | 268.5359 | 0.4446 | 3.3388
0_4 | 46.05 | 18 | 29.9461 | AS2X3/0 |  | 604 | 1379.0179 | 2.2831 | 2.2831
4_5 | 16.01 | 12 | 21.0995 | AS2X3/0 |  | 604 | 337.803 | 0.55928 | 2.8424
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## CT32
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO_29D_BIDII |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT32_37.5kVA_1F
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 48.77 | 15 | 25.4109 | AS2X3/0 |  | 604 | 1239.2896 | 2.0518 | 2.17 | 34.5152
1_2 | 47.56 | 12 | 21.0995 | AS2X3/0 |  | 604 | 1003.4922 | 1.6614 | 3.93 | 27.6122
0_3 | 50.65 | 4 | 9.1043 | AS2X3/0 |  | 604 | 461.1323 | 0.76346 | 0.8
3_4 | 23.38 | 1 | 3.71 | AS2X3/0 |  | 604 | 86.7398 | 0.14361 | 0.96
4_5 | 47.95 | 0 | 0 | AS2X3/0 |  | 604 | 0 | 0 | 0.96
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## CT33
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO_29D_BIDII |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT33_50kVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 54.22 | 13 | 22.5373 | AS2X3/0 |  | 604 | 1221.97 | 2.0231 | 2.0231
1_2 | 41.29 | 4 | 9.1043 | AS2X3/0 |  | 604 | 375.916 | 0.62238 | 2.6455
2_3 | 58.33 | 2 | 5.6641 | AS2X3/0 |  | 604 | 330.388 | 0.547 | 3.1925
0_4 | 51.77 | 17 | 28.5384 | AS2X3/0 |  | 604 | 1477.43 | 2.4461 | 2.4461
4_5 | 50.22 | 13 | 22.5373 | AS2X3/0 |  | 604 | 1131.82 | 1.8739 | 4.32
5_6 | 50.12 | 0 | 0 | AS2X3/0 |  | 604 | 456.307 | 0 | 4.32
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## CT34
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | 1 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT34_37.5kVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 39.17 | 6 | 12.1639 | AS2X3/0 |  | 604 | 476.461 | 0.78884 | 0.78884 | 34.7012
1_2 | 40.04 | 4 | 9.1043 | AS2X3/0 |  | 604 | 364.535 | 0.60353 | 1.3924 | 27.761
2_3 | 40.91 | 3 | 7.42 | AS2X3/0 |  | 604 | 303.552 | 0.50257 | 1.8949
0_4 | 42.19 | 13 | 22.5373 | AS2X3/0 |  | 604 | 950.852 | 1.5743 | 1.5743
4_5 | 4.4 | 13 | 22.5373 | AS2X3/0 |  | 604 | 99.1644 | 0.16418 | 1.7384
5_6 | 6.946 | 0 | 0 | AS2X3/0 |  | 604 | 0 | 0 | 1.7384
5_7 | 33.96 | 9 | 16.6119 | AS2X3/0 |  | 604 | 564.141 | 0.93401 | 2.6724
7_8 | 30.8 | 5 | 10.7848 | AS2X3/0 |  | 604 | 332.174 | 0.54996 | 3.2224
5_9 | 32.59 | 4 | 9.1043 | AS2X3/0 |  | 604 | 296.708 | 0.49124 | 2.2297
9_10 | 40.49 | 2 | 5.6641 | AS2X3/0 |  | 604 | 229.34 | 0.3797 | 2.6094
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## CT35
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO_29D_BIDII |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT35_37.5kVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 50.01 | 9 | 16.6119 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 830.763 | 1.3754 | 1.3754
1_2 | 11.35 | 3 | 7.42 | AS1X95-PREN-TRIP |  | 570 | 84.217 | 0.14775 | 1.5232
2_3 | 48.03 | 2 | 5.6641 | AS1X95-PREN-TRIP |  | 570 | 272.047 | 0.47728 | 2.0005
3_4 | 40.05 | 2 | 5.6641 | AS1X95-PREN-TRIP |  | 570 | 226.848 | 0.39798 | 2.3984
0_5 | 36.82 | 11 | 19.5263 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 718.958 | 1.1903 | 1.1903
5_6 | 43.28 | 5 | 10.7848 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 466.769 | 0.7728 | 1.9631
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## CT36
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO_29D_BIDII |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT36_50kVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 36.89 | 16 | 26.9818 | AS2X3/0 |  | 604 | 995.359 | 1.6479 | 1.6479
1_2 | 42.85 | 16 | 26.9818 | AS2X3/0 |  | 604 | 1156.17 | 1.9142 | 3.5621
2_3 | 30.44 | 9 | 16.6119 | AS2X3/0 |  | 604 | 505.667 | 0.8372 | 4.3993
0_4 | 39.7 | 22 | 35.6419 | AS2X3/0 |  | 604 | 1414.98 | 2.3427 | 2.3427
4_5 | 7.202 | 20 | 32.6872 | AS2X3/0 |  | 604 | 235.413 | 0.38976 | 2.7324
5_6 | 35.48 | 9 | 16.6119 | AS2X3/0 |  | 604 | 589.391 | 0.97581 | 3.7083
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## CT37
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO_29D_BIDII |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT37_50kVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 40.84 | 12 | 21.0995 | AS2X3/0 |  | 604 | 861.704 | 1.4267 | 1.4267
0_2 | 9.607 | 23 | 37.1 | AS2X3/0 |  | 604 | 356.419 | 0.5901 | 0.5901
2_3 | 15.14 | 15 | 25.4109 | AS2X3/0 |  | 604 | 384.721 | 0.63696 | 1.2271
3_4 | 15.86 | 7 | 13.7407 | AS2X3/0 |  | 604 | 217.928 | 0.36081 | 1.5879
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## CT38
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO_29D_BIDII |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT38_37.5kVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 49.2 | 7 | 13.7407 | AS2X3/0(2) |  | 604 | 676.044 | 1.1193 | 1.1193
0_2 | 48.47 | 16 | 26.9818 | AS2X3/0(2) |  | 604 | 1307.8 | 2.1652 | 2.1652
2_3 | 42.08 | 6 | 12.1639 | AS2X3/0(2) |  | 604 | 511.858 | 0.84745 | 3.0127
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## CT39
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO_29D_BIDII |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT39_25kVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 43.42 | 9 | 16.6119 | AS2X3/0 |  | 604 | 721.29 | 1.1942 | 1.1942
1_2 | 36.6 | 7 | 13.7407 | AS2X3/0 |  | 604 | 502.911 | 0.83263 | 2.0268
2_3 | 43.26 | 5 | 10.7848 | AS2X3/0 |  | 604 | 466.554 | 0.77244 | 2.7993
0_4 | 39.24 | 6 | 12.1639 | AS2X3/0 |  | 604 | 477.312 | 0.79025 | 0.79025
4_5 | 61.1 | 3 | 7.42 | AS2X3/0 |  | 604 | 453.362 | 0.7506 | 1.5409
5_6 | 42.45 | 0 | 0 | AS2X3/0 |  | 604 | 0 | 0 | 1.5409
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## CT40
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO_29D_BIDII |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT40_50kVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 52.51 | 14 | 23.9354 | AS2X3/0 |  | 604 | 1256.85 | 2.0809 | 2.0809 | 50.9172
1_2 | 43.94 | 13 | 22.5373 | AS2X3/0 |  | 604 | 990.292 | 1.6396 | 3.7204 | 40.7338
0_3 | 60.62 | 16 | 26.9818 | AS2X3/0 |  | 604 | 1635.63 | 2.708 | 2.708
3_4 | 22.04 | 7 | 13.7407 | AS2X3/0 |  | 604 | 302.845 | 0.5014 | 3.2094
4_5 | 31.3 | 7 | 13.7407 | AS2X3/0 |  | 604 | 430.085 | 0.71206 | 3.9215
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## CT41
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO_29D_BIDII |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT41_50kVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 54.33 | 13 | 22.5373 | AS2X3/0 |  | 604 | 1224.45 | 2.0272 | 2.14
1_2 | 79.53 | 3 | 7.42 | AS2X3/0 |  | 604 | 590.112 | 0.97701 | 3.18
1_3 | 58.2 | 8 | 15.1428 | AS2X3/0 |  | 604 | 881.314 | 1.4591 | 3.69
3_4 | 63.83 | 4 | 9.1043 | AS2X3/0 |  | 604 | 581.127 | 0.96213 | 4.71
0_5 | 15.29 | 0 | 0 | AS2X3/0 |  | 604 | 0 | 0 | 0
5_6 | 37.7 | 0 | 0 | AS2X3/0 |  | 604 | 0 | 0 | 0
6_7 | 40.45 | 0 | 0 | AS2X3/0 |  | 604 | 0 | 0 | 0
7_8 | 38.42 | 0 | 0 | AS2X3/0 |  | 604 | 0 | 0 | 0
8_9 | 40.2 | 0 | 0 | AS2X3/0 |  | 604 | 0 | 0 | 0
9_10 | 38.5 | 0 | 0 | AS2X3/0 |  | 604 | 0 | 0 | 0
0_11 | 45 | 4 | 9.1043 | AS2X3/0 |  | 604 | 409.693 | 0.6783 | 0.71
11_12 | 53.15 | 2 | 5.6641 | AS2X3/0 |  | 604 | 301.048 | 0.49842 | 1.24
12_13 | 49.63 | 0 | 0 | AS2X3/0 |  | 604 | 0 | 0 | 1.24
0_14 | 46.21 | 18 | 29.9461 | AS2X3/0 |  | 604 | 1383.81 | 2.2911 | 2.42
14_15 | 13.3 | 1 | 3.71 | AS2X3/0 |  | 604 | 49.343 | 0.081694 | 2.51
15_16 | 34.02 | 0 | 0 | AS2X3/0 |  | 604 | 0 | 0 | 2.51
16_17 | 27.06 | 0 | 0 | AS2X3/0 |  | 604 | 0 | 0 | 2.51
17_18 | 7.912 | 0 | 0 | AS2X3/0 |  | 604 | 0 | 0 | 2.51
18_19 | 34.97 | 0 | 0 | AS2X3/0 |  | 604 | 0 | 0 | 2.51
19_20 | 35.05 | 0 | 0 | AS2X3/0 |  | 604 | 0 | 0 | 2.51
20_21 | 35.01 | 0 | 0 | AS2X3/0 |  | 604 | 0 | 0 | 2.51
20_22 | 2.93 | 0 | 0 | AS2X3/0 |  | 604 | 0 | 0 | 2.51
14_23 | 57.56 | 9 | 16.6119 | AS2X3/0 |  | 604 | 956.183 | 1.5831 | 4.1
23_24 | 7.802 | 3 | 7.42 | AS2X3/0 |  | 604 | 57.8908 | 0.095846 | 4.2
24_25 | 30 | 3 | 7.42 | AS2X3/0 |  | 604 | 222.6 | 0.36854 | 4.59
25_26 | 21.76 | 0 | 0 | AS2X3/0 |  | 604 | 0 | 0 | 4.59
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## 22010
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO_29D_BIDII |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT42_50kVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 18.96 | 21 | 34.171 | AS2X3/0 |  | 604 | 647.883 | 1.0727 | 1.0727
1_2 | 17.38 | 0 | 0 | AS2X3/0 |  | 604 | 0 | 0 | 1.0727
1_3 | 12.27 | 14 | 23.9354 | AS2X3/0 |  | 604 | 293.688 | 0.48624 | 1.5589
3_4 | 33.7 | 14 | 23.9354 | AS2X3/0 |  | 604 | 806.625 | 1.3355 | 2.8944
4_5 | 33 | 10 | 18.0975 | AS2X3/0 |  | 604 | 597.219 | 0.98877 | 3.8831
0_6 | 51.09 | 8 | 15.1428 | AS2X3/0 |  | 604 | 773.648 | 1.2809 | 1.2809
6_7 | 37.38 | 5 | 10.7848 | AS2X3/0 |  | 604 | 403.138 | 0.66745 | 1.9483
7_8 | 13.66 | 5 | 10.7848 | AS2X3/0 |  | 604 | 147.321 | 0.24391 | 2.1922
8_9 | 50.73 | 0 | 0 | AS2X3/0 |  | 604 | 0 | 0 | 2.1922
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## 6129
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO_29D_BIDII |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | Cte_6129_37.5kVA_1F
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 34.7 | 19 | 31.3288 | AS2X3/0 |  | 604 | 1087.1094 | 1.7998 | 1.7998
1_2 | 36.51 | 13 | 22.5373 | AS2X3/0 |  | 604 | 822.8368 | 1.3623 | 3.1622
0_3 | 41.52 | 7 | 13.7407 | AS2X3/0 |  | 604 | 570.5139 | 0.94456 | 0.94456
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## 19820
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO_29D_BIDII |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | Cte-19820_25kVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 32.43 | 1 | 3.71 | AS2X3/0(2) |  | 604 | 120.315 | 0.1992 | 0.1992
0_2 | 43.35 | 15 | 25.4109 | AS2X3/0(2) |  | 604 | 1101.56 | 1.8238 | 1.8238
2_3 | 52.83 | 6 | 12.1639 | AS2X3/0(2) |  | 604 | 642.62 | 1.0639 | 2.8877
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## 26779
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO_29D_BIDII |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | Cte-26779
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 31.61 | 4 | 9.1043 | AS2X3/0 |  | 604 | 287.786 | 0.47647 | 0.47647
1_2 | 4.026 | 4 | 9.1043 | AS2X3/0 |  | 604 | 36.6538 | 0.060685 | 0.53715
2_3 | 10.72 | 0 | 0 | AS2X3/0 |  | 604 | 0 | 0 | 0.53715
2_4 | 4.765 | 1 | 3.71 | AS2X3/0 |  | 604 | 17.6781 | 0.029268 | 0.56642
2_5 | 12.15 | 3 | 7.42 | AS2X3/0 |  | 604 | 90.153 | 0.14926 | 0.68641
5_6 | 27.6 | 0 | 0 | AS2X3/0 |  | 604 | 0 | 0 | 0.68641
0_7 | 30.72 | 11 | 19.5263 | AS2X3/0 |  | 604 | 599.848 | 0.99313 | 0.99313
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## 26786
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO_29D_BIDII |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | Cte_26786_37.5kVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 39.5 | 8 | 15.1428 | AS2X3/0 |  | 604 | 598.1406 | 0.9903 | 0.9903 | 37.6801
0_2 | 32.21 | 13 | 22.5373 | AS2X3/0 |  | 604 | 725.9264 | 1.2019 | 1.2019 | 30.1441
2_3 | 44.22 | 10 | 18.0975 | AS2X3/0 |  | 604 | 800.2714 | 1.325 | 2.5268
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## 27547
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | 1 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | Cte-27547_1F_50kVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | D
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 2.87
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 47 | 16 | 27.3333 | AS2X3/0 |  | 604 | 1284.6651 | 2.1269 | 2.1269 | 56.3749
0_2 | 32.62 | 17 | 29.0416 | AS2X3/0 |  | 604 | 947.337 | 1.5684 | 1.5684 | 45.0999
2_3 | 30.38 | 12 | 21 | AS2X3/0 |  | 604 | 637.98 | 1.0563 | 2.6247
2_4 | 30.64 | 1 | 2.87 | AS2X3/0 |  | 604 | 87.9368 | 0.14559 | 1.714
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## 34478
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO_29D_BIDII |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | Cte-34478_25kVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | D
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 2.87
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 24.48 | 13 | 22.6121 | AS3X3/0 |  | 850 | 553.544 | 0.65 | 0.65 | 33.941
1_2 | 19.84 | 6 | 11.3289 | AS3X3/0 |  | 850 | 224.766 | 0.26 | 0.91 | 27.1528
1_3 | 19.14 | 4 | 8.1418 | AS3X3/0 |  | 850 | 155.834 | 0.18 | 0.83
1_4 | 16.74 | 3 | 6.4254 | AS3X3/0 |  | 850 | 107.56 | 0.12 | 0.77
0_5 | 41.01 | 6 | 11.3289 | AS3X3/0 |  | 850 | 464.6 | 0.54 | 0.54
5_6 | 33.13 | 4 | 8.1418 | AS3X3/0 |  | 850 | 269.739 | 0.31 | 0.86
6_7 | 41.83 | 2 | 4.6667 | AS3X3/0 |  | 850 | 195.206 | 0.22 | 1.09
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## 34510
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO_29D_BID_II |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | Cte-34510_37.5kVA_1F
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 10.31 | 15 | 25.4109 | AS2X3/0 |  | 604 | 261.9864 | 0.43375 | 0.43375 | 44.9372
1_2 | 16.8 | 0 | 0 | AS2X3/0 |  | 604 | 0 | 0 | 0.43375 | 35.9498
1_3 | 22.2 | 8 | 15.1428 | AS2X3/0 |  | 604 | 336.1702 | 0.55657 | 0.99033
1_4 | 29.34 | 7 | 13.7407 | AS2X3/0 |  | 604 | 403.1521 | 0.66747 | 1.1012
0_5 | 36.88 | 11 | 19.5263 | AS2X3/0 |  | 604 | 720.1299 | 1.1923 | 1.1923
5_6 | 37.27 | 10 | 18.0975 | AS2X3/0 |  | 604 | 674.4938 | 1.1167 | 2.309
6_7 | 6.88 | 2 | 5.6641 | AS2X3/0 |  | 604 | 38.9691 | 0.064518 | 2.3735
6_8 | 7.899 | 3 | 7.42 | AS2X3/0 |  | 604 | 58.6106 | 0.097037 | 2.406
6_9 | 30.81 | 5 | 10.7848 | AS2X3/0 |  | 604 | 332.2797 | 0.55013 | 2.8591
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## 34515
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO_29D_BIDII |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | Cte_34515_37.5kVA_1F
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 5.769 | 10 | 18.0975 | AS2X3/0 |  | 604 | 104.4045 | 0.17286 | 0.17286 | 45.0793
1_2 | 19.61 | 2 | 5.6641 | AS2X3/0 |  | 604 | 111.0734 | 0.1839 | 0.35675 | 36.0634
1_3 | 10.72 | 2 | 5.6641 | AS2X3/0 |  | 604 | 60.7194 | 0.10053 | 0.27338
1_4 | 33.97 | 6 | 12.1639 | AS2X3/0 |  | 604 | 413.2077 | 0.68412 | 0.85697
4_5 | 25.39 | 4 | 9.1043 | AS2X3/0 |  | 604 | 231.1579 | 0.38271 | 1.2397
0_6 | 40.02 | 16 | 26.9818 | AS2X3/0 |  | 604 | 1079.8116 | 1.7878 | 1.7878
6_7 | 45.22 | 7 | 13.7407 | AS2X3/0 |  | 604 | 621.3545 | 1.0287 | 2.8165
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## 34762
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO_29D_BIDII |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | Cte_34762_25kVA_1F
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 38.41 | 10 | 18.0975 | AS2X3/0 |  | 604 | 695.125 | 1.1509 | 1.1509 | 36.195
1_2 | 37.41 | 3 | 7.42 | AS2X3/0 |  | 604 | 277.5822 | 0.45957 | 1.6104 | 28.956
0_3 | 38.61 | 10 | 18.0975 | AS2X3/0 |  | 604 | 698.7445 | 1.1569 | 1.1569
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## 36705
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO_29D_BIDII |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | Cte-36705_37.5kVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 31.88 | 9 | 16.6119 | AS2X3/0 |  | 604 | 529.5874 | 0.8768 | 0.8768 | 34.7094
1_2 | 34.65 | 2 | 5.6641 | AS2X3/0 |  | 604 | 196.2618 | 0.32494 | 1.2017 | 27.7675
1_3 | 5.519 | 2 | 5.6641 | AS2X3/0 |  | 604 | 31.2603 | 0.051755 | 0.92856
1_4 | 12.79 | 5 | 10.7848 | AS2X3/0 |  | 604 | 137.9376 | 0.22837 | 1.1052
4_5 | 38.99 | 3 | 7.42 | AS2X3/0 |  | 604 | 289.3058 | 0.47898 | 1.5842
0_6 | 51.45 | 10 | 18.0975 | AS2X3/0 |  | 604 | 931.1164 | 1.5416 | 1.5416
6_7 | 42.01 | 0 | 0 | AS2X3/0 |  | 604 | 0 | 0 | 1.5416
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## 39506
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO_29D_BIDII |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | Cte-39506_37.5kVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 54.85 | 7 | 13.7407 | AS2X3/0 |  | 604 | 753.679 | 1.2478 | 1.2478
1_2 | 48.02 | 4 | 9.1043 | AS2X3/0 |  | 604 | 437.188 | 0.72382 | 1.9716
0_3 | 40.62 | 13 | 22.5373 | AS2X3/0 |  | 604 | 915.468 | 1.5157 | 1.5157
3_4 | 33.84 | 11 | 19.5263 | AS2X3/0 |  | 604 | 660.77 | 1.094 | 2.6097
4_5 | 42.42 | 6 | 12.1639 | AS2X3/0 |  | 604 | 515.994 | 0.85429 | 3.464
5_6 | 42.83 | 4 | 9.1043 | AS2X3/0 |  | 604 | 389.936 | 0.64559 | 4.1095
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## 40108
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO_29D_BIDII |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | Cte-40108_37.5kVA_1F
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 29.33 | 10 | 18.0975 | AS2X3/0 |  | 604 | 530.7997 | 0.87881 | 0.87881
1_2 | 16.57 | 0 | 0 | AS2X3/0 |  | 604 | 0 | 0 | 0.87881
1_3 | 6.376 | 0 | 0 | AS2X3/0 |  | 604 | 0 | 0 | 0.87881
1_4 | 24.31 | 9 | 16.6119 | AS2X3/0 |  | 604 | 403.8353 | 0.6686 | 1.5474
4_5 | 39.5 | 3 | 7.42 | AS2X3/0 |  | 604 | 293.09 | 0.48525 | 2.0327
0_6 | 53.89 | 4 | 9.1043 | AS2X3/0 |  | 604 | 490.6302 | 0.8123 | 0.8123
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## 41530
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO_29D_BIDII |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | Cte_41530_37.5kVA_1F
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 31.83 | 27 | 42.4449 | AS2X3/0 |  | 604 | 1351.0212 | 2.2368 | 2.2368 | 33.9559
1_2 | 46.71 | 3 | 7.42 | AS2X3/0 |  | 604 | 346.5882 | 0.57382 | 2.8106
1_3 | 31.41 | 11 | 19.5263 | AS2X3/0 |  | 604 | 613.3211 | 1.0154 | 3.2522
3_4 | 28.51 | 2 | 5.6641 | AS2X3/0 |  | 604 | 161.4841 | 0.26736 | 3.5196
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## 43237
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO_29D_BIDII |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | Cte_43237_50kVA_1F
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 33.2 | 35 | 53 | AS2X3/0 |  | 604 | 1759.6 | 2.9132 | 2.9132 | 69.6119
1_2 | 21.12 | 12 | 21.0995 | AS2X3/0 |  | 604 | 445.6214 | 0.73778 | 3.651 | 55.6895
2_3 | 40.68 | 7 | 13.7407 | AS2X3/0 |  | 604 | 558.9717 | 0.92545 | 4.5765
1_4 | 20.25 | 3 | 7.42 | AS2X3/0 |  | 604 | 150.255 | 0.24877 | 3.162
1_5 | 5.307 | 20 | 32.6872 | AS2X3/0 |  | 604 | 173.471 | 0.2872 | 3.2004
5_6 | 40.26 | 16 | 26.9818 | AS2X3/0 |  | 604 | 1086.2873 | 1.7985 | 4.9989
0_7 | 37.44 | 9 | 16.6119 | AS2X3/0 |  | 604 | 621.9495 | 1.0297 | 1.0297
7_8 | 32.9 | 5 | 10.7848 | AS2X3/0 |  | 604 | 354.8199 | 0.58745 | 1.6172
8_9 | 4.516 | 3 | 7.42 | AS2X3/0 |  | 604 | 33.5087 | 0.055478 | 1.6726
9_10 | 34.27 | 1 | 3.71 | AS2X3/0 |  | 604 | 127.1417 | 0.2105 | 1.8831
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## 44542
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO_29D_BIDII |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | Cte-44542_37.5kVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 49.44 | 8 | 15.1428 | AS2X3/0 |  | 604 | 748.66 | 1.2395 | 1.2395 | 33.2403
1_2 | 21.79 | 4 | 9.1043 | AS2X3/0 |  | 604 | 198.3825 | 0.32845 | 1.568 | 26.5922
2_3 | 29.53 | 4 | 9.1043 | AS2X3/0 |  | 604 | 268.8497 | 0.44512 | 2.0131
0_4 | 52.91 | 10 | 18.0975 | AS2X3/0 |  | 604 | 957.5387 | 1.5853 | 1.5853
4_5 | 50.11 | 8 | 15.1428 | AS2X3/0 |  | 604 | 758.8057 | 1.2563 | 2.8416
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO:

## 100913
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO_29D_BIDII |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | Cte_100913_37.5kVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 41.24 | 5 | 10.7848 | AS2X3/0 |  | 604 | 444.7652 | 0.73637 | 0.73637 | 47.8848
0_2 | 12.99 | 23 | 37.1 | AS2X3/0 |  | 604 | 481.929 | 0.7979 | 0.7979 | 38.3078
2_3 | 26.15 | 6 | 12.1639 | AS2X3/0 |  | 604 | 318.086 | 0.52663 | 1.3245
2_4 | 23.55 | 5 | 10.7848 | AS2X3/0 |  | 604 | 253.982 | 0.4205 | 1.2184
2_5 | 17.88 | 12 | 21.0995 | AS2X3/0 |  | 604 | 377.2591 | 0.6246 | 1.4225
5_6 | 38.27 | 6 | 12.1639 | AS2X3/0 |  | 604 | 465.5125 | 0.77072 | 2.1932
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: