## Proyecto
Descripción | Presupuesto referencial sin IVA (USD)
Automatización de los Primarios A y C de la Subestación 31- Tababela y los Primarios A, B, C y D de la Subestación 58-El Quinche utilizando reconectadores existentes y diez por adquirirse. Configuración e integración de los relés de la subestación y los reconectadores al concentrador de datos por adquirirse. Suministro de diez reconectadores y de un concentrador de datos. Incluye pruebas de operación y capacitación al personal de la EEQ. | 291682.25
291682.25
Note on B2: Ingrese aquí el presupuesto referencial

## Res. Rubros
RUBROS PARA LA ELABORACIÓN DE LA OFERTA
OFERENTE:
NOTA: El oferente deberá realizar los análisis de precios unitarios por cada uno de los rubros de la tabla de cantidades de forma completa y clara, esto es que deberá incluir todos los materiales, mano de obra, equipos/maquinaria y transporte necesarios para la ejecución de toda la obra. Para los Rubros R03_L2 y R04-L2 se considerará en el análisis de precios unitarios la mano de obra de la actividad intelectual a realizar
Item | Código Rubro | Descripción | Unidad | Precio Unitario (USD)
1 | R01_L2 | Reconectadores | u
2 | R02_L2 | Concentrador de datos | u
3 | R03_L2 | Servicios de configuración para la integración de reconectadores mediante protocolo DNP3 TCP/IP, integración de relés de cabecera de alimentadores primarios al concentrador de datos (CD) en protocolo DNP3 / 61850, implementación de lógicas de control en el CD, integración del CD al sistema SCADA en protocolo IEC 60870-5-104, pruebas y puesta en operación | u
4 | R04_L2 | Capacitación | u

## Des. Cant y Prec.
RUBROS PARA LA ELABORACIÓN DE LA OFERTA
OFERENTE:
Item | Código Rubro | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (USD) | Valor Total sin IVA USD
1 | R01_L2 | Reconectadores | u | 10
2 | R02_L2 | Concentrador de datos | u | 1
3 | R03_L2 | Servicios de configuración para la integración de reconectadores mediante protocolo DNP3 TCP/IP, integración de relés de cabecera de alimentadores primarios al concentrador de datos (CD) en protocolo DNP3 / 61850, implementación de lógicas de control en el CD, integración del CD al sistema SCADA en protocolo IEC 60870-5-104, pruebas y puesta en operación | u | 1
5 | R04_L2 | Capacitación | u | 1
Total | [5 empty] | 0

## Esp. Reconectadores
Especificaciones técnicas reconectadores
Ítem | Parámetro | Especificación solicitada | Especificación ofertada |  | Cumple / No Cumple
1 | Marca | Indicar |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
2 | Modelo | Indicar |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
3 | País de origen | Indicar
4 | Tipo | Reconectador automático, trifásico con control electrónico |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
5 | Año de fabricación | No menor al 2019
6 | Cantidad | Diez (10)
7 | Temperatura ambiente de operación | - 10 ºC a 50 ºC |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
8 | Altitud | 3000 m.s.n.m |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
9 | Frecuencia de operación | 60 HZ |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
10 | Capacidad nominal de corriente | 630 A |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
11 | Tensión nominal de servicio | 23 kV |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
12 | Tensión máxima de diseño | Mayor o igual a 27 kV |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
13 | BIL | Mayor o igual a 150 kV a 3000 m.s.n.m |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
14 | Corriente de interrupción simétrica RMS | 12.5 kA |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
15 | Uso | Intemperie |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
16 | Grado de protección del tanque y control | IP65 o superior |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
17 | Número de operaciones apertura/cierre a plena carga | Mínimo diez mil (10.000) |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
18 | Medio de extinción del arco | Vacío |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
19 | Medio de aislamiento | SF6 o vacío |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
20 | Disparo | Eléctrico y manual |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
21 | Reconexión automática | Mínimo 4 disparos antes del bloqueo, configurables por el usuario. |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
22 | Medición de corriente | 3 transformadores para medir corrientes de fase y residual. |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
23 | Medición de voltaje | 6 sensores de voltaje para medir voltaje fase-tierra y fase-fase, en ambos lados (fuente y carga) |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
24 | Medición de potencia | Capacidad de medir: |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
-Potencia activa, reactiva y aparente.
- Potencia monofásica y trifásica.
-Factor de potencia.
25 | Medición de armónicos | Capacidad de medir armónicos de corriente y de voltaje. |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
26 | Registro de perfil de carga | Para integración de 1, 5, 10,15, 30, 60 o 120 minutos, configurable por el usuario |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
27 | Secuencia de fases | En ambos lados del reconectador (fuente y carga) |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
28 | Indicador visual externo del estado del reconectador | Indicación incluída en el tanque del reconectador: ABIERTO (OPEN/’O’) y CERRADO (CLOSE/’I’) |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
29 | Contador de vida útil | Número total de operaciones cierre/apertura y desgaste automático de los contactos |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
30 | Contador de fallas | Número de operaciones diferenciando si fue por falla o manual |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
31 | Normas de fabricación y diseño | Cumplimiento de normas: |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
ANSI/IEEE C37.60 o IEC 62271-111.
IEC 60529.
IEC 60255.
IEEE 1613
IEC 61850-3
|  | Estándares para operación en ambientes eléctricos severos |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
|  | Adjuntar certificaciones de cumplimiento de normas en inglés o español. |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
32 | Control | Electrónico para registro de eventos con estampas de tiempo, incluye software. |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
|  | Pantalla visual con las dimensiones suficientes para visualizar 5 líneas de información con un tamaño de letra mínimo de 12 |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
|  | Relé tipo numérico, con teclado para operación manual de configuración y apertura/cierre del reconectador, configurable a través de software para opciones de protección, control y comunicaciones |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
|  | Memoria no volátil |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
|  | Alimentación con rango de 105-250 VAC |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
|  | Alimentación de respaldo con batería de larga vida y libre de mantenimiento. La batería debe ser fácilmente intercambiable y disponible en el mercado local |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
|  | Supresor de sobrevoltaje para protección de la alimentación del panel de control. |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
|  | Lenguaje del control: posibilidad de seleccionar entre español e inglés. |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
|  | Incluye indicador del estado de la batería. |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
33 | Software | Disponer de todas las librerías y utilitarios actualizados que requiere el equipo para administrarlo y gestionarlo de manera local y remota. Lenguaje del software con posibilidad de seleccionar entre inglés y español. |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
34 | Grupos de protección | Mínimo 4 grupos de protección configurables |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
35 | Selección del grupo de protección | Automática por cambio en la dirección de flujo. |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
|  | Seleccionable por el usuario,de manera local, remota y SCADA |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
36 | Funciones de protección | Temporizada de sobrecorriente contra fallas fase-fase y fase-tierra. Dial mínimo de 0.01 |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
|  | Instantánea de sobrecorriente contra fallas fase-fase y fase-tierra, independiente de la corriente de arranque de la protección temporizada. |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
|  | Sensible de sobrecorriente para fallas a tierra. |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
|  | Secuencia negativa |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
|  | Sobrecorriente direccional |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
|  | Sobrecorriente de línea viva (configurable) |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
|  | Función de Hot Line Tag. |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
|  | Bajo voltaje (pérdida de suministro en las tres fases y pérdida de suministro de una fase) y sobrevoltaje |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
|  | Baja frecuencia y sobrefrecuencia |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
|  | Función de carga fría programable por el usuario, múltiplos de corriente de arranque de 1 a 5 en pasos de 0.1 |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
37 | Funciones de automatismos de lazos | Control de reconexión por voltaje y restauración automática del suministro que permita: |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
1) Apertura automática ante falla del lado de la carga o ante pérdida de voltaje en las tres fases del lado de la fuente.
2) Selección del grupo de protección de manera local, remota y SCADA
3) Cierre automático frente a una pérdida de voltaje en las tres fases del lado de la carga (o fuente) y presencia de voltaje en las tres fases del lado de la fuente (o carga).
4) Autorecuperación del sistema, mediante la comunicación entre reconectadores (Intelligent Loop Automation), con el objetivo de realizar transferencia de carga sin alimentar una falla permanente.
38 | Señales al SCADA | Todas las señales del reconectador que permitan realizar desde el SCADA, el control, supervisión y monitoreo |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
|  | El software suministrado con el equipo debe permitir realizar funciones de automatismo, control, ajustes y descarga de información por el puerto frontal, también deberá permitir realizar estas funciones remotamente |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
39 | Interfaz de comunicación | Serial RS-232/RS-485 Interfaz DB-9 / RJ45 |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
|  | ETHERNET 100Base-TX IEEE 802.3u 10/100 Mbps TCP/IP para DNP3 (TCP/IP), IEC-60870-5-104 |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
|  | Interfaz RJ45 (Nativo, sin conversores activos ni pasivos o similares). |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
|  | Configuración directa interfaz USB |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
40 | Protocolos SCADA | DNP3 (TCP/IP), IEC-60870-5-104 |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
41 | Sincronización de tiempo | Protocolo SNTP |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
42 | Fuentes de alimentación auxiliares para equipos de comunicaciones adicionales | 12 VDC, 24VDC, 48VDC, con respaldo de baterías para 48 horas continúas. |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
|  | Conexión con bornera doble (+/-) exclusiva y claramente identificable |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
43 | Espacio interno para montaje equipo comunicaciones | El compartimiento interno de la caja de control permite el montaje modular de equipos de comunicaciones. |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
|  | Características: 25cm(Largo)x15cm(Alto)x20cm(Profundidad) |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
|  | Con placa desmontable (modularidad) para maniobra independiente del equipo de comunicaciones, con seguro de sujeción a la caja por pernos y tuerca tipo mariposa en 4 puntos |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
44 | Accesibilidad | Mecanismo de comunicación inalámbrico que permita realizar tareas de supervisión y mantenimiento, sin que estas interfieran con los medios y protocolos de comunicación destinados para el sistema SCADA |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
45 | Estructura de montaje | Incluir todos los accesorios para montaje en poste circular de hormigón para cada equipo. |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
46 | Accesorios para el lote de 10 reconectadores | - Dos (2) cables de 12 metros para comunicación control-computador portátil. |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
|  | – Sesenta (60) terminales para cables de calibre 4/0AWG-500MCM, tipo cilíndrico NEMA de 2 orificios, de aleación de cobre y zinc (se instalarán 6 por equipo). |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
|  | - Sesenta (60) protectores de pájaros (se instalarán 6 por equipo) |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
47 | Catálogo | Catálogo de uso y operación del reconectador en inglés y español |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
48 | El oferente debe incluir en la oferta: | Capacitación:
- Instalación, operación y mantenimiento del equipo
- Manejo de software
- Configuración de protección, control y comunicaciones
- Integración al sistema de automatización que es objeto de la contratación.

## PREC_UNIT_R01_L2
FORMULARIO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: Instalación de equipos para la automatización de subestaciones y alimentadores
NOTA: La instalación de los 10 reconectadores estará a cargo de la EEQ por lo que no deberá ser llenado lo relacionado a mano de obra y materiales
RUBRO: | Reconectadores
CODIGO | R01_L2 |  |  |  | UNIDAD: C/U
OFERENTE:
FECHA:
CODIGO | EQUIPOS
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
R01_L2 | Reconectadores | 10 | 0 | 0 | 1 | 0
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MATERIALES
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | JORNAL/HR (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL N |  |  |  |  | 0
TRANSPORTE
| DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO (C= A*B)
| SUBTOTAL P |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+P) |  |  | 0
INDIRECTOS Y UTILIDADES
OTROS INDIRECTOS
|  |  | COSTO TOTAL POR ESTRUCTURA TIPO |  |  | 0
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 0
NOTA:
- LA INSTALACION ESTARA A CARGO DE LA EEQ POR LO QUE NO DEBERA SER LLENADO LO RELACIONADO A MANO DE OBRA

## Esp. Concentrador de datos
Especificaciones técnicas concentrador de datos
Ítem | Parámetro | Especificación solicitada | Especificación ofertada |  | Cumple / No Cumple
1 | País de origen | Indicar
2 | Año de Fabricación | No anterior al 2019
3 | Marca | Indicar |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
4 | Modelo | Indicar |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
5 | Cantidad | Uno (1)
6 | Características Generales | Concentra toda la información (datos) proporcionada por los IEDs, traduce los protocolos (Modbus, DNP3, IEC 60870-5-104, 61850) Entrega la información al Centro de Control de manera digital en un solo protocolo; posee características de seguridad global NERC CIP. |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
7 | Cumplimiento con Normativas y Estándares | Estándares de relés de protección IEEE C37.90 e IEC 60255, Especificaciones de pruebas de inmunidad electromagnética EMI IEC-61850-3 e IEEE 1613. Cumplir con la norma IEC 60068-2-2 ed5.0 and IEC 60068-2-1 ed6.0 standard. Se deberá presentar el certificado de una entidad Internacional donde se indique que el modelo del Concentrador de Datos ofertado cumple con la especificación para manejo de protocolo DNP3, IEC 60870-5-104, 61850 |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
8 | Comunicaciones con el Centro de Control | 2 Puerto Ethernet 10/100/1000BASE-TX (standard) conector RJ45 |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
9 | Características de Seguridad | Firewall integrado, mantenimiento de la conexión segura (TLS), gestión de cuentas (contraseña segura, cuentas de usuarios, grupos de usuarios, permisos de grupo), gestión de acceso, bitácora de intentos de accesos |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
10 | Interfaz con IEDs | Ethernet |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
11 | Fuente de alimentación | Tensión Nominal de Alimentación: 125-250 Vdc.Tensión de Rango de Entrada: 100-287.5 Vdc.Frecuencia: 60 Hz. |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
12 | Procesador | 1.8 GHz o superior. |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
13 | Memoria RAM | RAM 2 GB, con capacidad de almacenamiento 1 GB |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
14 | Características Ambientales | Temperatura de operación (al 100% del uso del CPU = -30ºC a 65ºC), Temperatura de almacenamiento (-40ºC a 85ºC), Humedad (5% al 95%, sin condensación). |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
15 | Sincronización de tiempo | Mediante un servidor SNTP. Mediante Protocolo del SCADA de tal manera que logre un estampado de tiempo de 1 ms. Además debe funcionar como servidor SNTP, debe sincronizar a todos los IEDs integrados |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
16 | Protocolo de comunicaciones con Scada Centro de Control (esclavo) | IEC 60870-5-104 y DNP3 |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
17 | Protocolos de comunicación con IEDs (maestro) | IEC 60870-5-104, IEC 60870-103, DNP3 TCP/IP, Modbus TCP/IP, e IEC- 61850 |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
18 | Archivos de Configuración | Debe gestionar archivos de configuración (ICD, CID, SCD) |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
19 | Manejo 61850 | El software de gestión debe subir automáticamente los reportes del ICD, CID, SCD, debe poner a disposición del usuario todas las señales de los data set configurados. |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
20 | Registro de secuencias de eventos (SOE) | Registro cronológico de eventos con estampado de tiempo de 1ms, respaldado por pila y facilidad de descargar en archivo plano. Deberá de tener la funcionalidad de la aplicación SOE. |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
21 | Reinicio | Capacidad de reinicio local a través del software del dispositivo y remoto desde el centro de control. |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
22 | Software | Debe incluir el software necesario para la operación, configuración, gestión, visualización de eventos, manejo de protocolos, etc. |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
23 | Señalización | Indicación visual (LEDs frontal) que señalice entre otras: RUN de CPU, falla de comunicaciones, alarmas y además que muestren alguna anomalía del equipo |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
24 | Log de eventos | Se debe registrar todos los eventos como : Aplicación, comunicación, Control, Reseteo del equipo, Seguridad y Arranque de equipo. Estos eventos deben poder ser extraídos para tareas de análisis. |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
25 | Estadísticas | Se debe visualizar el estado de Conexión con Equipos esclavos, equipos Maestros y Sistema. |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
26 | Trazas | Se debe visualizar trazas de comunicación con sus esclavos y maestros |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
27 | Interfaz Hombre Maquina (IHM) | Debe ser capaz de visualizar mediante un IHM embebido de manera gráfica el estado de los equipos integrados, tanto de manera local como remota. Se aclara que no es un IHM externo |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
28 | Acceso a Consola | Acceso a consola del equipo, para la administración y gestión del equipo |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
29 | Acceso Remoto o Web | Se requiere una interfaz que permita el monitoreo e incluso la operación hacia sus equipos esclavos mediante la actuación directa sobre las señales de mandos de los diferentes protocolos. Debe permitir realizar simulación de señales digitales y analógicas para visualización en el SCADA. |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
30 | Arquitectura | Mono chasis con fuente de poder, CPU, puertos Ethernet RJ45. |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
31 | Conectividad | Soporta conectividad como mínimo 128 dispositivos, cuatro centros de control, y 20000 puntos de datos. |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
32 | Compatibilidad | El software de gestión debe permitir copiar y pegar señales desde Excel para todos los protocolos que manejan tanto maestro como esclavo. |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
33 | Inversión de señales | Mediante el software de gestión debe tener la posibilidad de invertir una señal simple, |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
34 | Creación de señales dobles | Mediante el software de gestión debe tener la posibilidad de crear una señal doble mediante dos simples. |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
35 | Escalamiento de medidas | Para señales analógicas debe tener la opción de aplicar un factor de escalamiento |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
36 | Lógicas de Control | Debe permitir realizar programación de lógicas de control incluyendo variables digitales y analógicas, provenientes de todos los equipos que se encuentren integrados al concentrador. |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
37 | El oferente debe incluir en la oferta: | Documentación de la descripción general del equipo, montaje, configuración, funcionalidades, parametrización protocolos, software del equipo, utilitarios de software, licenciamiento, y todo aquello que permita a los técnicos garantizar su funcionamiento, disponibilidad, expansión, y mantenimiento. |  | INDICAR EL NUMERO DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
38 | El oferente debe incluir en la oferta: | Capacitación de todos los dispositivos integrados al concentrador de datos, programación de lógicas de control, y todo aquello que permita al personal de la Empresa, tener autonomía en procesos de expansión, integración, administración y mantenimiento

## PREC_UNIT_R02_L2
FORMULARIO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: Instalación de equipos para la automatización de subestaciones y alimentadores
NOTA: La instalación del concentrador de datos en la Subestación Tababela estará a cargo del Contratista
RUBRO: | Concentrador de datos
CODIGO | R02_L2 |  |  |  | UNIDAD: C/U
OFERENTE:
FECHA:
CODIGO | EQUIPOS
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
R02_L2 | Concentrador de datos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MATERIALES
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | JORNAL/HR (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL N |  |  |  |  | 0
TRANSPORTE
| DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO (C= A*B)
| SUBTOTAL P |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+P) |  |  | 0
INDIRECTOS Y UTILIDADES
OTROS INDIRECTOS
|  |  | COSTO TOTAL POR ESTRUCTURA TIPO |  |  | 0
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 0

## Esp. Sist. de Aut.
Especificaciones de la solución del sistema de automatización
Ítem | Especificación solicitada | Especificación ofertada | Cumple / No Cumple
1 | Generalidades
1.1 | Arquitectura del sistema de automatización semi-centralizada
1.2 | Capacidad de habilitar y deshabilitar desde el SCADA los automatismos implementados
1.3 | El tiempo de ejecución de la solución de automatización será máximo de 2 minutos, contado desde la condición de bloqueo del equipo de protección hasta la ejecución del sistema de automatización
1.4 | La codificación de los escenarios de falla de reconfiguración automática de la red en el concentrador de datos, se realizan mediante programación de lógicas implementados bajo el estándar IEC61131
1.5 | El concentrador de datos de los reconectadores debe proporcionar la información al sistema SCADA en protocolo de comunicación IEC 60870-5-104
2 | Restricciones
2.1 | Ante la pérdida de comunicación, la solución implementada desactivará los automatismos que involucren al/los dispositivos que han perdido la comunicación
2.2 | El sistema de automatización debe incorporar restricciones de carga del transformador y líneas de distribución
2.3 | El sistema de automatización debe ser flexible ante modificaciones de la red (adición o retiro de equipos), sin necesidad de reconfigurar los IEDs adyacentes
2.4 | Para los relés de las subestaciones que intervienen en el sistema de automatización, la señalización de recierre habilitado/deshabilitado y modo remoto o local serán enviadas al concentrador de datos. Estas señales deberán activar o desactivar la automatización en el dispositivo donde se activó la señal. De esta manera se excluirá el alimentador de la automatización mientras se realicen trabajos programados.
2.5 | Para los reconectadores que intervienen en el sistema de automatización, la activación de la etiqueta de trabajos en línea viva (Hot line tag) y la señalización de modo remoto o local, serán enviadas al concentrador de datos. Estas señales deberán activar o desactivar los automatismos en los que interviene el equipo que originó la señal. De esta manera se excluirá de la automatización el alimentador asociado al reconectador, mientras se realizan trabajos programados.
2.6 | El sistema de automatización tendrá la capacidad de inhibir automáticamente la transferencia de el o los alimentadores que se encuentren en el esquema de baja frecuencia, ante la ocurrencia de dicho evento
3 | Operación
3.1 | La detección y despeje de fallas serán realizados por los dispositivos de protección existentes en la red (relés, interruptores automáticos y reconectadores) y no serán dependientes de las comunicaciones del sistema de automatización
3.2 | El sistema de automatización debe estar en la capacidad de minimizar la zona de afectación de la falla, para lo cual debe restaurar el servicio mediante la reconfiguración de la red, después que la falla se ha despejado por un dispositivo de protección
3.3 | Una vez que el sistema de automatización ha aislado una falla y reconfigurado los circuitos afectados, el sistema tendrá la capacidad de seguir reconfigurando la red ante fallas consecutivas y realizar deslastre de carga ante condiciones de sobrecarga
3.4 | Durante la reconfiguración de la red, el sistema de automatización tendrá la capacidad de determinar la potencia disponible de abastecimiento en la red y utilizar los dispositivos existentes para repartir la carga
3.5 | Ante escenarios en los que la alimentación principal o de respaldo presenta una potencia limitada después de la reconfiguración, debido a actuación del sistema de automatización, las cargas importantes deben tener prioridad de abastecimiento de energía
3.6 | El sistema de automatización debe registrar y guardar la secuencia de eventos y sincronización, para determinar la solución de problemas y la causa raíz para investigaciones
3.7 | El sistema de automatización debe contar con una arquitectura semi-centralizada, mediante protocolo DNP3 TCP/IP / 61850 (en función de lo que defina la EEQ en la etapa de ejecución)
3.8 | El concentrador de datos de reconectadores, para la implementación de sus lógicas de control, debe considerar la información de las subestaciones Tababela y El Quinche, a través del protocolos DNP3 / 61850 (MMS) con cada relé de la subestación (en función de lo que defina la EEQ en la etapa de ejecución)
4 | Control de acceso
4.1 | Los componentes y dispositivos del sistema de automatización no permitirán acceso a los usuarios, procesos u otro sistema de automatización y dispositivos, que no son correctamente identificados y autenticados
4.2 | El sistema de automatización tendrá la capacidad de acceso a los recursos especificados y restricciones de usuario para ciertas operaciones o funciones específicas (perfiles de usuarios)
4.3 | El sistema de automatización debe disponer su propia HMI integrada para fines de supervisión y respaldo a la operación
5 | Expansión
5.1. | El sistema debe ser expandible para futuras aplicaciones como: descoordinación de protecciones, reguladores de voltaje, indicadores de falla, bancos de capacitores, recursos distribuidos (generación fotovoltaica y sistemas de almacenamiento de energía, etc) y Optimización de pérdidas de la red considerando reguladores de voltaje y bancos de capacitores. Estas aplicaciones serán parte del proceso capacitación al personal de la EEQ

## PREC_UNIT_R03_L2
FORMULARIO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: Instalación de equipos para la automatización de subestaciones y alimentadores
RUBRO: | Servicios de configuración para la integración de reconectadores mediante protocolo DNP3 TCP/IP, integración de relés de cabecera de alimentadores primarios al concentrador de datos (CD) en protocolo DNP3 / 61850, implementación de lógicas de control en el CD, integración del CD al sistema SCADA en protocolo IEC 60870-5-104, pruebas y puesta en operación
CODIGO | R03_L2 |  |  |  | UNIDAD: C/U
OFERENTE:
FECHA:
CODIGO | EQUIPOS
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MATERIALES
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | JORNAL/HR (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
R03_L2 | Configuración, integración y pruebas de reconectadores y relés al concentrador de datos, mediante protocolo DNP3 TCP/IP / 61850 | 1
R03_L2 | Ingeniería de automatización e implementación de lógicas de control | 1
R03_L2 | Publicación de información del concentrador de datos en protocolo IEC 60870-5-104 e integración al SCADA | 1
R03_L2 | Pruebas y puesta en operación | 1
| SUBTOTAL N |  |  |  |  | 0
TRANSPORTE
| DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO (C= A*B)
| SUBTOTAL P |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+P) |  |  | 0
INDIRECTOS Y UTILIDADES
OTROS INDIRECTOS
|  |  | COSTO TOTAL POR ESTRUCTURA TIPO |  |  | 0
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 0

## PREC_UNIT_R04_L2
FORMULARIO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: Instalación de equipos para la automatización de subestaciones y alimentadores
RUBRO: | Capacitación
CODIGO | R04_L2 |  |  |  | UNIDAD: C/U
OFERENTE:
FECHA:
CODIGO | EQUIPOS
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MATERIALES
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | JORNAL/HR (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
R04_L2 | Capacitación
| SUBTOTAL N |  |  |  |  | 0
TRANSPORTE
| DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO (C= A*B)
| SUBTOTAL P |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+P) |  |  | 0
INDIRECTOS Y UTILIDADES
OTROS INDIRECTOS
|  |  | COSTO TOTAL POR ESTRUCTURA TIPO |  |  | 0
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 0