## Lotes
Lote | Descripción del lote | Presupuesto referencial sin IVA (USD)
1 | Provisión de un sistema de radiocomunicaciones de banda ancha en 5.8 GHz con tecnología NLOS (Non Line of Sight, o Sin Línea de Visión) que incluya la instalación de radios y antenas con todos los accesorios y materiales, cajas de respaldo de energía, router-firewalls y switches para los alimentadores primarios A y C de la Subestación 31 Tababela y los primarios A, B, C y D de la subestación 58 El Quinche. | #REF!
2 | Automatización de alimentadores primarios A y C de la Subestación 31 Tababela y los primarios A, B, C y D de la subestación 58 El Quinche, utilizando reconectadores iubicados y a instalar en varios puntos de la red; provisión configuración e integración de reconectadores y relés de las subestaciones al concentrador de datos; incluye pruebas de operación y capacitación al personal de la EEQ | 0
TOTAL |  | #REF!

## Res. Rubros
ANEXO 4 RUBROS PARA LA ELABORACIÓN DE LA OFERTA
OFERENTE:
NOTA: El oferente deberá realizar los análisis de precios unitarios por cada uno de los rubros de la tabla de cantidades de forma completa y clara, esto es que deberá incluir todos los materiales, mano de obra, equipos/maquinaria y transporte necesarios para la ejecución de toda la obra. Para los Rubros R26 y R27 se considerará en el análisis de precios unitarios la mano de obra de la actividad intelectual a realizar
Lote | Item | Código Rubro | Descripción | Unidad | Precio Unitario (USD)
1 | 1 | R01_L1 | Router-Firewall IEC 61850 4 puertos FO Monomodo GigabitEthernet 25 km, 6 Puertos 10/100 Mbps, 4 Puertos FO Multimodo 100 Mbps | u
| 2 | R02_L1 | Router-Firewall IEC 61850 6 puertos FO Monomodo GigabitEthernet 25 km, 6 Puertos 10/100 Mbps | u
| 3 | R03_L1 | Radio PTP (Punto a Punto) 5.8 Ghz; MIMO, Ethernet Bridging IEEE 802.3 dinamicamente variable hasta 300 Mbps, Throughput mínimo 100 Mbps. Latencia 1 a 10 ms. Sincronización Ethernet IEEE 1588v2; Protección IP 67. Interfaces 2 RJ-45 GigabitEthernet, PoE inc. Antena 5.8 Ghz 29 dBi PTP Externa 29 dBi doble polaridad. Incluye instalación y puesta punto del radio enlace con su par o suscriptor correspondiente. | u
| 5 | R04_L1 | Caja para interperie que incluye cargador/inversor 2 bateria 100 Ah, respaldo mínimo 8 horas con 200 W de consumo. Incluye montaje y puesta a punto. | u
| 6 | R05_L1 | Swtich capa 2 industrial GigabitEthernet 8 puertos IEC 61850. Incluye instalación y puesta punto. | u
| 7 | R06_L1 | Radio Base PMP (Punto Multipunto) 5.8 Ghz Multibanda; MIMO-OFDM, NLOS, Max Tx 25dBm; IP 67, Antena Externa Sectorial 16 dBi. Incluye instalación y puesta punto del radio enlace con su par o suscriptor correspondiente. | u
| 8 | R07_L1 | Radio Suscriptor PMP (Punto Multipunto) 5.8 Ghz Multibanda; MIMO-OFDM, NLOS, Max Tx 25dBm; IP 67, Antena Interna 24 dBi. Incluye instalación y puesta punto del radio enlace con su par o suscriptor correspondiente. | u
| 9 | R08_L1 | Caja para interperie que incluye cargador/inversor 1 bateria 100 Ah, respaldo mínimo 4 horas con 40 W de consumo. Incluye montaje y puesta a punto. | u
| 10 | R09_L1 | Conversor Serial RS-232/422/485 a Ethernet, 2 puertos Cobre RS-232/422/485 | u
Subtotal
2 | 1 | R01_L2 | Reconectadores | u
| 2 | R02_L2 | Concentrador de datos | u
| 3 | R03_L2 | Servicios de configuración para la integración de reconectadores mediante protocolo DNP3 TCP/IP, integración de relés de cabecera de alimentadores primarios al concentrador de datos (CD) en protocolo DNP3 / 61850, implementación de lógicas de control en el CD, integración del CD al sistema SCADA en protocolo IEC 60870-5-104, pruebas y puesta en operación | u
| 4 | R04_L2 | Capacitación | u
Subtotal
Total (USD)

## Des. Cant y Prec.
ANEXO 4 RUBROS PARA LA ELABORACIÓN DE LA OFERTA
OFERENTE:
Lote | Item | Código Rubro | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (USD) | Valor Total sin IVA USD
1 | 1 | R01_L1 | Router-Firewall IEC 61850 4 puertos FO Monomodo GigabitEthernet 25 km, 6 Puertos 10/100 Mbps, 4 Puertos FO Multimodo 100 Mbps | u | 1
| 2 | R02_L1 | Router-Firewall IEC 61850 6 puertos FO Monomodo GigabitEthernet 25 km, 6 Puertos 10/100 Mbps | u | 1
| 3 | R03_L1 | Radio PTP (Punto a Punto) 5.8 Ghz; MIMO, Ethernet Bridging IEEE 802.3 dinamicamente variable hasta 300 Mbps, Throughput mínimo 100 Mbps. Latencia 1 a 10 ms. Sincronización Ethernet IEEE 1588v2; Protección IP 67. Interfaces 2 RJ-45 GigabitEthernet, PoE inc. Antena 5.8 Ghz 29 dBi PTP Externa 29 dBi doble polaridad. Incluye instalación y puesta punto del radio enlace con su par o suscriptor correspondiente. | u | 10
| 5 | R04_L1 | Caja para interperie que incluye cargador/inversor 2 bateria 100 Ah, respaldo mínimo 8 horas con 200 W de consumo. Incluye montaje y puesta a punto. | u | 4
| 6 | R05_L1 | Swtich capa 2 industrial GigabitEthernet 8 puertos IEC 61850. Incluye instalación y puesta punto. | u | 5
| 7 | R06_L1 | Radio Base PMP (Punto Multipunto) 5.8 Ghz Multibanda; MIMO-OFDM, NLOS, Max Tx 25dBm; IP 67, Antena Externa Sectorial 16 dBi. Incluye instalación y puesta punto del radio enlace con su par o suscriptor correspondiente. | u | 7
| 8 | R07_L1 | Radio Suscriptor PMP (Punto Multipunto) 5.8 Ghz Multibanda; MIMO-OFDM, NLOS, Max Tx 25dBm; IP 67, Antena Interna 24 dBi. Incluye instalación y puesta punto del radio enlace con su par o suscriptor correspondiente. | u | 20
| 9 | R08_L1 | Caja para interperie que incluye cargador/inversor 1 bateria 100 Ah, respaldo mínimo 4 horas con 40 W de consumo. Incluye montaje y puesta a punto. | u | 20
| 10 | R09_L1 | Conversor Serial RS-232/422/485 a Ethernet, 2 puertos Cobre RS-232/422/485 | u | 2
| Subtotal | [5 empty] | 0
2 | 1 | R01_L2 | Reconectadores | u | 11
| 2 | R02_L2 | Concentrador de datos | u | 1
| 3 | R03_L2 | Servicios de configuración para la integración de reconectadores mediante protocolo DNP3 TCP/IP, integración de relés de cabecera de alimentadores primarios al concentrador de datos (CD) en protocolo DNP3 / 61850, implementación de lógicas de control en el CD, integración del CD al sistema SCADA en protocolo IEC 60870-5-104, pruebas y puesta en operación | u | 1
| 5 | R04_L2 | Capacitación | u | 1
| Subtotal | [5 empty] | 0
Total (USD) | [6 empty] | 0

## ROFW_BACKBONE_SE31
Características técnicas de equipamiento de comunicaciones para el Sistema SCADA y de automatización de la EEQ
Descripción rápida: | Switch-Router-Firewall capa 2/3, Modular, Administrable, Industrial para Subestación o Central Eléctrica, 4 puertos Fibra óptica Monomodo 1000Base-LX Conector LC 25 km, 6 puertos Cobre 100Base-TX, Conector RJ-45, 4 puertos Fibra óptica Multimodo 100 Base-FX Conector LC Doble: Consumo de energía: 50W (máx.), HI Voltaje AC/DC: (88VDC-300VDC / 85VAC-264VAC) (máx), Montaje Rack 19 Pulgadas, Cubierta Acero galvanizado de 20 AWG, Grado Protección: IP 40 (Objetos de 1mm), VLAN 802.1Q, GVRP, RSTP, IEEE1613, IEC 61850-3.
Característica o funcionalidad | Especificación solicitada |  |  |  | Especificación ofertada | Cumple / No Cumple
Equipo | Switch-Router-Firewall capa 2/3
Configuración física | Modular
Ambiente de operación | Industrial Subestación o Central Eléctrica
Interfaces para LAN, WAN o MAN: | 4 puertos | Fibra óptica monomodo | 1000Base-LX 25 km | Conector LC
| 6 puertos | Cobre | 100 Base-TX | RJ-45
| 4 puertos | Fibra óptica multimodo | 100 Base-FX | Conector LC
Fuente de alimentación | Doble: Consumo de energía: 10W (máx.), HI Voltaje AC/DC: (88VDC-300VDC / 85VAC-264VAC) (máx)
Relé de alarma crítica: | Form-C relé de contacto a prueba de fallos: 5A@30VDC, 8A@250VAC
Montaje: | Rack 19 pulgadas 1UR
Cubierta: | Acero galvanizado de 20 AWG
Grado de Protección: | IP 40 (Objetos de 1mm)
Puertos de comunicaciones: | 4 slots para módulos: Ethernet Fibra óptica Multimodo o cobre RJ45
Propiedades del Switch: | Método de Switching: Store & Forward, Latencia: 7 us, Ancho de banda de switching: 10 Gbps, MAC addresses: 8192, Colas de Prioridad: 4, VLANs Simultáneas: 255, Rango de VLAN ID: 1 a 4094
Aprobaciones: | ISO: Diseñado y fabricado con calidad certificada ISO9001: 2000, Marcado CE, Emisiones: FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A), Seguridad: cCSAus (Cumplimiento con CSA C22.2 No. 60950, UL 60950, EN60950), Seguridad de láser ocular (FDA/CDRH): Cumplimiento con 21 CFR Capítulo1, Subcapítulo J.
Inmunidad EMI y Cumplimiento Ambiental: | IEC 61000-6-2, IEC 61800-3, IEC 61850-3, IEEE 1613, NEMA TS 2
Temperatura de operación | -40°C a 85°C sin ventiladores.
Cumplimiento IEEE: | 802.3-10BaseT, 802.3u-100BaseTX, 100BaseFX, 802ab, 802.3x-Flow Control, 802.3D-MAC Bridges, 802.1D-Spanning Tree Protocol, 802.1p-Class of Service, 802.1Q-VLAN Tagging, 802.1w-Rapid Spanning Tree Protocol
Cumplimiento IETF RFC: | RFC791-IP, RFC792-ICMP, RFC793-TCP, RFC783-TFTP, RFC826-ARP, RFC768-UDP, RFC894-IP over Ethernet, RFC854-Telnet, RFC1519-CIDR, RFC1541-DHCP (client), RFC1112-IGMP v1, RFC2236-IGMP v2, RFC2030-SNTP, RFC2068-HTTP, RFC2236-IGMP v2, RFC2284-EAP, RFC2475-Differentiated Services, RFC2865-RADIUS, RFC3414-SNMPv3-USM, RFC3415-SNMPv3-VACM
Seguridad Red Firewall - Capa 3 | VLANs ( 802.1Q), QoS (802.1p ), MSTP (802.1Q-2005) formerly 802.1s, RSTP, eRSTP, SNTP, Port Rate Limiting, Broadcast Storm Filtering, Port Mirroring, SNMP v1/v2/v3, RMON, CLI, HTML User Interface, Firewall, OSPF, BGP, RIP v1/v2, Traffic Prioritization, VPN, IPSec.
Gestión de Red: | HTTP graphical web-based, SSL (128-bit encryption), SNMP v1, v2c, v3 (56-bit encryption), Telnet, VT100, SSH/SFTP (128-bit encryption), Command Line Interface (CLI), RSA Key Management (1024 bit key), Authentication and Accounting - TACACS+ (encrypted), RADIUS client, PPP
Panel: | Frontal para puertos e indicadores de LEDs de estado, actividad y alarma.
Otros: | Documentación y accesorios para la instalación.

## PREC_UNIT_R01_L1
FORMULARIO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: Instalación de equipos para la automatización de subestaciones y alimentadores
RUBRO: | Router-Firewall IEC 61850 4 puertos FO Monomodo GigabitEthernet 25 km, 6 Puertos 10/100 Mbps, 4 Puertos FO Multimodo 100 Mbps
CODIGO | R01_L1 |  |  |  | UNIDAD: C/U
OFERENTE:
FECHA:
CODIGO | EQUIPOS
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
R01_L1 | Router-Firewall IEC 61850 4 puertos FO Monomodo GigabitEthernet 25 km, 6 Puertos 10/100 Mbps, 4 Puertos FO Multimodo 100 Mbps | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MATERIALES
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | JORNAL/HR (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL N |  |  |  |  | 0
TRANSPORTE
| DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO (C= A*B)
| SUBTOTAL P |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+P) |  |  | 0
INDIRECTOS Y UTILIDADES
OTROS INDIRECTOS
|  |  | COSTO TOTAL POR ESTRUCTURA TIPO |  |  | 0
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 0

## ROFW_BACKBONE_SE80
Características técnicas de equipamiento de comunicaciones para el Sistema SCADA y de automatización de la EEQ
Descripción rápida: | Switch-Router-Firewall capa 2/3, Modular, Administrable, Industrial para Subestación o Central Eléctrica, 6 puertos Fibra óptica monomodo 1000Base-LX 10 km Conector LC, 6 puertos Cobre 100 Base-TX RJ-45; Doble: Consumo de energía: 50W (máx.), HI Voltaje AC/DC: (88VDC-300VDC / 85VAC-264VAC) (máx), Montaje Rack 19 Pulgadas, Cubierta Acero galvanizado de 20 AWG, Grado Protección: IP 40 (Objetos de 1mm), VLAN 802.1Q, GVRP, RSTP, IEEE1613, IEC 61850-3.
Característica o funcionalidad | Especificación solicitada |  |  |  | Especificación ofertada | Cumple / No Cumple
Equipo: | Switch-Router-Firewall capa 2/3;
Configuración física: | Modular;
Ambiente de operación: | Industrial Subestación o Central Eléctrica;
Interfaces para LAN, WAN o MAN: | 6 puertos | Fibra óptica monomodo | 1000Base-LX 10 km | Conector LC,
| 6 puertos | Cobre | 100 Base-TX | RJ-45;
Fuente de alimentación: | Doble: Consumo de energía: 10W (máx.), HI Voltaje AC/DC: (88VDC-300VDC / 85VAC-264VAC) (máx);
Relé de alarma crítica: | Form-C relé de contacto a prueba de fallos: 5A@30VDC, 8A@250VAC;
Montaje: | Rack 19 pulgadas 1UR;
Cubierta: | Acero galvanizado de 20 AWG;
Grado de Protección: | IP 40 (Objetos de 1mm);
Puertos de comunicaciones: | 4 slots para módulos: Ethernet Fibra óptica Multimodo o cobre RJ45;
Propiedades del Switch: | Método de Switching: Store & Forward, Latencia: 7 us, Ancho de banda de switching: 10 Gbps, MAC addresses: 8192, Colas de Prioridad: 4, VLANs Simultáneas: 255, Rango de VLAN ID: 1 a 4094;
Aprobaciones: | ISO: Diseñado y fabricado con calidad certificada ISO9001: 2000, Marcado CE, Emisiones: FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A), Seguridad: cCSAus (Cumplimiento con CSA C22.2 No. 60950, UL 60950, EN60950), Seguridad de láser ocular (FDA/CDRH): Cumplimiento con 21 CFR Capítulo1, Subcapítulo J.;
Inmunidad EMI y Cumplimiento Ambiental: | IEC 61000-6-2, IEC 61800-3, IEC 61850-3, IEEE 1613, NEMA TS 2;
Temperatura de operación: | -40°C a 85°C sin ventiladores.;
Cumplimiento IEEE: | 802.3-10BaseT, 802.3u-100BaseTX, 100BaseFX, 802ab, 802.3x-Flow Control, 802.3D-MAC Bridges, 802.1D-Spanning Tree Protocol, 802.1p-Class of Service, 802.1Q-VLAN Tagging, 802.1w-Rapid Spanning Tree Protocol;
Cumplimiento IETF RFC: | RFC791-IP, RFC792-ICMP, RFC793-TCP, RFC783-TFTP, RFC826-ARP, RFC768-UDP, RFC894-IP over Ethernet, RFC854-Telnet, RFC1519-CIDR, RFC1541-DHCP (client), RFC1112-IGMP v1, RFC2236-IGMP v2, RFC2030-SNTP, RFC2068-HTTP, RFC2236-IGMP v2, RFC2284-EAP, RFC2475-Differentiated Services, RFC2865-RADIUS, RFC3414-SNMPv3-USM, RFC3415-SNMPv3-VACM;
Seguridad Red Firewall - Capa 3: | VLANs ( 802.1Q), QoS (802.1p ), MSTP (802.1Q-2005) formerly 802.1s, RSTP, eRSTP, SNTP, Port Rate Limiting, Broadcast Storm Filtering, Port Mirroring, SNMP v1/v2/v3, RMON, CLI, HTML User Interface, Firewall, OSPF, BGP, RIP v1/v2, Traffic Prioritization, VPN, IPSec.;
Gestión de Red: | HTTP graphical web-based, SSL (128-bit encryption), SNMP v1, v2c, v3 (56-bit encryption), Telnet, VT100, SSH/SFTP (128-bit encryption), Command Line Interface (CLI), RSA Key Management (1024 bit key), Authentication and Accounting - TACACS+ (encrypted), RADIUS client, PPP;
Panel: | Frontal para puertos e indicadores de LEDs de estado, actividad y alarma.;
Otros: | Documentación y accesorios para la instalación.

## PREC_UNIT_R02_L1
FORMULARIO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: Instalación de equipos para la automatización de subestaciones y alimentadores
RUBRO: | Router-Firewall IEC 61850 6 puertos FO Monomodo GigabitEthernet 25 km, 6 Puertos 10/100 Mbps
CODIGO | R02_L1 |  |  |  | UNIDAD: C/U
OFERENTE:
FECHA:
CODIGO | EQUIPOS
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
R02_L1 | Router-Firewall IEC 61850 6 puertos FO Monomodo GigabitEthernet 25 km, 6 Puertos 10/100 Mbps | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MATERIALES
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | JORNAL/HR (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL N |  |  |  |  | 0
TRANSPORTE
| DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO (C= A*B)
| SUBTOTAL P |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+P) |  |  | 0
INDIRECTOS Y UTILIDADES
OTROS INDIRECTOS
|  |  | COSTO TOTAL POR ESTRUCTURA TIPO |  |  | 0
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 0

## Radios Red Transporte
RADIOS RED TRASPORTE - BACKHAUL
Característica o funcionalidad | Especificación solicitada | Especificación ofertada | Cumple / No Cumple
Descripción Rápida | Radio PTP (Punto a Punto) 5.8 Ghz; MIMO, Ethernet Bridging IEEE 802.3 dinamicamente variable hasta 300 Mbps, Throughput mínimo 100 Mbps. Latencia 1 a 10 ms. Sincronización Ethernet IEEE 1588v2; Protección IP 67. Interfaces 2 RJ-45 GigabitEthernet, PoE incluido.
RADIO | Rango de capacidad (100 Mbps - 300 Mbps) de red agregado de throughput disponible
Rango de enlace hasta 150km (o superior)
Operación en banda ancha de 5.15 a 5.850 GHz (mínimo) 5.15 – 5.25 GHZ 5.25 – 5.35 GHZ 5.470 – 5.725 GHZ 5.725 – 5.850 GHZ
Máxima potencia de transmisión: 25 dBm en BPSK; Hasta 23 dBm a 256 QAM o superior
Tamaño de canales: 10, 20, 40, (mínimo)
Eficiencia espectral: 9.3 bps/Hz o superior
Selección de canal: Por optimización dinámica del espectro o intervención manual; Selección automática en la puesta en marcha y auto-optimización continua para evitar interferencias
Esquema Duplex: Time Division Duplex (TDD), Sincronización TDD utilizando el módulo PTP-SYNC
Seguridad: Cifrado AES de 128/256-bit compatible con FIPS-197 HTTPS y SNMPv3 Cuentas de usuario basadas en identidad Reglas de contraseña configurables Autenticación de usuario y soporte RADIUS Registro y gestión de eventos; Registro vía syslog Recuperación de desastres y gestión de vulnerabilidades
ETHERNET BRIDGING | Protocolo: IEEE 802.3
Velocidad de datos de aplicación: Variable dinámicamente hasta 300 Mbps o superior
Latencia: 1 – 10 ms latencia en una vía
QoS: 8 Colas de prioridad
Clasificación de Paquete: Capa 2 y Capa 3 IEEE 802.1p, prioridad Ethernet
Desempeño del Paquete: Tasa de línea ( >850K paquetes por segundo)
Transporte de Tiempo: Ethernet síncrona; IEEE 1588v2 o similar
Soporte de Interfaces: Gigabit Ethernet puertos de cobre: Gigabit Port 1: Data + PoE power input, Gigabit Port 2: 802.3at PoE output port
Gestión e Instalación | LED Indicadores: Estado de la alimentación, estado del enlace Ethernet y actividad en el suministro de PoE de rango extendido
Gestión de Red: Gestión en banda y fuera de banda (OOBM)
Sistemas de Gestión soportado:Soporte de gestión de doble stack IPv6 / IPv4, Acceso a la Web a través del navegador mediante HTTP o HTTPS / TLS3, SNMP v1, v2c y v3, MIB-II y propiedad PTP MIB, Analizador de espectro en línea (sin impacto en el tráfico de la carga útil ni en el funcionamiento de la red)
Instalación: Asistencia audio y gráfica integrada para la optimización de enlaces
Conexión: Distancia entre la unidad exterior y la conexión de red primaria: hasta 330 pies (100 metros) usando Power-over-Gigabit Ethernet
Condiciones Físicas | Dimensiones (Referencial): Ancho 204mm (8.0 "), Altura 318mm (12.5"), Profundidad 90mm (3.5 ")
Peso (Referencial): ODU conectorizado: 3.1 kg (6.8 libras) incluyendo el soporte
Temperaturas de operación: -40 ° a + 60 ° C (-40 ° a + 140 ° F), incluida la radiación solar o superior
Grado de Protección:IP67
Fuente de alimentación: Dos opciones: Inyector de corriente alterna (referencial): de 0 ° a + 40 ° C (32 ° a 104 ° F); 35 W; 90-240 VAC, 50/60 Hz Dimensiones (referencial): Ancho 5.2 "(132mm), Altura 1.4" (36mm), Profundidad 2 "(51mm) AC + inyector de CC: -40 ° a +60 ° C (-40 ° a 140 ° F); 70 W; 90-240 VAC, 50/60 Hz Dimensiones (referencial): Anchura 9.75 "(250 mm), Altura 1.5" (40 mm), Profundidad 3 "(80 mm)
Consumo de energía: 30 W máximo (hasta 70 W con el dispositivo 802.3at en el puerto auxiliar)
Ambiental y regulación | Protección y seguridad: UL60950-1; IEC60950-1; EN60950-1; CSA-C22.2 NO. 60950-1; Aprobación del CB para Global
Humedad 100% condensado, IP67 (Totalmente protegido contra el polvo y contra la inmersión hasta 1m)
Radio: 4.9 GHz: FCC Part 90Y, RSS-111 5.x GHz: FCC Parte 15, sub-partes 15C y 15E; RSS 210 Número 8; EN 302 502; EN 301 893 Eire ComReg 02 / 71R1, Reino Unido Aprobación del IR2007
EMC: Europe – EN 301 489-1 and -4
Antena Externa | Ajuste dual de polaridad Feed Horn System para permitir a la antena ser configurada en Polarización Dual Polarization (horizontal y vertical) o para X-Polarización (+45° y -45°)
Plato reflector de aluminio con UV estable de polímero en color gris claro
(2) N-Female conectores
Incluye kit de montaje de mástil inclinable y giratorio
Bandas soportadas 5.1/5.3/5.4/5.8 GHz ISM
Para operar MIMO y Aplicaciones 802.11 a/n
Compatible con aplicaciones WiMAX
Para enlaces tipo Backhaul de larga distancia y enlaces de datos Punto a Punto
Condiciones Generales de Instalación
Instalación | Montaje de radio, antena y accesorios según la estructura asignada
Funcionamiento | Puesta en funcionamiento y listo para la transmisión de datos mínimo en 100 Mbps
Documentación | Hojas técnicas del fabricante, informe de instalación y puesta a punto del enlace.

## PREC_UNIT_R03_L1
FORMULARIO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: Instalación de equipos para la automatización de subestaciones y alimentadores
RUBRO: | Radio PTP (Punto a Punto) 5.8 Ghz; MIMO, Ethernet Bridging IEEE 802.3 dinamicamente variable hasta 300 Mbps, Throughput mínimo 100 Mbps. Latencia 1 a 10 ms. Sincronización Ethernet IEEE 1588v2; Protección IP 67. Interfaces 2 RJ-45 GigabitEthernet, PoE inc. Antena 5.8 Ghz 29 dBi PTP Externa 29 dBi doble polaridad. Incluye instalación y puesta punto del radio enlace con su par o suscriptor correspondiente.
CODIGO | R03_L1 |  |  |  | UNIDAD: C/U
OFERENTE:
FECHA:
CODIGO | EQUIPOS
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
R03_L1 | Radio PTP (Punto a Punto) 5.8 Ghz; MIMO, Ethernet Bridging IEEE 802.3 dinamicamente variable hasta 300 Mbps, Throughput mínimo 100 Mbps. Latencia 1 a 10 ms. Sincronización Ethernet IEEE 1588v2; Protección IP 67. Interfaces 2 RJ-45 GigabitEthernet, PoE inc. Antena 5.8 Ghz 29 dBi PTP Externa 29 dBi doble polaridad. Incluye instalación y puesta punto del radio enlace con su par o suscriptor correspondiente. | 10 | 0 | 0 | 1 | 0
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MATERIALES
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | JORNAL/HR (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL N |  |  |  |  | 0
TRANSPORTE
| DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO (C= A*B)
| SUBTOTAL P |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+P) |  |  | 0
INDIRECTOS Y UTILIDADES
OTROS INDIRECTOS
|  |  | COSTO TOTAL POR ESTRUCTURA TIPO |  |  | 0
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 0

## Caja de Energía Rep
Equipo: Caja para interperie que incluye cargador/inversor 2 bateria 100 Ah, respaldo mínimo 8 horas con 200 W de consumo.
Especificación solicitada | Especificación ofertada | Cumple / No Cumple
Caja de intemperie doble fondo 80x60x30 [cm] I-0320-1; incluye accesorios para instalación en poste Soporte para poste caja Intemperie instalado en la parte inferior Sistema APS Inversor/cargador o UPS en línea 1250w (aps1250) + tomacorreinte multiple con protección 2 Baterías secas selladas, libres de mantenimiento, 12 V, min 100 [amp/h]; Kit de cables + protector térmico de batería Protección breaker riel DIN, 120 [V], 30 [amp] + SUPRESOR DE TRASCIENTES Sistema tierra poste incluye: Barra pequeña de tierra; cable de tierra 10 AWG, 15 [m] tubería 3/4" metáñica mas accesorios (uniones, terminales), caja de paso; Pica de cobre mas terminal.

## PREC_UNIT_R04_L1
FORMULARIO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: Instalación de equipos para la automatización de subestaciones y alimentadores
RUBRO: | Caja para interperie que incluye cargador/inversor 2 bateria 100 Ah, respaldo mínimo 8 horas con 200 W de consumo. Incluye montaje y puesta a punto.
CODIGO | R04_L1 |  |  |  | UNIDAD: C/U
OFERENTE:
FECHA:
CODIGO | EQUIPOS
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
R04_L1 | Caja para interperie que incluye cargador/inversor 2 bateria 100 Ah, respaldo mínimo 8 horas con 200 W de consumo. Incluye montaje y puesta a punto. | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MATERIALES
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | JORNAL/HR (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL N |  |  |  |  | 0
TRANSPORTE
| DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO (C= A*B)
| SUBTOTAL P |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+P) |  |  | 0
INDIRECTOS Y UTILIDADES
OTROS INDIRECTOS
|  |  | COSTO TOTAL POR ESTRUCTURA TIPO |  |  | 0
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 0

## SW_TRANSPORTE
Características técnicas de equipamiento de comunicaciones para el Sistema SCADA y de automatización de la EEQ
Descripción rápida: | Switch capa 2, Modular, Administrable, Industrial para Subestación o Central Eléctrica, 8 puertos Cobre 10/100/1000Base-T, Conector RJ-45, Doble: Consumo de energía: 10W (máx.), HI Voltaje AC/DC: (88VDC-300VDC / 85VAC-264VAC) (máx), Montaje RIEL DIN, Cubierta Acero galvanizado de 20 AWG, Grado Protección: IP 40 (Objetos de 1mm), VLAN 802.1Q, GVRP, RSTP, IEEE1613, IEC 61850-3.
Característica o funcionalidad | Especificación solicitada |  |  |  | Especificación ofertada | Cumple / No Cumple
Equipo | Switch capa 2
Configuración física | Modular
Ambiente de operación | Industrial Subestación o Central Eléctrica
Interfaces para LAN, WAN o MAN: | 8 puertos | Cobre | 10/100/1000 Base-T | RJ-45
Fuente de alimentación | HI Voltage AC/DC: 88-300VDC, 85-264VAC, 0.1A
Relé de alarma crítica: | Form-C relé de contacto a prueba de fallos: 1A@30VDC
Montaje: | RIEL DIN
Cubierta: | Acero galvanizado de 20 AWG
Grado de Protección: | IP 30
Puertos de comunicaciones: | 2 slots para módulos: Ethernet Fibra óptica Multimodo o cobre RJ45
Propiedades del Switch: | Método de Switching: Store & Forward, Latencia: 7 us, Ancho de banda de switching: 16 Gbps, MAC addresses: 8192, Colas de Prioridad: 4, VLANs Simultáneas: 255, Rango de VLAN ID: 1 a 4094
Aprobaciones: | ISO: Diseñado y fabricado con calidad certificada ISO9001: 2000, Marcado CE, Emisiones: FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A), Seguridad: cCSAus (Cumplimiento con CSA C22.2 No. 60950, UL 60950, EN60950), Seguridad de láser ocular (FDA/CDRH): Cumplimiento con 21 CFR Capítulo1, Subcapítulo J.
Inmunidad EMI y Cumplimiento Ambiental: | IEC 61000-6-2, IEC 61800-3, IEC 61850-3, IEEE 1613, NEMA TS 2
Temperatura de operación | -40°C a 85°C sin ventiladores.
Cumplimiento IEEE: | 802.3-10BaseT, 802.3u-100BaseTX, 100BaseFX, 802ab, 802.3x-Flow Control, 802.3D-MAC Bridges, 802.1D-Spanning Tree Protocol, 802.1p-Class of Service, 802.1Q-VLAN Tagging, 802.1w-Rapid Spanning Tree Protocol
Cumplimiento IETF RFC: | RFC791-IP, RFC792-ICMP, RFC793-TCP, RFC783-TFTP, RFC826-ARP, RFC768-UDP, RFC894-IP over Ethernet, RFC854-Telnet, RFC1519-CIDR, RFC1541-DHCP (client), RFC1112-IGMP v1, RFC2236-IGMP v2, RFC2030-SNTP, RFC2068-HTTP
Gestión de Red: | HTTP graphical web-based, SSL (128-bit encryption), SNMP v1, v2c, v3 (56-bit encryption), Telnet, VT100, SSH/SFTP (128-bit encryption), Command Line Interface (CLI), RSA Key Management (1024 bit key), Authentication and Accounting - TACACS+ (encrypted), RADIUS client, PPP
Panel: | Frontal para puertos e indicadores de LEDs de estado, actividad y alarma.
Otros: | Documentación y accesorios para la instalación.

## PREC_UNIT_R05_L1
FORMULARIO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: Instalación de equipos para la automatización de subestaciones y alimentadores
RUBRO: | Swtich capa 2 industrial GigabitEthernet 8 puertos IEC 61850. Incluye instalación y puesta punto.
CODIGO | R05_L1 |  |  |  | UNIDAD: C/U
OFERENTE:
FECHA:
CODIGO | EQUIPOS
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
R05_L1 | Swtich capa 2 industrial GigabitEthernet 8 puertos IEC 61850. Incluye instalación y puesta punto. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MATERIALES
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | JORNAL/HR (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL N |  |  |  |  | 0
TRANSPORTE
| DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO (C= A*B)
| SUBTOTAL P |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+P) |  |  | 0
INDIRECTOS Y UTILIDADES
OTROS INDIRECTOS
|  |  | COSTO TOTAL POR ESTRUCTURA TIPO |  |  | 0
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 0

## Radios Red Acceso Base
RADIOS RED ACCESO - RADIO BASE
Característica o funcionalidad | Especificación solicitada | Especificación ofertada | Cumple / No Cumple
Descripción Rápida | Radio Base PMP (Punto Multipunto) 5.8 Ghz Multibanda; MIMO-OFDM, NLOS, Max Tx 25dBm; IP 67, Antena Externa Sectorial 16 dBi.
RADIO | Numero Suscriptores: 32 suscriptores simultaneamente (mínimo)
Rango de enlace hasta 25 millas (40 km)
Operación en banda ancha en Multibanda: 5.7-6.4 GHz o 4.9-6 GHz o 3.3-3.8 GHz o 2.5-2.7 GHz o 2.3-2.4 GHz
Ancha de banda de canal: Configurable a 5, 10, 20 , 40 MHz (Mínimo)
Modulación: 2x2 MIMO-OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM)
Soporte para modulación y codificación adaptiva
Asignación de ancho de banda del sector: Configurable Simétrico o Asimétrico
Soporte de DFS (FCC & ETSI)
Latencia extremo a extremo: estable de 4ms a 12 ms
Soporte de diversidad
Soporte de visor de espectro
Máxima Potencia de Transmisor: 25 dBm
Tecnología duplex: TDD
Sincronización TDD: Intra e Inter Sitio
Encripción seguridad: AES 128/256, FIPS-197
Interfaz | 10/100Base-TX
Red datos | Capa 2
QoS: Clasificación de paquetes a 4 colas según 802.1p y Diffserv, Prioridad Estricta, TTL
VLAN: 802.1Q, QinQ , 4094 VLANs
Gestión Remota | Gestión Basada en Web
Protocolos: SNMPv1, SNMPv3, Telnet, HTTP , IPv4 & IPv6
Fuente de Alimentación | Energía provista por interfaz PoE
Consumo de Potencia > 25 W
Ambiental | Temperatura de operación: -35°C to 60°C / -31°F to 140°F
Humedad: 100% condensing, IP67
Regulaciones de radio | FCC: FCC 47CFR, Part 15, Subpart C and Subpart E , FCC 47CFR, Part 90, Subpart Y, FCC 47CFR, Part 90 Subpart Z – Restricted & Unrestricted modes, FCC 47CFR, Part 27, Subpart M
IC: IC RSS-210 issue 7, IC RSS-111 issue 3, IC RSS-192 issue 3, IC RSS-197 issue 1-Restricted Mode
ETSI: ETSI EN 302 502, ETSI EN 301 893, EN 302 326-2 V1.2.2
WPC: WPC GSR-38
MII: MII para 5.8 GHz
Seguridad | FCC/IC (cTUVus): UL 60950-1, UL 60950-22, CAN/CSA C22.2 60950-1, CAN/CSA C22.2 60950-22
ETSI: EN/IEC 60950-1, EN/IEC 60950-22
EMC | FCC: 47 CFR Class B, Part15, Subpart B
ETSI: EN 300 386, EN 301 489-1, EN 301 489-4
CAN/CSA-CEI/IEC: CISPR 22-04 Class B
AS/NZS: CISPR 22-2004 Class B
Antena: | Sectorial Ganancia 16dBi, 90°, 5 GHz - 6 GHz o superior
Condiciones Generales de Instalación
Instalación | Montaje de radio, antena y accesorios según la estructura asignada
Funcionamiento | Puesta en funcionamiento y listo para la transmisión de datos mínimo en 10 Mbps
Documentación | Hojas técnicas del fabricante, informe de instalación y puesta a punto del enlace.

## PREC_UNIT_R06_L1
FORMULARIO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: Instalación de equipos para la automatización de subestaciones y alimentadores
RUBRO: | Radio Base PMP (Punto Multipunto) 5.8 Ghz Multibanda; MIMO-OFDM, NLOS, Max Tx 25dBm; IP 67, Antena Externa Sectorial 16 dBi. Incluye instalación y puesta punto del radio enlace con su par o suscriptor correspondiente.
CODIGO | R06_L1 |  |  |  | UNIDAD: C/U
OFERENTE:
FECHA:
CODIGO | EQUIPOS
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
R06_L1 | Radio Base PMP (Punto Multipunto) 5.8 Ghz Multibanda; MIMO-OFDM, NLOS, Max Tx 25dBm; IP 67, Antena Externa Sectorial 16 dBi. Incluye instalación y puesta punto del radio enlace con su par o suscriptor correspondiente. | 7 | 0 | 0 | 1 | 0
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MATERIALES
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | JORNAL/HR (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL N |  |  |  |  | 0
TRANSPORTE
| DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO (C= A*B)
| SUBTOTAL P |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+P) |  |  | 0
INDIRECTOS Y UTILIDADES
OTROS INDIRECTOS
|  |  | COSTO TOTAL POR ESTRUCTURA TIPO |  |  | 0
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 0

## Radios Red Acceso Susc
RADIOS RED ACCESO - RADIO RECONECTADOR
Característica o funcionalidad | Especificación solicitada | Especificación ofertada | Cumple / No Cumple
Descripción Rápida | Radio Suscriptor PMP (Punto Multipunto) 5.8 Ghz Multibanda; MIMO-OFDM, NLOS, Max Tx 25dBm; IP 67, Antena Interna 24 dBi.
Radio | Rango de enlace hasta 25 millas (40 km)
Operación en banda ancha en Multibanda: 5.7-6.4 GHz o 4.9-6 GHz o 3.3-3.8 GHz o 2.5-2.7 GHz o 2.3-2.4 GHz
Ancha de banda de canal: Configurable a 5, 10, 20 , 40 MHz (mínimo)
Modulación: 2x2 MIMO-OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM)
Soporte para modulación y codificación adaptiva
Asignación de ancho de banda del sector: Configurable Simétrico o Asimétrico
Soporte de DFS (FCC & ETSI)
Latencia extremo a extremo: estable de 4ms a 12 ms
Soporte de diversidad
Soporte de visor de espectro
Máxima Potencia de Transmisor: 25 dBm
Tecnología duplex: TDD
Sincronización TDD: Intra e Inter Sitio
Encripción seguridad: AES 128/256, FIPS-197
Interfaz | 10/100Base-TX
Red datos | Capa 2
QoS: Clasificación de paquetes a 4 colas según 802.1p y Diffserv, Prioridad Estricta, TTL
VLAN: 802.1Q, QinQ , 4094 VLANs
Gestión Remota | Gestión Basada en Web
Protocolos: SNMPv1, SNMPv3, Telnet, HTTP , IPv4 & IPv6
Fuente de Alimentación | Energía provista por interfaz PoE
Consumo de Potencia > 12 W
Ambiental | Temperatura de operación: -35°C to 60°C / -31°F to 140°F
Humedad: 100% condensing, IP67
Regulaciones de radio | FCC: FCC 47CFR, Part 15, Subpart C and Subpart E , FCC 47CFR, Part 90, Subpart Y, FCC 47CFR, Part 90 Subpart Z – Restricted & Unrestricted modes, FCC 47CFR, Part 27, Subpart M
IC: IC RSS-210 issue 7, IC RSS-111 issue 3, IC RSS-192 issue 3, IC RSS-197 issue 1-Restricted Mode
ETSI: ETSI EN 302 502, ETSI EN 301 893, EN 302 326-2 V1.2.2
WPC: WPC GSR-38
MII: MII para 5.8 GHz
Seguridad | FCC/IC (cTUVus): UL 60950-1, UL 60950-22, CAN/CSA C22.2 60950-1, CAN/CSA C22.2 60950-22
ETSI: EN/IEC 60950-1, EN/IEC 60950-22
EMC | FCC: 47 CFR Class B, Part15, Subpart B
ETSI: EN 300 386, EN 301 489-1, EN 301 489-4
CAN/CSA-CEI/IEC: CISPR 22-04 Class B
AS/NZS: CISPR 22-2004 Class B
Condiciones Generales de Instalación
Instalación | Montaje de radio, antena y accesorios según la estructura asignada
Funcionamiento | Puesta en funcionamiento y listo para la transmisión de datos mínimo en 10 Mbps
Documentación | Hojas técnicas del fabricante, informe de instalación y puesta a punto del enlace.

## PREC_UNIT_R07_L1
FORMULARIO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: Instalación de equipos para la automatización de subestaciones y alimentadores
RUBRO: | Radio Suscriptor PMP (Punto Multipunto) 5.8 Ghz Multibanda; MIMO-OFDM, NLOS, Max Tx 25dBm; IP 67, Antena Interna 24 dBi. Incluye instalación y puesta punto del radio enlace con su par o suscriptor correspondiente.
CODIGO | R07_L1 |  |  |  | UNIDAD: C/U
OFERENTE:
FECHA:
CODIGO | EQUIPOS
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
R07_L1 | Radio Suscriptor PMP (Punto Multipunto) 5.8 Ghz Multibanda; MIMO-OFDM, NLOS, Max Tx 25dBm; IP 67, Antena Interna 24 dBi. Incluye instalación y puesta punto del radio enlace con su par o suscriptor correspondiente. | 20 | 0 | 0 | 1 | 0
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MATERIALES
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | JORNAL/HR (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL N |  |  |  |  | 0
TRANSPORTE
| DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO (C= A*B)
| SUBTOTAL P |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+P) |  |  | 0
INDIRECTOS Y UTILIDADES
OTROS INDIRECTOS
|  |  | COSTO TOTAL POR ESTRUCTURA TIPO |  |  | 0
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 0

## Caja de Energía REC
Equipo: Caja para interperie que incluye cargador/inversor 1 bateria 100 Ah, respaldo mínimo 4 horas con 40 W de consumo.
Especificación solicitada | Especificación ofertada | Cumple / No Cumple
Caja de intemperie doble fondo no mayor a 50x50x30 [cm] I-0320-1; incluye accesorios para instalación en poste Soporte para poste caja Intemperie instalado en la parte inferior Sistema APS Inversor/cargador o UPS en línea 1250w (aps1250) + tomacorreinte multiple con protección (Similar) 1 Batería seca sellada, libre de mantenimiento, 12 V, min 100 [amp/h]; Kit de cables + protector térmico de batería Protección breaker riel DIN, 120 [V], 30 [amp] + SUPRESOR DE TRASCIENTES Sistema tierra poste incluye: Barra pequeña de tierra; cable de tierra 10 AWG, 15 [m] tubería 3/4" metáñica mas accesorios (uniones, terminales), caja de paso; Pica de cobre mas terminal.

## PREC_UNIT_R08_L1
FORMULARIO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: Instalación de equipos para la automatización de subestaciones y alimentadores
RUBRO: | Caja para interperie que incluye cargador/inversor 1 bateria 100 Ah, respaldo mínimo 4 horas con 40 W de consumo. Incluye montaje y puesta a punto.
CODIGO | R08_L1 |  |  |  | UNIDAD: C/U
OFERENTE:
FECHA:
CODIGO | EQUIPOS
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
R08_L1 | Caja para interperie que incluye cargador/inversor 1 bateria 100 Ah, respaldo mínimo 4 horas con 40 W de consumo. Incluye montaje y puesta a punto. | 20 | 0 | 0 | 1 | 0
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MATERIALES
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | JORNAL/HR (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL N |  |  |  |  | 0
TRANSPORTE
| DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO (C= A*B)
| SUBTOTAL P |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+P) |  |  | 0
INDIRECTOS Y UTILIDADES
OTROS INDIRECTOS
|  |  | COSTO TOTAL POR ESTRUCTURA TIPO |  |  | 0
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 0

## CONVERSOR SERIAL-ETHERNET
Características técnicas de equipamiento de comunicaciones para el Sistema SCADA y de automatización de la EEQ
Descripción rápida: | Conversor Serial RS-232/422/485 a Ethernet, 2 puertos Cobre RS-232/422/485 en 2 y 4 conductores Conector DB9 Macho, 1 puertos Cobre 100 Base-TX Conector RJ-45, 9-30 VDC (1.8 Watts consumo máximo), Montaje de pared incluido, soporte para montaje en 35 mm DIN-rail, Cubierta de metal,IP 30, Estandars: ARP, UDP, TCP, ICMP, Telnet, TFTP, AutoIP, DHCP, HTTP, SNMP TCP, UDP, Telnet, TFTP, and RFC2217, CPU: 48 MHz clock, Memoria: 256 KB Estado de espera cero (zero wait state) SRAM, 2 MB Flash, Dimensiones (máximos) (LxAxA): 15.0 x 10.0 x 7.5 cm, Peso: 1.5 kg (3.0 lbs)
Característica o funcionalidad | Especificación solicitada |  |  |  | Especificación ofertada | Cumple / No Cumple
Equipo | Conversor Serial RS-232/422/485 a Ethernet
Configuración física | No Modular
Ambiente de operación | Industrial Subestación o Central Eléctrica
Interfaces comunicaciones | 2 puertos | Cobre | RS-232/422/485 en 2 y 4 conductores | Conector DB9 Macho
| 1 puertos | Cobre | 100 Base-TX | Conector RJ-45
Fuente de alimentación | 9-30 VDC sobre conector barrel (1.8 Watts consumo máximo)
Indicadores LED | Power (azul) RXI Serial (Actividad) (verde) TXI Serial (Actividad) (amarillo) RX2 Serial (Actividad) (verde) TX2 Serial (Actividad) (amarillo) RJ45 LEDs Link (100=verde,10=amarillo) Act (Full=verde, Half duplex=amarillo)
Montaje: | Montaje de pared incluido, soporte para montaje en 35 mm DIN-rail
Cubierta: | Cubierta de metal
Grado de Protección: | IP 30
Puertos de comunicaciones Serial: | Velocidad de datos: Software-seleccionable baud rate desde 300 to 921 KBaud Caracters: 7 o 8 data bits Paridad: impar, par, none Stop Bits: 1 o 2 Control Señalización: CTS/RTS (Hardware) Flow Control: XON/XOFF (Software)
Puerto de comunicaciones Ethernet: | Interfaz: puerto 10Base-T/100Base-TX Ethernet Software seleccionable Ethernet speed 10/100/Auto Software seleccionable Half/Full/Auto duplex Connector: RJ45 Estandars: ARP, UDP, TCP, ICMP, Telnet, TFTP, AutoIP, DHCP, HTTP, SNMP TCP, UDP, Telnet, TFTP, and RFC2217
Caracteríticas Hardware y dimensiones: | CPU: 48 MHz clock Memoria: 256 KB Estado de espera cero (zero wait state) SRAM, 2 MB Flash Dimensiones (máximos) (LxAxA): 15.0 x 10.0 x 7.5 cm Peso: 1.5 kg (3.0 lbs)
Gestión y configuración | DeviceInstaller GUI, Serial login, SNMP, Telnet login, HTTP
Aprobaciones: | FCC, C/UL, CSA, VCCI, CE,TUV, Ctick
Inmunidad EMI y Cumplimiento Ambiental: | Emisiones FCC Part 15 Subpart B Class A Radiated Emissions 30MHz – 1000MHz ICES-003 Issue 4 February 2004 Class A Radiated Emissions 30MHz – 1000MHz AS/NZS CISPR 22: 2004 Class A Radiated Emissions 30MHz – 1000MHz EN55022: 1998 + A1: 2000 + A2: 2003 Class A Radiated Emissions 30MHz – 1000MHz VCCI V-3/2005.04 Class A Radiated Emissions 30MHz – 1000MHz EN61000-3-2: 2000 Class A Harmonic Current Emissions EN61000-3-3: 1995 + A1: 2001 Fluctuations and Flicker Inmunidad EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003 IEC_61000-4-2: 1995 ESD 8kV Air Discharge (Direct), 4kV Contact Discharge (Direct/Indirect) IEC_61000-4-3: 1995 Radiated Immunity 3.0V/m, 1KHz AM Sine Wave at 80% IEC_61000-4-4: 1995 EFT/Burst 1.0kV Power Lines, 0.5kV I/O Lines IEC_61000-4-5: 1995 Surge Immunity 1.0kV Common Mode, 1.0 kV Differential Mode IEC_61000-4-6: 1996 Conducted Immunity 3.0 Vrms, 80% AM Modulated (1KHz) IEC_61000-4-8: 1993 Magnetic Field Immunity 50Hz 1.0 Arms/m IEC_61000-4-11: 1994 Voltage Dips and Interrupts (>95%,0.5 periods), (30%,25 periods), (>95%,250 periods)
Temperatura de operación | En operación: 0° to 60° C (32° to 140°F) Almacenado: -40° to 85° C (-40 to 185°F)
Aislamiento y protecciones | Diseñado con protección contra transientes y ESD para uso bajo ambientes agresivos. Puerto Serial: 15 kV ESD protección sobre RS232 y RS422/485 transceivers+B46 Entrada de poder: Hasta no repetidos 600 W 10/100 usec pulso de protección contra transient sobre voltajes. Puerto Ethernet: 1500 VAC Aislamiento blindado con el blindaje conectado a tierra del chasis para la integridad de la señal y protección ESD.
Otros: | Documentación y accesorios para la instalación.

## PREC_UNIT_R09_L1
FORMULARIO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: Instalación de equipos para la automatización de subestaciones y alimentadores
RUBRO: | Conversor Serial RS-232/422/485 a Ethernet, 2 puertos Cobre RS-232/422/485
CODIGO | R09_L1 |  |  |  | UNIDAD: C/U
OFERENTE:
FECHA:
CODIGO | EQUIPOS
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
R09_L1 | Conversor Serial RS-232/422/485 a Ethernet, 2 puertos Cobre RS-232/422/485 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MATERIALES
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | JORNAL/HR (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL N |  |  |  |  | 0
TRANSPORTE
| DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO (C= A*B)
| SUBTOTAL P |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+P) |  |  | 0
INDIRECTOS Y UTILIDADES
OTROS INDIRECTOS
|  |  | COSTO TOTAL POR ESTRUCTURA TIPO |  |  | 0
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 0

## Especificaciones Generales
Cantidad de equipos por segmentos de red
Item | Ambito de red | Tipo Equipo | Especificación Técnica (Resumen) | Cantidad
1 | Red Backbone Fibra Optica | Router-Firewall Subestación IEC 61850 | Router-Firewall IEC 61850 4 puertos FO Monomodo GigabitEthernet 25 km, 6 Puertos 10/100 Mbps, 4 Puertos FO Multimodo 100 Mbps | 1
2 | Red Backbone Fibra Optica | Router-Firewall Subestación IEC 61850 | Router-Firewall IEC 61850 6 puertos FO Monomodo GigabitEthernet 25 km, 6 Puertos 10/100 Mbps | 1
3 | Red Transporte Inalámbrico | Radio PTP 5.8 Ghz MIMO 300 Mbps | Radio PTP (Punto a Punto) 5.8 Ghz; MIMO, Ethernet Bridging IEEE 802.3 dinamicamente variable hasta 300 Mbps, Throughput mínimo 100 Mbps. Latencia 1 a 10 ms. Sincronización Ethernet IEEE 1588v2; Protección IP 67. Interfaces 2 RJ-45 GigabitEthernet, PoE incluido. | 10
4 | Red Transporte Inalámbrico | Antena Parabólica | Antena 5.8 Ghz 29 dBi PTP Externa 29 dBi doble polaridad. | 10
5 | Red Transporte Inalámbrico | Caja respaldo de energía 8 horas y Gestionable | Caja para interperie que incluye cargador/inversor 2 bateria 100 Ah, respaldo mínimo 8 horas con 200 W de consumo. | 4
6 | Red Transporte Inalámbrico | Switch Gigabit Industrial Repetidor | Swtich capa 2 industrial GigabitEthernet 8 puertos IEC 61850 | 5
7 | Red Acceso Inalámbrico | Radio Base PMP 5.8 Ghz 16dBi 25 Mbps | Radio Base PMP (Punto Multipunto) 5.8 Ghz Multibanda; MIMO-OFDM, NLOS, Max Tx 25dBm; IP 67, Antena Externa Sectorial 16 dBi. | 7
8 | Red Acceso Inalámbrico | Radio Suscriptor PMP 5.8 Ghz 24dBi 25 Mbps | Radio Suscriptor PMP (Punto Multipunto) 5.8 Ghz Multibanda; MIMO-OFDM, NLOS, Max Tx 25dBm; IP 67, Antena Interna 24 dBi. | 20
9 | Red Acceso Inalámbrico | Caja respaldo de energía 4 horas | Caja para interperie que incluye cargador/inversor 1 bateria 100 Ah, respaldo mínimo 4 horas con 40 W de consumo. | 20
|  |  | Total equipamiento activo | 78

## Especificaciones por sitio
Distribución de equipos por sitio
Item | Nombre sitio | Abreviatura Sitio | Ambito de Red | Equipo | Cantidad
1 | SE 80 CENTRAL CUMBAYÁ | SE80 | Red Backbone Fibra Optica | Router-Firewall Subestación IEC 61850 | 1
1 | SE 31 TABABELA | SE31 | Red Backbone Fibra Optica | Router-Firewall Subestación IEC 61850 | 1
2 | SE 31 TABABELA | SE31 | Red Transporte Inalámbrico | Radio PTP 5.8 Ghz MIMO 300 Mbps | 1
3 | SE 31 TABABELA | SE32 | Red Transporte Inalámbrico | Antena Parabólica | 1
5 | SE 58 EL QUINCHE | SE58 | Red Transporte Inalámbrico | Radio PTP 5.8 Ghz MIMO 300 Mbps | 1
6 | SE 58 EL QUINCHE | SE59 | Red Transporte Inalámbrico | Antena Parabólica | 1
7 | REPETIDOR EL CARMEN | RC | Red Transporte Inalámbrico | Radio PTP 5.8 Ghz MIMO 300 Mbps | 2
8 | REPETIDOR EL CARMEN | RC | Red Transporte Inalámbrico | Antena Parabólica | 2
9 | REPETIDOR EL CARMEN | RC | Red Transporte Inalámbrico | Caja respaldo de energía 8 horas y Gestionable | 1
10 | REPETIDOR EL CARMEN | RC | Red Transporte Inalámbrico | Switch Gigabit Industrial Repetidor | 1
11 | REPETIDOR EL CARMEN | RC | Red Acceso Inalámbrico | Radio Base PMP 5.8 Ghz 16dBi 25 Mbps | 1
12 | REPETIDOR BELLO HORIZONTE | RBH | Red Transporte Inalámbrico | Radio PTP 5.8 Ghz MIMO 300 Mbps | 4
13 | REPETIDOR BELLO HORIZONTE | RBH | Red Transporte Inalámbrico | Antena Parabólica | 4
14 | REPETIDOR BELLO HORIZONTE | RBH | Red Transporte Inalámbrico | Switch Gigabit Industrial Repetidor | 1
15 | REPETIDOR BELLO HORIZONTE | RBH | Red Transporte Inalámbrico | Caja respaldo de energía 8 horas y Gestionable | 1
16 | REPETIDOR BELLO HORIZONTE | RBH | Red Acceso Inalámbrico | Radio Base PMP 5.8 Ghz 16dBi 25 Mbps | 2
17 | REPETIDOR EL QUINCHE | REQ | Red Transporte Inalámbrico | Radio PTP 5.8 Ghz MIMO 300 Mbps | 1
18 | REPETIDOR EL QUINCHE | REQ | Red Transporte Inalámbrico | Antena Parabólica | 1
19 | REPETIDOR EL QUINCHE | REQ | Red Transporte Inalámbrico | Caja respaldo de energía 8 horas y Gestionable | 1
20 | REPETIDOR EL QUINCHE | REQ | Red Transporte Inalámbrico | Switch Gigabit Industrial Repetidor | 1
21 | REPETIDOR EL QUINCHE | REQ | Red Acceso Inalámbrico | Radio Base PMP 5.8 Ghz 16dBi 25 Mbps | 2
22 | REPETIDOR CUSUBAMBA | RCU | Red Transporte Inalámbrico | Radio PTP 5.8 Ghz MIMO 300 Mbps | 1
23 | REPETIDOR CUSUBAMBA | RCU | Red Transporte Inalámbrico | Antena Parabólica | 1
24 | REPETIDOR CUSUBAMBA | RCU | Red Transporte Inalámbrico | Caja respaldo de energía 8 horas y Gestionable | 1
25 | REPETIDOR CUSUBAMBA | RCU | Red Transporte Inalámbrico | Switch Gigabit Industrial Repetidor | 1
26 | REPETIDOR CUSUBAMBA | RCU | Red Acceso Inalámbrico | Radio Base PMP 5.8 Ghz 16dBi 25 Mbps | 2
27 | R0435 | R0435 | Red Acceso Inalámbrico | Radio Suscriptor PMP 5.8 Ghz 24dBi 25 Mbps | 1
28 | R0435 | R0435 | Red Acceso Inalámbrico | Caja respaldo de energía 4 horas | 1
29 | R0436 | R0436 | Red Acceso Inalámbrico | Radio Suscriptor PMP 5.8 Ghz 24dBi 25 Mbps | 1
30 | R0436 | R0436 | Red Acceso Inalámbrico | Caja respaldo de energía 4 horas | 1
31 | Rn4Esquinas_01 | Rn4Esquinas_01 | Red Acceso Inalámbrico | Radio Suscriptor PMP 5.8 Ghz 24dBi 25 Mbps | 1
32 | Rn4Esquinas_01 | Rn4Esquinas_01 | Red Acceso Inalámbrico | Caja respaldo de energía 4 horas | 1
33 | Rn4Esquinas_02 | Rn4Esquinas_02 | Red Acceso Inalámbrico | Radio Suscriptor PMP 5.8 Ghz 24dBi 25 Mbps | 1
34 | Rn4Esquinas_02 | Rn4Esquinas_02 | Red Acceso Inalámbrico | Caja respaldo de energía 4 horas | 1
35 | R0441 | R0441 | Red Acceso Inalámbrico | Radio Suscriptor PMP 5.8 Ghz 24dBi 25 Mbps | 1
36 | R0441 | R0441 | Red Acceso Inalámbrico | Caja respaldo de energía 4 horas | 1
37 | R0532 | R0532 | Red Acceso Inalámbrico | Radio Suscriptor PMP 5.8 Ghz 24dBi 25 Mbps | 1
38 | R0532 | R0532 | Red Acceso Inalámbrico | Caja respaldo de energía 4 horas | 1
39 | RnViaGuayllabamba_01 | RnViaGuayllabamba_01 | Red Acceso Inalámbrico | Radio Suscriptor PMP 5.8 Ghz 24dBi 25 Mbps | 1
40 | RnViaGuayllabamba_01 | RnViaGuayllabamba_01 | Red Acceso Inalámbrico | Caja respaldo de energía 4 horas | 1
41 | RnViaGuayllabamba_02 | RnViaGuayllabamba_02 | Red Acceso Inalámbrico | Radio Suscriptor PMP 5.8 Ghz 24dBi 25 Mbps | 1
42 | RnViaGuayllabamba_02 | RnViaGuayllabamba_02 | Red Acceso Inalámbrico | Caja respaldo de energía 4 horas | 1
43 | R0647 | R0647 | Red Acceso Inalámbrico | Radio Suscriptor PMP 5.8 Ghz 24dBi 25 Mbps | 1
44 | R0647 | R0647 | Red Acceso Inalámbrico | Caja respaldo de energía 4 horas | 1
45 | R0616 | R0616 | Red Acceso Inalámbrico | Radio Suscriptor PMP 5.8 Ghz 24dBi 25 Mbps | 1
46 | R0616 | R0616 | Red Acceso Inalámbrico | Caja respaldo de energía 4 horas | 1
47 | R0645 | R0645 | Red Acceso Inalámbrico | Radio Suscriptor PMP 5.8 Ghz 24dBi 25 Mbps | 1
48 | R0645 | R0645 | Red Acceso Inalámbrico | Caja respaldo de energía 4 horas | 1
49 | RnLubricadora | RnLubricadora | Red Acceso Inalámbrico | Radio Suscriptor PMP 5.8 Ghz 24dBi 25 Mbps | 1
50 | RnLubricadora | RnLubricadora | Red Acceso Inalámbrico | Caja respaldo de energía 4 horas | 1
51 | RnQuinche | RnQuinche | Red Acceso Inalámbrico | Radio Suscriptor PMP 5.8 Ghz 24dBi 25 Mbps | 1
52 | RnQuinche | RnQuinche | Red Acceso Inalámbrico | Caja respaldo de energía 4 horas | 1
53 | R0665 | R0665 | Red Acceso Inalámbrico | Radio Suscriptor PMP 5.8 Ghz 24dBi 25 Mbps | 1
54 | R0665 | R0665 | Red Acceso Inalámbrico | Caja respaldo de energía 4 horas | 1
55 | RnTerpel | RnTerpel | Red Acceso Inalámbrico | Radio Suscriptor PMP 5.8 Ghz 24dBi 25 Mbps | 1
56 | RnTerpel | RnTerpel | Red Acceso Inalámbrico | Caja respaldo de energía 4 horas | 1
57 | RnMecanica | RnMecanica | Red Acceso Inalámbrico | Radio Suscriptor PMP 5.8 Ghz 24dBi 25 Mbps | 1
58 | RnMecanica | RnMecanica | Red Acceso Inalámbrico | Caja respaldo de energía 4 horas | 1
59 | RnCementerioAscazubi | RnCementerioAscazubi | Red Acceso Inalámbrico | Radio Suscriptor PMP 5.8 Ghz 24dBi 25 Mbps | 1
60 | RnCementerioAscazubi | RnCementerioAscazubi | Red Acceso Inalámbrico | Caja respaldo de energía 4 horas | 1
61 | RnSemaforoAscazubi | RnSemaforoAscazubi | Red Acceso Inalámbrico | Radio Suscriptor PMP 5.8 Ghz 24dBi 25 Mbps | 1
62 | RnSemaforoAscazubi | RnSemaforoAscazubi | Red Acceso Inalámbrico | Caja respaldo de energía 4 horas | 1
63 | RnCusubamba | RnCusubamba | Red Acceso Inalámbrico | Radio Suscriptor PMP 5.8 Ghz 24dBi 25 Mbps | 1
64 | RnCusubamba | RnCusubamba | Red Acceso Inalámbrico | Caja respaldo de energía 4 horas | 1
65 |  |  | Red Acceso Inalámbrico | Radio Suscriptor PMP 5.8 Ghz 24dBi 25 Mbps | 1
66 |  |  | Red Acceso Inalámbrico | Caja respaldo de energía 4 horas | 1
76

## Especificaciones Enlaces
Especificaciones técnicas de equipos por enlaces
Item | Segmento de Red | Enlace | Sitio A | Sitio B | Especificaciones Equipos Sitio A | Especificaciones Equipos Sitio B
1 | Ambito de red | SE80 | SE80 | N/A | Router-Firewall IEC 61850 6 puertos FO Monomodo GigabitEthernet 25 km, 6 Puertos 10/100 Mbps | N/A
2 | Red Backbone Fibra Optica | SE31 - SE58 | SE31 | SE58 | Router-Firewall IEC 61850 4 puertos FO Monomodo GigabitEthernet 25 km, 6 Puertos 10/100 Mbps, 4 Puertos FO Multimodo 100 Mbps | Router-Firewall Subestación IEC 61850
3 | Red Transporte Inalámbrico | Enlace MASTER SE31 - RC | SE31 | RC | Radio PTP (Punto a Punto) 5.8 Ghz; MIMO, Ethernet Bridging IEEE 802.3 dinamicamente variable hasta 300 Mbps, Throughput mínimo 100 Mbps. Latencia 1 a 10 ms. Sincronización Ethernet IEEE 1588v2; Protección IP 67. Interfaces 2 RJ-45 GigabitEthernet, PoE incluido. | Radio PTP (Punto a Punto) 5.8 Ghz; MIMO, Ethernet Bridging IEEE 802.3 dinamicamente variable hasta 300 Mbps, Throughput mínimo 100 Mbps. Latencia 1 a 10 ms. Sincronización Ethernet IEEE 1588v2; Protección IP 67. Interfaces 2 RJ-45 GigabitEthernet, PoE incluido.
[5 empty] | Incluye instalación y montaje en mastil, protecciones eléctricas, cableado cobre STP Cat. 5e para exteriores hasta la cabina de comunicaciones. | Incluye montaje, protecciones eléctricas, puesta a punto del radio enlace para una velocidad de mínimo 100 Mbps con una latencia en capa 3 de máximo 3 ms estable.
4 | Red Transporte Inalámbrico | Enlace MASTER SE58 - RBH | SE58 | RBH | Radio PTP (Punto a Punto) 5.8 Ghz; MIMO, Ethernet Bridging IEEE 802.3 dinamicamente variable hasta 300 Mbps, Throughput mínimo 100 Mbps. Latencia 1 a 10 ms. Sincronización Ethernet IEEE 1588v2; Protección IP 67. Interfaces 2 RJ-45 GigabitEthernet, PoE incluido. | Radio PTP (Punto a Punto) 5.8 Ghz; MIMO, Ethernet Bridging IEEE 802.3 dinamicamente variable hasta 300 Mbps, Throughput mínimo 100 Mbps. Latencia 1 a 10 ms. Sincronización Ethernet IEEE 1588v2; Protección IP 67. Interfaces 2 RJ-45 GigabitEthernet, PoE incluido.
[5 empty] | Incluye suministro de mastil de 12 m, instalación y montaje, protecciones eléctricas, cableado cobre STP Cat. 5e para exteriores hasta la cabina de comunicaciones. | Incluye montaje, protecciones eléctricas, puesta a punto del radio enlace para una velocidad de mínimo 100 Mbps con una latencia en capa 3 de máximo 3 ms estable.
5 | Red Transporte Inalámbrico | Enlace RBH - RCU | RBH | RCU | Radio PTP (Punto a Punto) 5.8 Ghz; MIMO, Ethernet Bridging IEEE 802.3 dinamicamente variable hasta 300 Mbps, Throughput mínimo 100 Mbps. Latencia 1 a 10 ms. Sincronización Ethernet IEEE 1588v2; Protección IP 67. Interfaces 2 RJ-45 GigabitEthernet, PoE incluido. | Radio PTP (Punto a Punto) 5.8 Ghz; MIMO, Ethernet Bridging IEEE 802.3 dinamicamente variable hasta 300 Mbps, Throughput mínimo 100 Mbps. Latencia 1 a 10 ms. Sincronización Ethernet IEEE 1588v2; Protección IP 67. Interfaces 2 RJ-45 GigabitEthernet, PoE incluido.
Incluye montaje, protecciones eléctricas, puesta a punto del radio enlace para una velocidad de mínimo 100 Mbps con una latencia en capa 3 de máximo 3 ms estable.
6 | Red Transporte Inalámbrico | Enlace RBH - REQ | RBH | REQ | Radio PTP (Punto a Punto) 5.8 Ghz; MIMO, Ethernet Bridging IEEE 802.3 dinamicamente variable hasta 300 Mbps, Throughput mínimo 100 Mbps. Latencia 1 a 10 ms. Sincronización Ethernet IEEE 1588v2; Protección IP 67. Interfaces 2 RJ-45 GigabitEthernet, PoE incluido. | Radio PTP (Punto a Punto) 5.8 Ghz; MIMO, Ethernet Bridging IEEE 802.3 dinamicamente variable hasta 300 Mbps, Throughput mínimo 100 Mbps. Latencia 1 a 10 ms. Sincronización Ethernet IEEE 1588v2; Protección IP 67. Interfaces 2 RJ-45 GigabitEthernet, PoE incluido.
Incluye montaje, protecciones eléctricas, puesta a punto del radio enlace para una velocidad de mínimo 100 Mbps con una latencia en capa 3 de máximo 3 ms estable.
7 | Red Transporte Inalámbrico | Enlace RC - RBH | RC | RBH | Radio PTP (Punto a Punto) 5.8 Ghz; MIMO, Ethernet Bridging IEEE 802.3 dinamicamente variable hasta 300 Mbps, Throughput mínimo 100 Mbps. Latencia 1 a 10 ms. Sincronización Ethernet IEEE 1588v2; Protección IP 67. Interfaces 2 RJ-45 GigabitEthernet, PoE incluido. | Radio PTP (Punto a Punto) 5.8 Ghz; MIMO, Ethernet Bridging IEEE 802.3 dinamicamente variable hasta 300 Mbps, Throughput mínimo 100 Mbps. Latencia 1 a 10 ms. Sincronización Ethernet IEEE 1588v2; Protección IP 67. Interfaces 2 RJ-45 GigabitEthernet, PoE incluido.
Incluye montaje, protecciones eléctricas, puesta a punto del radio enlace para una velocidad de mínimo 100 Mbps con una latencia en capa 3 de máximo 3 ms estable.
8 | Red Acceso Inalámbrico | Enlace RC - Rn4Esquinas_01 | RC | Rn4Esquinas_01 | Radio Base PMP (Punto Multipunto) 5.8 Ghz Multibanda; MIMO-OFDM, NLOS, Max Tx 25dBm; IP 67, Antena Externa Sectorial 16 dBi. | Radio Suscriptor PMP (Punto Multipunto) 5.8 Ghz Multibanda; MIMO-OFDM, NLOS, Max Tx 25dBm; IP 67, Antena Interna 24 dBi.
9 |  | Enlace RC - Rn4Esquinas_02 |  | Rn4Esquinas_02 |  | Radio Suscriptor PMP (Punto Multipunto) 5.8 Ghz Multibanda; MIMO-OFDM, NLOS, Max Tx 25dBm; IP 67, Antena Interna 24 dBi.
10 |  | Enlace RC - R0436 |  | R0436 |  | Radio Suscriptor PMP (Punto Multipunto) 5.8 Ghz Multibanda; MIMO-OFDM, NLOS, Max Tx 25dBm; IP 67, Antena Interna 24 dBi.
11 |  | Enlace RC - R0435 |  | R0435 |  | Radio Suscriptor PMP (Punto Multipunto) 5.8 Ghz Multibanda; MIMO-OFDM, NLOS, Max Tx 25dBm; IP 67, Antena Interna 24 dBi.
Incluye montaje, protecciones eléctricas, puesta a punto de los radio enlaces en la topología PUNTO-MULTIPUNTO (PMP) para una velocidad de mínimo 2 Mbps a 10 Mbps en cada suscriptor con una latencia en capa 3 de máximo 20 ms estable.
12 | Red Acceso Inalámbrico | Enlace RBH - RnViaGuayllabamba_01 | RBH | RnViaGuayllabamba_01 | Radio Base PMP (Punto Multipunto) 5.8 Ghz Multibanda; MIMO-OFDM, NLOS, Max Tx 25dBm; IP 67, Antena Externa Sectorial 16 dBi. | Radio Suscriptor PMP (Punto Multipunto) 5.8 Ghz Multibanda; MIMO-OFDM, NLOS, Max Tx 25dBm; IP 67, Antena Interna 24 dBi.
13 |  | Enlace RBH - RnViaGuayllabamba_02 |  | RnViaGuayllabamba_02 |  | Radio Suscriptor PMP (Punto Multipunto) 5.8 Ghz Multibanda; MIMO-OFDM, NLOS, Max Tx 25dBm; IP 67, Antena Interna 24 dBi.
14 |  | Enlace RBH - R0441 |  | R0441 |  | Radio Suscriptor PMP (Punto Multipunto) 5.8 Ghz Multibanda; MIMO-OFDM, NLOS, Max Tx 25dBm; IP 67, Antena Interna 24 dBi.
15 |  | Enlace RBH - R0532 |  | R0532 |  | Radio Suscriptor PMP (Punto Multipunto) 5.8 Ghz Multibanda; MIMO-OFDM, NLOS, Max Tx 25dBm; IP 67, Antena Interna 24 dBi.
16 |  | Enlace RBH - R0616 |  | R0616 |  | Radio Suscriptor PMP (Punto Multipunto) 5.8 Ghz Multibanda; MIMO-OFDM, NLOS, Max Tx 25dBm; IP 67, Antena Interna 24 dBi.
17 |  | Enlace RBH - R0647 |  | R0647 |  | Radio Suscriptor PMP (Punto Multipunto) 5.8 Ghz Multibanda; MIMO-OFDM, NLOS, Max Tx 25dBm; IP 67, Antena Interna 24 dBi.
Incluye montaje, protecciones eléctricas, puesta a punto de los radio enlaces en la topología PUNTO-MULTIPUNTO (PMP) para una velocidad de mínimo 2 Mbps a 10 Mbps en cada suscriptor con una latencia en capa 3 de máximo 20 ms estable.
18 | Red Acceso Inalámbrico | Enlace REQ - R0645 | REQ | R0645 | Radio Base PMP (Punto Multipunto) 5.8 Ghz Multibanda; MIMO-OFDM, NLOS, Max Tx 25dBm; IP 67, Antena Externa Sectorial 16 dBi. | Radio Suscriptor PMP (Punto Multipunto) 5.8 Ghz Multibanda; MIMO-OFDM, NLOS, Max Tx 25dBm; IP 67, Antena Interna 24 dBi.
19 |  | Enlace REQ - RnTerpel |  | RnTerpel |  | Radio Suscriptor PMP (Punto Multipunto) 5.8 Ghz Multibanda; MIMO-OFDM, NLOS, Max Tx 25dBm; IP 67, Antena Interna 24 dBi.
20 |  | Enlace REQ - RnMecanica |  | RnMecanica |  | Radio Suscriptor PMP (Punto Multipunto) 5.8 Ghz Multibanda; MIMO-OFDM, NLOS, Max Tx 25dBm; IP 67, Antena Interna 24 dBi.
21 |  | Enlace REQ - R0665 |  | R0665 |  | Radio Suscriptor PMP (Punto Multipunto) 5.8 Ghz Multibanda; MIMO-OFDM, NLOS, Max Tx 25dBm; IP 67, Antena Interna 24 dBi.
22 |  | Enlace REQ - RnQuinche |  | RnQuinche |  | Radio Suscriptor PMP (Punto Multipunto) 5.8 Ghz Multibanda; MIMO-OFDM, NLOS, Max Tx 25dBm; IP 67, Antena Interna 24 dBi.
23 |  | Enlace REQ - RnLubricadora |  | RnLubricadora |  | Radio Suscriptor PMP (Punto Multipunto) 5.8 Ghz Multibanda; MIMO-OFDM, NLOS, Max Tx 25dBm; IP 67, Antena Interna 24 dBi.
Incluye montaje, protecciones eléctricas, puesta a punto de los radio enlaces en la topología PUNTO-MULTIPUNTO (PMP) para una velocidad de mínimo 2 Mbps a 10 Mbps en cada suscriptor con una latencia en capa 3 de máximo 20 ms estable.
24 | Red Acceso Inalámbrico | Enlace RCU - RnCementerioAzcasubi | RCU | RnCementerioAscazubi | Radio Base PMP (Punto Multipunto) 5.8 Ghz Multibanda; MIMO-OFDM, NLOS, Max Tx 25dBm; IP 67, Antena Externa Sectorial 16 dBi. | Radio Suscriptor PMP (Punto Multipunto) 5.8 Ghz Multibanda; MIMO-OFDM, NLOS, Max Tx 25dBm; IP 67, Antena Interna 24 dBi.
25 |  | Enlace RCU - RnSemaforoAzcasubi |  | RnSemaforoAscazubi |  | Radio Suscriptor PMP (Punto Multipunto) 5.8 Ghz Multibanda; MIMO-OFDM, NLOS, Max Tx 25dBm; IP 67, Antena Interna 24 dBi.
26 |  | Enlace RCU - RnCusubamba |  | RnCusubamba |  | Radio Suscriptor PMP (Punto Multipunto) 5.8 Ghz Multibanda; MIMO-OFDM, NLOS, Max Tx 25dBm; IP 67, Antena Interna 24 dBi.
Incluye montaje, protecciones eléctricas, puesta a punto de los radio enlaces en la topología PUNTO-MULTIPUNTO (PMP) para una velocidad de mínimo 2 Mbps a 10 Mbps en cada suscriptor con una latencia en capa 3 de máximo 20 ms estable.

## Esp. Reconectadores
Especificaciones técnicas reconectadores
Ítem | Parámetro | Especificación solicitada | Especificación ofertada | Cumple / No Cumple
1 | Marca | Indicar
2 | Modelo | Indicar
3 | País de origen | Indicar
4 | Tipo | Reconectador automático, trifásico con control electrónico
5 | Temperatura ambiente de operación | - 40 ºC a 55 ºC
6 | Altitud | 3000 m.s.n.m
7 | Frecuencia de operación | 60 HZ
8 | Capacidad nominal | 600 A
9 | Tensión máxima de diseño | 27 kV
10 | BIL | 150 kV
11 | Capacidad de falla rms | 12.5 kA
12 | Capacidad máxima de falla (peak) | 31.5 kA
13 | Capacidad de ruptura | 16 kA
14 | Uso | Intemperie
15 | Grado de protección | IP65 o superior
16 | Operaciones mecánicas | 10000
17 | Operaciones a plena carga | 10000
18 | Operaciones a capacidad de falla (Peak) | 50
19 | Medio de extinción del arco | Vacío o aislamiento solido
20 | Disparo | Eléctrico - manual
21 | Reconexión automática | De 1 a 4 disparos antes del bloqueo, configurable por el usuario.
22 | Medición de corriente | 3 transformadores con posibilidades para medir corrientes de fase y corriente residual.
23 | Medición de voltaje | 6 sensores de voltaje, con posibilidades para medir voltaje fase-tierra y fase-fase en ambos lados.
22 | Medición de potencia | Capacidad de medir:
-Potencia activa, reactiva y total, monofásica y trifásica.
-Factor de potencia.
23 | Medición de armónicos | Capacidad de medir armónicos de corriente y de voltaje.
24 | Registro de perfil de carga | Configurable por el usuario, para integración de 1, 5, 10,15, 30, 60 o 120 minutos.
25 | Secuencia de fases | En ambos lados del reconectador
26 | Indicador visual externo de contactos | De posición de contactos, incluido en el tanque
27 | Contador de vida útil | Número total de operaciones cierre/ apertura y desgaste automático de los contactos
28 | Contador de fallas | Número de operaciones por cada una de las protecciones:
- Sobrecorriente de fase
- Sobrecorriente de tierra
- Falla a tierra
- Bajo voltaje
- Baja frecuencia
29 | Normas de fabricación y diseño | ANSI/IEEE C37.60 o IEC 62271-111.
IEC 60529.
IEC 60255.
IEEE 1613
IEC 61850-3
Estándares para operación en ambientes eléctricos severos
Adjuntar en inglés o español.
30 | Norma de operación y mantenimiento | ANSI/IEEE C37.61
Adjuntar en inglés o español.
31 | Control | Electrónico para registro de eventos estampados en el tiempo, incluye software.
El panel de control incluye lo siguiente:
-Relé tipo numérico, con teclado para operación manual de configuración y apertura/cierre, configurable a través de software para opciones de protección y reconexión.
-Memoria no volátil
-Alimentación con rango de 105-250 VAC y batería de larga vida como respaldo. La batería debe ser fácilmente intercambiable y disponible en el mercado.
-Supresor de sobrevoltaje para protección de la alimentación del panel de control.
-Lenguaje del control: posibilidad de seleccionar entre español e inglés.
-Incluye indicador del estado de la batería.
32 | Grupos de protección | 4 grupos de protección configurables
33 | Selección de grupo de protección | -Automática por cambio en la dirección de flujo.
-Seleccionable por el usuario.
34 | Funciones de protección de sobrecorriente | -Protección temporizada contra fallas fase-fase y fase-tierra.
-Protección instantánea contra fallas fase-fase y fase-tierra, independiente de la corriente de arranque de la protección temporizada.
-Protección sensible para fallas a tierra.
-Elemento direccional
-Sobrecorriente de línea viva (configurable)
-Función de línea viva
-Función de Hot Line Tag.
35 | Funciones de protección de voltaje | Pérdida de suministro en las tres fases, sobrevoltaje y bajo voltaje perdida de suministro de una fase.
36 | Funciones de protección de frecuencia | Baja frecuencia y sobre frecuencia
37 | Otras funciones | Detección de pérdida de fase y línea rota
Chequeo de sincronismo ANSI 25
38 | Función de carga fría | Programable por el usuario, múltiplos de corriente de arranque de 1 a 5 en pasos de 0.1
39 | Funciones de automatismos de lazos | Control de reconexión de voltaje y restauración automática del suministro que permita:
Apertura automática ante falla del lado de la carga o ante pérdida de voltaje en las tres fases del lado de la fuente
Selección del grupo de protección de manera local y remota a través del sistema scada
Cierre automático frente a una pérdida de voltaje en las tres fases del lado de la carga y presencia de voltaje en las tres fases del lado de la fuente
Deslastre de carga
Autorecuperación del sistema, mediante la comunicación con el Controlador Automatico, con el objetivo de realizar transferencia de carga sin alimentar una falla permanente
40 | Señales al SCADA | Todas las señales del reconectador que permitan realizar desde el SCADA, el control, supervisión y monitoreo
El software suministrado con el equipo debe permitir realizar funciones de control, ajustes y descarga de información por el puerto frontal, también deberá permitir realizar estas funciones remotamente
41 | Interfaz de comunicación | 1. Serial RS-232/RS-485 Interfaz DB-9 / RJ45
2. ETHERNET 100Base-TX IEEE 802.3u 10/100 Mbps TCP/IP
3. Interfaz RJ45 (Nativo, sin conversores activos ni pasivos o similares).
4. Configuración directa interfaz USB
42 | Protocolos SCADA | DNP3 (TCP/IP) e IEC-60870-5-104
43 | Fuentes de alimentación auxiliares para equipos de comunicaciones adicionales | 24VDC a 48VDC, con respaldo de baterías para 48 horas continúas.
Conexión con bornera doble (+/-) exclusiva y claramente identificable
44 | Espacio interno para montaje equipo comunicaciones | El compartimiento interno de la caja de control permite el montaje modular de equipos de comunicaciones.
Características: 25cm(Largo)x15cm(Alto)x20cm(Profundidad)
Con placa desmontable (modularidad) para maniobra independiente del equipo de comunicaciones, con seguro de sujeción a la caja por pernos y tuerca
45 | Accesibilidad | Mecanismo de comunicación inalámbrico que permita realizar tareas de supervisión y mantenimiento, sin que estas interfieran con los medios y protocolos de comunicación destinados para el sistema SCADA
46 | Sincronización | El reconectador debe disponer del protocolo de sincronización SNTP o IRIG-B, para garantizar una correcta estampa de tiempo común con todos los equipos
47 | Catálogo | Catálogo de uso y operación en inglés y español

## PREC_UNIT_R01_L2
FORMULARIO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: Instalación de equipos para la automatización de subestaciones y alimentadores
RUBRO: | Reconectadores
CODIGO | R01_L2 |  |  |  | UNIDAD: C/U
OFERENTE:
FECHA:
CODIGO | EQUIPOS
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
R01_L2 | Reconectadores | 11 | 0 | 0 | 1 | 0
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MATERIALES
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | JORNAL/HR (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL N |  |  |  |  | 0
TRANSPORTE
| DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO (C= A*B)
| SUBTOTAL P |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+P) |  |  | 0
INDIRECTOS Y UTILIDADES
OTROS INDIRECTOS
|  |  | COSTO TOTAL POR ESTRUCTURA TIPO |  |  | 0
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 0

## Esp. Concentrador de datos
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONCENTRADOR DE DATOS
Ítem | Parámetro | Especificación requerida | Descripción | Cumple / No Cumple
1 | País de origen | Indicar
2 | Año de Fabricación | No anterior al 2017
3 | Marca | Indicar
4 | Modelo | Indicar
5 | Cantidad | Uno
6 | Características Generales | Concentra toda la información (datos) proporcionada por los IEDs, traduce los protocolos (Modbus, DNP3, IEC 60870-5-104, 61850) Entrega la información al Centro de Control de manera digital en un solo protocolo; posee características de seguridad global NERC CIP.
7 | Cumplimiento con Normativas y Estándares | Estándares de relés de protección IEEE C37.90 e IEC 60255, Especificaciones de pruebas de inmunidad electromagnética EMI IEC-61850-3 e IEEE 1613. Cumplir con la norma IEC 60068-2-2 ed5.0 and IEC 60068-2-1 ed6.0 standard. Se deberá presentar el certificado de una entidad Internacional donde se indique que el modelo del Concentrador de Datos ofertado cumple con la especificación para manejo de protocolo IEC61850.
8 | Comunicaciones con el Centro de Control | 2 Puerto Ethernet 10/100/1000BASE-TX (standard) conector RJ45
9 | Características de Seguridad | Firewall integrado, mantenimiento de la conexión segura (TLS), gestión de cuentas (contraseña segura, cuentas de usuarios, grupos de usuarios, permisos de grupo), gestión de acceso, bitácora de intentos de accesos
10 | Interfaz con IEDs | Ethernet
11 | Fuente de alimentación | Tensión Nominal de Alimentación: 125-250 Vdc.Tensión de Rango de Entrada: 100-287.5 Vdc.Frecuencia: 60 Hz.
12 | Procesador | 1.8 GHz o superior.
13 | Memoria RAM | RAM 2 GB, con capacidad de almacenamiento 1 GB
14 | Características Ambientales | Temperatura de operación (al 100% del uso del CPU = -30ºC a 65ºC), Temperatura de almacenamiento (-40ºC a 85ºC), Humedad (5% al 95%, sin condensación).
15 | Sincronización de tiempo | Mediante un servidor SNTP. Mediante Protocolo del SCADA de tal manera que logre un estampado de tiempo de 1 ms. Además debe funcionar como servidor SNTP, debe sincronizar a todos los IEDs integrados
16 | Protocolo de comunicaciones con Scada (Centro de Control) | IEC 60870-5-104 y DNP3
17 | Protocolos de comunicación con IEDs | IEC 60870-5-104, IEC 60870-103, DNP3 TCP/IP, Modbus TCP/IP, e IEC- 61850
18 | Archivos de Configuración | Debe gestionar archivos de configuración (ICD, CID, SCD)
19 | Manejo 61850 | El software de gestión debe subir automáticamente los reportes del ICD, CID, SCD, debe poner a disposición del usuario todas las señales de los data set configurados.
20 | Registro de secuencias de eventos (SOE) | Registro cronológico de eventos con estampado de tiempo de 1ms, respaldado por pila y facilidad de descargar en archivo plano. Deberá de tener la funcionalidad de la aplicación SOE.
21 | Reinicio | Capacidad de reinicio local a través del software del dispositivo y remoto desde el centro de control.
22 | Software | Debe incluir el software necesario para la operación, configuración, gestión, visualización de eventos, manejo de protocolos, etc.
23 | Señalización | Indicación visual (LEDs frontal) que señalice entre otras: RUN de CPU, falla de comunicaciones, alarmas y además que muestren alguna anomalía del equipo
24 | Log de eventos | Se debe registrar todos los eventos como : Aplicación, comunicación, Control, Reseteo del equipo, Seguridad y Arranque de equipo. Estos eventos deben poder ser extraídos para tareas de análisis.
25 | Estadísticas | Se debe visualizar el estado de Conexión con Equipos esclavos, equipos Maestros y Sistema.
26 | Trazas | Se debe visualizar trazas de comunicación con sus esclavos y maestros
27 | Acceso a Consola | Acceso a consola del equipo, para la administración y gestión del equipo
28 | Acceso Remoto o Web | Se requiere una interfaz que permita el monitoreo e incluso la operación hacia sus equipos esclavos mediante la actuación directa sobre las señales de mandos de los diferentes protocolos. Debe permitir realizar simulación de señales digitales y analógicas para visualización en el SCADA.
29 | Arquitectura | Mono chasis con fuente de poder, CPU, puertos Ethernet RJ45.
30 | Conectividad | Soporta conectividad como mínimo 128 dispositivos, cuatro centros de control, y 20000 puntos de datos.
31 | Compatibilidad | El software de gestión debe permitir copiar y pegar señales desde Excel para todos los protocolos que manejan tanto maestro como esclavo.
32 | Inversión de señales | Mediante el software de gestión debe tener la posibilidad de invertir una señal simple,
33 | Creación de señales dobles | Mediante el software de gestión debe tener la posibilidad de crear una señal doble mediante dos simples.
34 | Escalamiento de medidas | Para señales analógicas debe tener la opción de aplicar un factor de escalamiento
35 | Lógicas de Control | Debe permitir realizar programación de lógicas de control incluyendo variables digitales y analógicas, provenientes de todos los equipos que se encuentren integrados al concentrador.
36 | El oferente debe incluir en la oferta: | Documentación de la descripción general del equipo, montaje, configuración, funcionalidades, parametrización protocolos, software del equipo, utilitarios de software, licenciamiento, y todo aquello que permita a los técnicos garantizar su funcionamiento, disponibilidad, expansión, y mantenimiento.
37 | El oferente debe incluir en la oferta: | Capacitación de todos los dispositivo integrados al concentrador de datos, programación de lógicas de control, y todo aquello que permita al personal de la Empresa, tener autonomía en procesos de expansión, integración, administración y mantenimiento

## PREC_UNIT_R02_L2
FORMULARIO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: Instalación de equipos para la automatización de subestaciones y alimentadores
RUBRO: | Concentrador de datos
CODIGO | R02_L2 |  |  |  | UNIDAD: C/U
OFERENTE:
FECHA:
CODIGO | EQUIPOS
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
R02_L2 | Concentrador de datos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MATERIALES
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | JORNAL/HR (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL N |  |  |  |  | 0
TRANSPORTE
| DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO (C= A*B)
| SUBTOTAL P |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+P) |  |  | 0
INDIRECTOS Y UTILIDADES
OTROS INDIRECTOS
|  |  | COSTO TOTAL POR ESTRUCTURA TIPO |  |  | 0
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 0

## Esp. Sist. de Aut.
Especificaciones de la solución del sistema de automatización
Ítem | Especificación solicitada | Especificación ofertada | Cumple / No cumple
1 | Generalidades
1.1 | Arquitectura del sistema de automatización semi-centralizada
1.2 | Capacidad de habilitar y deshabilitar desde el SCADA los automatismos implementados
1.3 | El tiempo de ejecución de la solución de automatización será máximo de 1 minuto, contado desde la condición de bloqueo del equipo de protección hasta la ejecución del sistema de automatización
1.4 | La codificación de los escenarios de falla de reconfiguración automática de la red en el concentrador de datos, se realizan mediante programación de lógicas implementados bajo el estándar IEC61131
1.5 | El concentrador de datos de los reconectadores debe proporcionar la información al sistema SCADA en protocolo de comunicación IEC 60870-5-104
2 | Restricciones
2.1 | Ante la pérdida de comunicación, la solución implementada desactivará los automatismos que involucren al/los dispositivos que han perdido la comunicación
2.2 | El sistema de automatización debe incorporar restricciones de carga del transformador y líneas de distribución
2.3 | El sistema de automatización debe ser flexible ante modificaciones de la red (adición o retiro de equipos), sin necesidad de reconfigurar los IEDs adyacentes
2.4 | Para los relés de las subestaciones que intervienen en el sistema de automatización, la señalización de recierre habilitado/deshabilitado y modo remoto o local serán enviadas al concentrador de datos. Estas señales deberán activar o desactivar la automatización en el dispositivo donde se activó la señal. De esta manera se excluirá el alimentador de la automatización mientras se realicen trabajos programados.
2.5 | Para los reconectadores que intervienen en el sistema de automatización, la activación de la etiqueta de trabajos en línea viva (Hot line tag) y la señalización de modo remoto o local, serán enviadas al concentrador de datos. Estas señales deberán activar o desactivar los automatismos en los que interviene el equipo que originó la señal. De esta manera se excluirá de la automatización el alimentador asociado al reconectador, mientras se realizan trabajos programados.
2.6 | El sistema de automatización tendrá la capacidad de inhibir automáticamente la transferencia de el o los alimentadores que se encuentren en el esquema de baja frecuencia, ante la ocurrencia de dicho evento
3 | Operación
3.1 | La detección y despeje de fallas serán realizados por los dispositivos de protección existentes en la red (relés, interruptores automáticos y reconectadores) y no serán dependientes de las comunicaciones del sistema de automatización
3.2 | El sistema de automatización debe estar en la capacidad de minimizar la zona de afectación de la falla, para lo cual debe restaurar el servicio mediante la reconfiguración de la red, después que la falla se ha despejado por un dispositivo de protección
3.3 | Una vez que el sistema de automatización ha aislado una falla y reconfigurado los circuitos afectados, el sistema tendrá la capacidad de seguir reconfigurando la red ante fallas consecutivas y realizar deslastre de carga ante condiciones de sobrecarga
3.4 | Durante la reconfiguración de la red, el sistema de automatización tendrá la capacidad de determinar la potencia disponible de abastecimiento en la red y utilizar los dispositivos existentes para repartir la carga
3.5 | Ante escenarios en los que la alimentación principal o de respaldo presenta una potencia limitada después de la reconfiguración, debido a actuación del sistema de automatización, las cargas importantes deben tener prioridad de abastecimiento de energía
3.6 | El sistema de automatización debe registrar y guardar la secuencia de eventos y sincronización, para determinar la solución de problemas y la causa raíz para investigaciones
3.7 | El sistema de automatización debe contar con una arquitectura semi-centralizada, mediante protocolo DNP3 TCP/IP
3.8 | El concentrador de datos de reconectadores, para la implementación de sus lógicas de control, debe considerar la información de las subestaciones Tababela y El Quinche, a través del protocolos DNP3 / 61850 (MMS) con cada relé de la subestación
4 | Control de acceso
4.1 | Los componentes y dispositivos del sistema de automatización no permitirán acceso a los usuarios, procesos u otro sistema de automatización y dispositivos, que no son correctamente identificados y autenticados
4.2 | El sistema de automatización tendrá la capacidad de acceso a los recursos especificados y restricciones de usuario para ciertas operaciones o funciones específicas (perfiles de usuarios)
4.3 | El sistema de automatización debe disponer su propia HMI integrada para fines de supervisión y respaldo a la operación
5 | Expansión
5.1. | El sistema debe ser expandible para futuras aplicaciones como: descoordinación de protecciones, reguladores de voltaje, indicadores de falla, bancos de capacitores, recursos distribuidos (generación fotovoltaica y sistemas de almacenamiento de energía, etc) y Optimización de pérdidas de la red considerando reguladores de voltaje y bancos de capacitores. Estas aplicaciones serán parte del proceso capacitación al personal de la EEQ

## PREC_UNIT_R03_L2
FORMULARIO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: Instalación de equipos para la automatización de subestaciones y alimentadores
RUBRO: | Servicios de configuración para la integración de reconectadores mediante protocolo DNP3 TCP/IP, integración de relés de cabecera de alimentadores primarios al concentrador de datos (CD) en protocolo DNP3 / 61850, implementación de lógicas de control en el CD, integración del CD al sistema SCADA en protocolo IEC 60870-5-104, pruebas y puesta en operación
CODIGO | R03_L2 |  |  |  | UNIDAD: C/U
OFERENTE:
FECHA:
CODIGO | EQUIPOS
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MATERIALES
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | JORNAL/HR (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
R03_L2 | Configuración, integración y pruebas de reconectadores y relés al concentrador de datos, mediante protocolo DNP3 TCP/IP | 1
R03_L2 | Ingeniería de automatización e implementación de lógicas de control | 1
R03_L2 | Publicación de información del concentrador de datos en protocolo IEC 60870-5-104 e integración al SCADA | 1
R03_L2 | Pruebas y puesta en operación | 1
| SUBTOTAL N |  |  |  |  | 0
TRANSPORTE
| DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO (C= A*B)
| SUBTOTAL P |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+P) |  |  | 0
INDIRECTOS Y UTILIDADES
OTROS INDIRECTOS
|  |  | COSTO TOTAL POR ESTRUCTURA TIPO |  |  | 0
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 0

## PREC_UNIT_R04_L2
FORMULARIO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: Instalación de equipos para la automatización de subestaciones y alimentadores
RUBRO: | Capacitación
CODIGO | R04_L2 |  |  |  | UNIDAD: C/U
OFERENTE:
FECHA:
CODIGO | EQUIPOS
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MATERIALES
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | JORNAL/HR (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
R04_L2 | Capacitación
| SUBTOTAL N |  |  |  |  | 0
TRANSPORTE
| DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO (C= A*B)
| SUBTOTAL P |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+P) |  |  | 0
INDIRECTOS Y UTILIDADES
OTROS INDIRECTOS
|  |  | COSTO TOTAL POR ESTRUCTURA TIPO |  |  | 0
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 0

## Exper. Mínima Lote 1
Experiencia mínima - Lote 1
Experiencia | Ítem | Contrato | Año de ejecución
General | 1
2
3
4
5
6
7
Especifica | 1
2
3
4
5
6
7

## Exper. Mínima Lote 2
Experiencia mínima - Lote 2
Experiencia | Ítem | Contrato | Año de ejecución
General | 1
2
3
4
5
6
7
Especifica | 1
2
3
4
5
6
7

## Per. Técnico Lote 1
Personal técnico clave - Lote1
Item | Personal técnico clave | Nombre | Nivel de Estudio | Formación Académica | Experiencia
1 | Administrador de Obra
1 | Profesional Comunicaciones - Sistemas Inalámbricos
3 | Técnico de montaje y puesta a punto de enlaces inalámbricos
4 | Técnico asistente de montaje y puesta a punto de enlaces inalámbricos

## Per. Técnico Lote 2
Personal técnico clave - Lote1
Item | Personal técnico clave | Nombre | Nivel de Estudio | Formación Académica | Experiencia
1 | Administrador de Obra
1 | Programador del sistema de automatización

## Equi. Min. Disp. Lote 1
Equipo mínimo disponible - Lote 1
Item | Equipos /Instrumentos | Cantidad | Características solicitada | Características ofertadas | Cumple / no cumple
4 | Maletín de herramientas para trabajo con fibra óptica |  | Herramientas para trabajo con fibra óptica, cortadora, peladora, equipo de limpieza.
5 | Laptop portátil |  | Certificado de disponibilidad para el trabajo
6 | Multímetro |  | Certificado de disponibilidad para el trabajo
7 | Camioneta |  | Con capacidad para ejecutar el proyecto, con matrícula vigente

## Equi. Min. Disp. Lote 2
Equipo mínimo disponible - Lote 2
Item | Equipos /Instrumentos | Cantidad | Características solicitada | Características ofertadas | Cumple / no cumple
1 | Laptop portátil |  | Adecuada para el trabajo a realizar
2 | Multímetro |  | Adecuada para el trabajo a realizar
3 | Camioneta |  | Con capacidad para ejecutar el proyecto, con matrícula vigente

## Eval. Punt. Lote 1
Evaluación por puntaje - Lote 1
Experiencia | Puntaje
Instalación de cajas de energía y swiches | 0
Montaje de radio enlaces punto a punto, punto multipunto en bandas de frecuencia 4.9GHz, 5Ghz, 5.8 GHz o 6.0 GHz | 0
Subtotal | 0
Personal técnico
Administrador de obra En administración de proyectos de sistemas de comunicaciones de banda ancha, en empresas de distribución de energía eléctrica | 0
Profesional Comunicaciones - Sistemas Inalámbricos En ejecución de proyectos de sistema de comunicación inalámbrica de banda ancha, en empresas de distribución de energía eléctrica | 0
Técnico de montaje y puesta a punto de enlaces inalámbricos En ejecución de proyectos de montaje de enlaces inalámbricos, en empresas de distribución de energía eléctrica | 0
Subtotal | 0
Oferta económica
A la oferta de menor precio, se le asignará treinta (30) puntos y a las otras ofertas se les asignará un puntaje inversamente proporcional
Total | 0

## Punt. Exper. Lote 1
Evaluación por puntaje de la experiencia - Lote 1
Ítem | Experiencia | Puntaje
1 | Instalación de cajas de energía y swiches | 0
2 | Montaje de radio enlaces punto a punto, punto multipunto en bandas de frecuencia 4.9GHz, 5Ghz, 5.8 GHz o 6.0 GHz | 0
Subtotal |  | 0
Ítem | Contrato | Año de ejecución | Puntaje
Instalación de cajas de energía y swiches
1
2
3
4
Subtotal |  |  | 0
Montaje de radio enlaces punto a punto, punto multipunto en bandas de frecuencia 4.9GHz, 5Ghz, 5.8 GHz y 6.0 GHz
1
2
3
4
Subtotal |  |  | 0

## Punt. Per. Lote 1
Evaluación por puntaje del personal técnico clave - Lote 1
Ítem | Experiencia | Puntaje
1 | Administrador de obra En administración de proyectos de sistemas de comunicaciones de banda ancha, para sistemas eléctricos, petroleros o industriales | 0
2 | Profesional Comunicaciones - Sistemas Inalámbricos En ejecución de proyectos de sistema de comunicación inalámbrica de banda ancha, para sistemas eléctricos, petroleros o industriales | 0
3 | Técnico de montaje y puesta a punto de enlaces inalámbricos En ejecución de proyectos de montaje de enlaces inalámbricos, para sistemas eléctricos, petroleros o industriales | 0
Subtotal |  | 0
Ítem | Contrato | Año de ejecución | Puntaje
Administrador de obra En administración de proyectos de sistemas de comunicaciones de banda ancha, en empresas de distribución de energía eléctrica
1
2
Subtotal |  |  | 0
Profesional Comunicaciones - Sistemas Inalámbricos En ejecución de proyectos de sistema de comunicación inalámbrica de banda ancha, en empresas de distribución de energía eléctrica
1
2
Subtotal |  |  | 0
Técnico de montaje y puesta a punto de enlaces inalámbricos En ejecución de proyectos de montaje de enlaces inalámbricos, en empresas de distribución de energía eléctrica
1
2
Subtotal |  |  | 0

## Puntaje Lote 2
Evaluación por puntaje - Lote 2
Experiencia | Puntaje
Subestaciones de distribución, redes secundarias o a nivel de la carga (industria)
Redes primarias
Subtotal | 0
Personal técnico clave
Especialista programador del sistema de automatización | Puntaje
Subestaciones de distribución, redes secundarias o a nivel de la carga (industria)
Redes primarias
Subtotal | 0
Oferta económica
A la oferta de menor precio, se le asignará diez (10) puntos y a las otras ofertas se les asignará un puntaje inversamente proporcional
Total | 0

## Punt. Exper. Lote 2
Evaluación por puntaje de la experiencia - Lote 2
Ítem | Experiencia | Puntaje
1 | Subestaciones de distribución, redes secundarias o a nivel de la carga (industria) | 10
2 | Redes primarias | 30
Subtotal |  | 40
Ítem | Contrato | Año de ejecución | Puntaje
Subestaciones de distribución, redes secundarias o a nivel de la carga (industria)
1 |  |  | 5
2 |  |  | 5
Subtotal |  |  | 10
Redes primarias
1 |  |  | 10
2 |  |  | 10
3 |  |  | 10
Subtotal |  |  | 30

## Punt. Per. Lote 2
Evaluación por puntaje del personal técnico clave - Lote 2
Ítem | Experiencia del programador del sistema de automatización | Puntaje
1 | Subestaciones de distribución, redes secundarias o a nivel de la carga (industria) | 10
2 | Redes primarias | 20
Subtotal |  | 30
Ítem | Contrato | Año de ejecución | Puntaje
Subestaciones de distribución, redes secundarias o a nivel de la carga (industria)
1 |  |  | 5
2 |  |  | 5
Subtotal |  |  | 10
Redes primarias
1 |  |  | 10
2 |  |  | 10
Subtotal |  |  | 20