## RESUMEN_OFERTA
PRESUPUESTO TOTAL OFERTADO PROCESO RSND BID III:
MANO DE OBRA REDES (USD) | MANO DE OBRA ACOMETIDAS Y MEDIDORES (USD) | MATERIALES REDES (.USD) | MATERIALES ACOM_MEDI (USD) | PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IVA (USD)
0 | 0 | 0 | 0 | 0

## MANO_OBRA_DIST_OFERTA
EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.
DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN ZONA CENTRO
TABLA DE PRECIOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUCIÓN - VIGENCIA 2014
RSND_BID III
PRECIO UNITARIO DE MANO DE OBRA PARA ESTRUCTURA TIPO .............. USD | [5 empty] | 0 |  | CANTIDAD |  |  | SUBTOTAL PRECIOS UNITARIOS ( USD )
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTID. | % | NUEVA | REMOD. | RETIRO | NUEVA | REMOD. | RETIRO | NUEVA | REMOD. | RETIRO
A.- REDES AÉREAS DE DISTRIBUCIÓN
1 | REPLANTEO | Poste | 1 | 5.33 | 0 | 0 |  | 85 | 24 | 11 | 0 | 0
2 | TRANSPORTE DE POSTES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 | Hormigón | Poste | 1 | 11.48 | 0 | 0 | 0 | 85 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0
2.2 | Fibra de vidrio | Poste | 1 | 7.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | EXCAVACIÓN PARA POSTES O ANCLAS | c / u | 1.63 | 8.31 | 0 | 0 | 0 | 160 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0
4 | ERECCIÓN DE POSTES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4.1 | Hormigón | Poste | 1 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 81 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0
4.2 | Fibra de vidrio | Poste | 1 | 9.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ENSAMBLAJE DE ESTRUCTURAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
5.1 | MT 3F ( 23 - 13.2 KV ) | c / u | 1 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
5.2 | MT 2F ( 23 - 13.2 KV ) | c / u | 1 | 3.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | MT 1F ( 23 - 13.2 KV ) | c / u | 1 | 2.892 | 0 | 0 | 0 | 57 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0
5.4 | MT 3F ( 6.3 KV ) | c / u | 1 | 3.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | MT 2F ( 6.3 KV ) | c / u | 1 | 2.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | BT 3F ( cruceta o bastidor de 5 vías ) | c / u | 1 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | BT 2F ( cruceta o bastidor de 4 vías ) | c / u | 1 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0
5.8 | BT ( Neutro bastidor de una vía ) | c / u | 1 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 44 | 9 | 1.87 | 0 | 0 | 0
6 | ENSAMBLAJE DE TENSORES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
6.1 | Anclas | c / u | 0.63 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 75 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0
6.2 | Tensores | c / u | 0.72 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 97 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0
7 | PUESTA A TIERRA | c / u | 0.37 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 52 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0
8 | TRANSPORTE, TENDIDO Y REGULACIÓN DE CONDUCTORES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
8.1 | MT 3F ( 3 fases ) | Poste | 1 | 11.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | MT 2F ( 2 fases ) | Poste | 1 | 9.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | MT 1F ( 1 fase ) | Poste | 1 | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 52 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0
8.4 | BT 3F ( 3 fases + neutro ) | Poste | 1 | 17.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | BT 2F ( 2 fases + neutro ) | Poste | 1 | 12.67 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0
8.6 | AP O NEUTRO ( 1 conductor ) | Poste | 1 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0
8.7 | AP ( 2 conductores ) | Poste | 1 | 7.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | MONTAJE DE EQUIPOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
9.1 | Transformador 3F ( hasta 150 KVA ) | c / u | 0.098 | 8.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | Transformador 1F ( hasta 75 KVA ) | c / u | 0.098 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
9.3 | Luminarias | c / u | 0.76 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0
9.4 | Seccionadores | c / u | 0.28 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
9.5 | Pararrayos | c / u | 0.28 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
9.6 | Equipo de control AP | c / u | 0.09 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL A | [6 empty] | 990 | 131 | 149.87 | 0 | 0 | 0
B.- ALIMENTADORES PRIMARIOS
1 | REPLANTEO | Km | 1 | 133.03 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DESBROCE | Km | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Montaña 50 %, ralo 5 % |  | 1 | 89.9 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Montaña 50 %, ralo 50 % |  | 1 | 59.93 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | TRANSPORTE DE POSTES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3.1 | Hormigón | Poste | 1 | 11.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Fibra de vidrio | Poste | 1 | 7.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | EXCAVACIÓN PARA POSTES O ANCLAS | c / u | 1.63 | 8.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ERECCIÓN DE POSTES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
5.1 | Hormigón | Poste | 1 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Fibra de vidrio, con grúa | Poste | 1 | 9.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ENSAMBLAJE DE ESTRUCTURAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
6.1 | MT 3F ( 23 - 13.2 KV ) | c / u | 1 | 5.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | MT 2F ( 23 - 13.2 KV ) | c / u | 1 | 4.2451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | MT 1F ( 23 - 13.2 KV ) | c / u | 1 | 3.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | BT 1F ( neutro ) | c / u | 1 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ENSAMBLAJE DE TENSORES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
7.1 | Anclas | c / u | 0.63 | 3.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Tensores | c / u | 0.72 | 2.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | PUESTA A TIERRA | c / u | 0.37 | 1.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | TRANSPORTE, TENDIDO Y REGULACIÓN DE CONDUCTORES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
9.1 | No. 4 a 2 AWG ( sobre los 80 metros ) | Km | 1 | 88.45 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0
9.2 | No. 1/0 a 2/0 AWG ( sobre los 80 metros ) | Km | 1 | 106.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | No. 3/0 a 4/0 AWG ( sobre los 80 metros ) | Km | 1 | 123.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | EQUIPOS ( Cualquier tensión ) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
10.1 | Seccionadores | c / u | 0.28 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | Pararrayos | c / u | 0.28 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.- ACTIVIDADES VARIAS
1 | LEVANTAMIENTO DE REDES EXISTENTES | Poste | 1 | 5.53 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0
2 | DIAGNOSTICO Y RECONFIGURACIÓN RED | Poste | 1 | 3.11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | TRANSPORTE INTERNO DE POSTES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3.1 | De hormigón | Poste | 1 | 3.13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.2 | De fibra de vidrio | Poste | 1 | 2.03 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | MOVILIZACIÓN DE POSTES A SITIOS INACCESIBLES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4.1 | De hormigón | m | 1 | 0.26822 | 0 |  |  | 130 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | Terreno normal, gradiente 0-15 grados | 10% |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Terreno normal, gradiente 15-45 grados | 25% |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Terreno normal, gradiente 45-60 grados | 50% |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | Terreno rocoso, gradiente 0-15 grados | 25% |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.5 | Terreno rocoso, gradiente 15-45 grados | 50% |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.6 | Terreno rocoso, gradiente 45-60 grados | 100% |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.7 | Terreno pantanoso, cruce de río | 100% |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | De fibra de vidrio | m | 1 | 0.1701 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Terreno normal, gradiente 0-15 grados | 10% |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | Terreno normal, gradiente 15-45 grados | 25% |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | Terreno normal, gradiente 45-60 grados | 50% |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | Terreno rocoso, gradiente 0-15 grados | 25% |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | Terreno rocoso, gradiente 15-45 grados | 50% |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | Terreno rocoso, gradiente 45-60 grados | 100% |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.7 | Terreno pantanoso, cruce de río | 100% |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ERECCIÓN DE POSTES A MANO | [6 empty] | 0 | 0 | 0
5.1 | De hormigón ( incluye acarreo hasta 50 m ) | Poste | 1 | 34.51 | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
5.2 | De fibra de vidrio ( incluye acarreo hasta 50 m ) | Poste | 1 | 22.43 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | APLOME DE POSTES | Poste | 1 | 12.8238 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | REUBICACIÓN DE ACOMETIDAS | c / u | 1 | 1.5414 | 0 | 0 |  | 7 | 73 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL B - C | [6 empty] | 182.26 | 79.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0
D.- REDES AÉREAS DE DISTRIBUCIÓN CON CABLES PREENSAMBLADOS
8 | ENSAMBLAJE DE ESTRUCTURAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
8.1 | Soportes de red ( ménsulas ) | c / u | 1 | 2.665 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | TRANSPORTE, TENDIDO Y REGULACIÓN DE CONDUCTORES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
9.1 | Preensamblado BT, 4 conductores | Poste | 1 | 24.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | Preensamblado BT, 3 conductores | Poste | 1 | 17.942 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | Preensamblado BT, 2 conductores | Poste | 1 | 9.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Puentes aéreos preensamblados, 4 conductores | c / u | 1 | 24.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | Puentes aéreos preensamblados, 3 conductores | c / u | 1 | 17.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Puentes aéreos preensamblados, 2 conductores | c / u | 1 | 9.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | MONTAJE DE EQUIPOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
10.1 | Cajas de distribución | c / u | 1 | 7.532 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL D | [6 empty] | 129 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
E.- REDES SUBTERRÁNEAS DE DISTRIBUCIÓN
1 | TRANSPORTE Y TENDIDO DE CABLES SUBTERRÁNEOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1.1 | De MT en ductos, calibre 2 - 1/0 AWG | m / circuito | 1 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | De MT en ductos, calibre 2/0 - 4/0 AWG | m / circuito | 1 | 1.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | De MT en zanja, calibre 2 - 1/0 AWG | m / circuito | 1 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | De MT en zanja, calibre 2/0 - 4/0 AWG | m / circuito | 1 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | De BT en ductos, calibre 8 - 4 AWG | m / circuito | 1 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | De BT en ductos, calibre 2 - 2/0 AWG | m / circuito | 1 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | De BT en ductos, calibre 3/0 - 4/0 AWG | m / circuito | 1 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | De BT en zanja, calibre 8 - 4 AWG | m / cond. | 1 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | De BT en zanja, calibre 2 - 2/0 AWG | m / cond. | 1 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | De BT en zanja, calibre 3/0 - 4/0 AWG | m / cond. | 1 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | De MT en ducto, calibre 250 MCM, AWG. | m / circuito | 1 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | De MT en ducto, calibre 400 MCM, AWG. | m / circuito | 1 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | De MT en ducto, calibre 500 MCM, AWG. | m / circuito | 1 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | De MT en zanja, calibre 250 MCM, AWG. | m / circuito | 1 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | De MT en zanja, calibre 400 MCM, AWG. | m / circuito | 1 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | De MT en zanja, calibre 500 MCM, AWG. | m / circuito | 1 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PUNTAS TERMINALES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Elaboración de punta | c / u | 1 | 28.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Instalación en poste | c / u | 1 | 10.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | INSTALACIÓN DE HERRAJES EN CÁMARAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Herrajes de MT | c / u | 1 | 31.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Herrajes de BT | c / u | 1 | 23.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | MONTAJES DE EQUIPOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Transformador hasta 125 KVA | c / u | 1 | 126.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Transformador de 150 a 300 KVA | c / u | 1 | 168.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Acercamiento de transformador hasta 125 KVA | c / u | 1 | 2.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Acercamiento de transformador de 150 a 300 KVA | c / u | 1 | 3.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Seccionadores de MT | c / u | 1 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Bases NH hasta 400 A | c / u | 1 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Bases NH de 630 A 1000 A | c / u | 1 | 7.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PUESTA A TIERRA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Malla de tierra ( con varilla y suelda ) | m | 1 | 3.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Conexión a tierra | c / u | 1 | 4.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL E | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F.- ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN BASES GEOGRÁFICAS | Actualización de Redes Construidasen Base Geográfica (GIS)
6.1 | Revisión de secuencia de fases y calibres de conductores | km | 1 | 2.93 | 0 |  |  | 1.9188 | 0 | 0 | 0
6.2 | Control de equipos y Transformadores Aéreos | c/u | 1 | 0.28 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
6.3 | Control de equipos y Transformadores Subterráneos | c/u | 1 | 1.61 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Asignacion de fases e identificación de equipos en poste (pintado) | c/u | 1 | 0.5 | 0 |  |  | 32 | 0 | 0 | 0
6.5 | Identificación de equipos con placa instalada | c/u | 1 | 0.98 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
6.6 | Solución de Transformadores con novedad en numeración | c/u | 1 | 2.71 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | Revisión de 1 km de conectividad de redes de Baja Tensión Aéreas Urbanas | km | 1 | 6.43 | 0 |  |  | 0.36615 | 0 | 0 | 0
6.8 | Revisión de conectividad de 1 km de circuitos exclusivos de A, P,, y control, ZU | km | 1 | 5.72 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | Revisión de conectividad de una Acometida en zona urbana | c/u | 1 | 0.2 | 0 |  |  | 11 | 0 | 0 | 0
6.10 | Revisión de conectividad de un Medidor en zona urbana | c/u | 1 | 0.11 | 0 |  |  | 11 | 0 | 0 | 0
6.11 | Levantamiento de un detalle de Base Geográfica nueva en zona urbana | c/u | 1 | 0.73 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.12 | Revisión de conectividad de 1 km de Redes Subterráneas Urbanas de M, Tensión | km | 1 | 14.36 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.13 | Revisión de conectividad de 1 km de Redes Subterráneas Urbanas de B, Tensión | km | 1 | 12.64 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.14 | Revisión de conectividad de 1 km de Redes Subterráneas de A, P,, ZU | km | 1 | 10.53 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.15 | Revisión de conectividad de una Acometida Subterránea Urbana | c/u | 1 | 0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.16 | Ingreso o actualización en el GIS de un tramo de Media Tensión Aéreo | c/t | 1 | 0.07 | 0 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
6.17 | Ingreso o actualización en el GIS de un tramo de Media Tensión Subterráneo | c/t | 1 | 0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.18 | Ingreso o actualización en el GIS de un tramo de Baja Tensión Aéreo | c/t | 1 | 0.04 | 0 |  |  | 41 | 0 | 0 | 0
6.19 | Ingreso o actualización en el GIS de un tramo de Baja Tensión Subterráneo | c/t | 1 | 0.05 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.20 | Ingreso o actualizacion en el GIS de un tramo de Alumbrado Público Aéreo | c/t | 1 | 0.04 | 0 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0
6.21 | Ingreso o actualizacion en el GIS de un tramo de Alumbrado Público Subterráneo | c/t | 1 | 0.04 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
6.22 | Solución de información de un Transformador en la Base de Datos | c/u | 1 | 0.16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.23 | Ingreso o actualización en el GIS de un Poste y sus estructuras de MT, BT y AP | c/u | 1 | 0.13 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 0
6.24 | Ingreso o actualización en el GIS de una Cámara de Transformación | c/u | 1 | 0.13 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.25 | Ingreso o actualización en el GIS de un equipo de protección o de operación | c/u | 1 | 0.07 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
6.26 | Ingreso de un Detalle de BG al GIS | c/u | 1 | 0.16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.27 | Ingreso o actualización de un Medidor | c/u | 1 | 0.16 | 0 |  |  | 15 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL F | [6 empty] | 178.2849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.- PRECIOS UNITARIOS OBRAS CIVILES, REDES DE DISTRIBUCIÓN |  |  |  |  | 0
7.1 | Ductos de hormigón |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1 | Excavación de zanjas para ductos de Hormigón |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.1 | Excavación para ducto de 4 vías - tierra | ml | 1 | 0.75 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.2 | Excavación para ducto de 4 vías - adoq/piedra | ml | 1 | 0.75 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
h | Excavación para ducto de 4 vías - pavim/asfalto | ml | 1 | 0.75 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.4 | Excavación para ducto de 8 vías - tierra | ml | 1 | 0.85 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.5 | Excavación para ducto de 8 vías - adoq/piedra | ml | 1 | 0.85 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.6 | Excavación para ducto de 8 vías - pavim/asfalto | ml | 1 | 0.85 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2 | Transporte de ductos de Hormigón |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2.1 | Transporte de ductos de 4 vías - tierra/adoq/piedra/pavim/asfalto | u | 1 | 0.68 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2.2 | Transporte de ductos de 8 vías - tierra/adoq/piedra/pavim/asfalto | u | 1 | 1.37 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3 | Colocación y nivelación de ductos de Hormigón |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.1 | Colocación y nivelación de ductos de 4 vías - tierra/adoq/piedra/pavim/asfalto | u | 1 | 0.56 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.2 | Colocación y nivelación de ductos de 8 vías - tierra/adoq/piedra/pavim/asfalto | u | 1 | 1.29 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4 | Masillado de uniones de ductos de Hormigón |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4.1 | Masillado de uniones de ductos de 4 vías - tierra/adoq/piedra/pavim/asfalto | u | 1 | 0.32 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4.2 | Masillado de uniones de ductos de 8 vías - tierra/adoq/piedra/pavim/asfalto | u | 1 | 0.64 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.5 | Colocación de tapones de madera para ductos de Hormigón |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.5.1 | Colocación de tapones para ductos de 4 vías - tierra/adoq/piedra/pavim/asfalto | u | 1 | 0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.5.2 | Colocación de tapones para ductos 8 vías - tierra/adoq/piedra/pavim/asfalto | u | 1 | 0.51 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.6 | Relleno y compactado suelo sitio |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.6.1 | Relleno y compactado suelo sitio ductos de 4 vías - tie/ad/pied/pav/asf. | ml | 1 | 0.69 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.6.2 | Relleno y compactado suelo sitio ductos de 8 vías - tie/ad/pied/pav/asf. | ml | 1 | 0.64 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.7 | Desalojo de materiales | ml | 1 | 0.95 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.8 | Colocada adoquín piedra | ml | 1 | 1.17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.9 | Rotura de pavimiento o asfalto |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.9.1 | Rotura de pavimiento o asfalto para 4 vías pavim/asalf | ml | 1 | 0.45 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.9.2 | Rotura de pavimiento o asfalto para 8 vías pavim/asalf | ml | 1 | 0.62 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.10 | Sub-base de lastre |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.10.1 | Sub-base de lastre para 4 vías pavim/asalf | ml | 1 | 1.09 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.10.2 | Sub-base de lastre para 8 vías pavim/asalf | ml | 1 | 1.23 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.11 | Hormigón de 210 kg/cm2, 15cm |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.11.1 | Hormigón de 210 kg/cm2, 15cm, para 4 vías pavim/asalf | ml | 1 | 3.61 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.11.2 | Hormigón de 210 kg/cm2, 15cm, para 8 vías pavim/asalf | ml | 1 | 4.81 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Ductos de PVC reforzado o Hierro |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1 | Excavación de zanjas para ductos de Hormigón |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1.1 | Excavación para ducto de 1 vía - tierra | ml | 1 | 0.75 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1.2 | Excavación para ducto de 1 vía - adoq/piedra | ml | 1 | 0.75 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1.3 | Excavación para ducto de 1 vía - pavim/asfalto | ml | 1 | 0.75 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1.4 | Excavación para ducto de 2 vías - tierra | ml | 1 | 0.75 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1.5 | Excavación para ducto de 2 vías - adoq/piedra | ml | 1 | 0.75 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1.6 | Excavación para ducto de 2 vías - pavim/asfalto | ml | 1 | 0.75 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1.7 | Excavación para ducto de 6 vías - tierra | ml | 1 | 0.75 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1.8 | Excavación para ducto de 6 vías - adoq/piedra | ml | 1 | 0.75 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1.9 | Excavación para ducto de 6 vías - pavim/asfalto | ml | 1 | 0.75 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1.10 | Excavación para ducto de 9 vías - tierra | ml | 1 | 0.75 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1.11 | Excavación para ducto de 9 vías - adoq/piedra | ml | 1 | 0.75 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1.12 | Excavación para ducto de 9 vías - pavim/asfalto | ml | 1 | 0.75 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2 | Transporte de tubos de PVC o Hierro |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.1 | Transporte de tubos de PVC o Hierro de 1 vía - tierra/adoq/piedra/pavim/asfalto | u | 1 | 0.68 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.2 | Transporte de tubos de PVC o Hierro de 2 vías - tierra/adoq/piedra/pavim/asfalto | u | 1 | 0.68 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.3 | Transporte de tubos de PVC o Hierro de 6 vías - tierra/adoq/piedra/pavim/asfalto | u | 1 | 1.36 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.4 | Transporte de tubos de PVC o Hierro de 9 vías - tierra/adoq/piedra/pavim/asfalto | u | 1 | 2.04 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3 | Colocación y nivelación |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.1 | Colocación y nivelación 3m, ducto de 1 vía - tierra/adoq/piedra/pavim/asfalto | u | 1 | 0.18 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.2 | Colocación y nivelación 3m, ductos de 2 vías - tierra/adoq/piedra/pavim/asfalto | u | 1 | 0.34 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.3 | Colocación y nivelación ductos de 6 vías - tierra/adoq/piedra/pavim/asfalto | u | 1 | 1.06 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.4 | Colocación y nivelación ductos de 9 vías - tierra/adoq/piedra/pavim/asfalto | u | 1 | 1.62 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.4 | Pegado de uniones PVC |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.4.1 | Pegado de uniones PVC ducto de 1 vía - tierra/adoq/piedra/pavim/asfalto | u | 1 | 0.19 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.4.2 | Pegado de uniones PVC ductos de 2 vías - tierra/adoq/piedra/pavim/asfalto | u | 1 | 0.31 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.4.3 | Pegado de uniones PVC ductos de 6 vías - tierra/adoq/piedra/pavim/asfalto | u | 1 | 0.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.4.4 | Pegado de uniones PVC ductos de 9 vías - tierra/adoq/piedra/pavim/asfalto | u | 1 | 1.36 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.5 | Colocación de tapones de madera para tubo |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.5.1 | Colocación de tapones para tubo 1 vía - tierra/adoq/piedra/pavim/asfalto | u | 1 | 0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.5.2 | Colocación de tapones para tubo 2 vías - tierra/adoq/piedra/pavim/asfalto | u | 1 | 0.14 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.5.3 | Colocación de tapones para tubo 6 vías - tierra/adoq/piedra/pavim/asfalto | u | 1 | 0.35 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.5.4 | Colocación de tapones para tubo 9 vías - tierra/adoq/piedra/pavim/asfalto | u | 1 | 0.53 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.6 | Relleno y compactado suelo sitio |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.6.1 | Relleno y compactado suelo sitio ducto de 1 vía - tie/ad/pied/pav/asf. | ml | 1 | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.6.2 | Relleno y compactado suelo sitio ductos de 2 vías - tie/ad/pied/pav/asf. | ml | 1 | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.6.3 | Relleno y compactado suelo sitio ductos de 6 vías - tie/ad/pied/pav/asf. | ml | 1 | 0.63 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.6.4 | Relleno y compactado suelo sitio ductos de 9 vías - tie/ad/pied/pav/asf. | ml | 1 | 0.57 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.7 | Desalojo de materiales | ml | 1 | 0.95 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.8 | Colocada adoquín piedra | ml | 1 | 1.17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.9 | Rotura de pavimiento o asfalto |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.9.1 | Rotura de pavimiento o asfalto para 1 vía pavim/asalf | ml | 1 | 0.45 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.9.2 | Rotura de pavimiento o asfalto para 2 vías pavim/asalf | ml | 1 | 0.45 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.9.3 | Rotura de pavimiento o asfalto para 6 vías pavim/asalf | ml | 1 | 0.31 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.9.4 | Rotura de pavimiento o asfalto para 9 vías pavim/asalf | ml | 1 | 0.31 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.10 | Sub-base de lastre |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.10.1 | Sub-base de lastre para 1 vía pavim/asalf | ml | 1 | 1.09 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.10.2 | Sub-base de lastre para 2 vías pavim/asalf | ml | 1 | 1.09 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.10.3 | Sub-base de lastre para 6 vías pavim/asalf | ml | 1 | 0.69 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.10.4 | Sub-base de lastre para 9 vías pavim/asalf | ml | 1 | 0.69 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.11 | Hormigón de 210 kg/cm2, 15cm |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.11.1 | Hormigón de 210 kg/cm2, 15cm, para 1 vía pavim/asalf | ml | 1 | 3.61 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.11.2 | Hormigón de 210 kg/cm2, 15cm, para 2 vías pavim/asalf | ml | 1 | 3.61 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.11.3 | Hormigón de 210 kg/cm2, 15cm, para 6 vías pavim/asalf | ml | 1 | 3.61 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.11.4 | Hormigón de 210 kg/cm2, 15cm, para 9 vías pavim/asalf | ml | 1 | 4.81 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Zanja de hasta 0,6 x 0,6 x 1,0 m (BT, Y AP) |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.1 | Zanja de hasta 0,6 x 0,6 x 1,0 m (BT, Y AP) en tierra | ml | 1 | 0.75 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.2 | Zanja de hasta 0,6 x 0,6 x 1,0 m (BT, Y AP) en adoq/piedra | ml | 1 | 0.82 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.3 | Zanja de hasta 0,6 x 0,6 x 1,0 m (BT, Y AP) en pavim/asfal | ml | 1 | 0.82 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Repavimentación de acera 9 cm |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.4.1 | Repavimentación de acera 9 cm adoq/piedra | ml | 1 | 1.17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.4.2 | Repavimentación de acera 9 cm pavim/asfalto | ml | 1 | 2.16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Colocación de pernos en base de hormigón pavim/asfalto | u | 1 | 1.18 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Colocación de pernos en base de ladrillos y otros pavim/asfalto | u | 1 | 1.23 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | Cajas de revisión de ladrillo |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.7.1 | Cajas de revisión de ladrillo 0,6x0,6x0,6 | u | 1 | 21.94 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.7.2 | Cajas de revisión de ladrillo 0,8x0,8x0,8 | u | 1 | 32.67 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.7.3 | Cajas de revisión de ladrillo 0,8x0,8x1,2 | u | 1 | 48.82 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.7.4 | Cajas de revisión de ladrillo 1,0x1,0x1,0 | u | 1 | 47.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.7.5 | Cajas de revisión de ladrillo 1,2x1,2x1,2 | u | 1 | 64.49 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 | Tapas de hormigón armado |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.8.1 | Tapas de hormigón armado 0,8x0,8x0,08 | u | 1 | 12.64 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.8.2 | Tapas de hormigón armado 1,0x1,0x0,08 | u | 1 | 18.05 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.8.3 | Tapas de hormigón armado 2x(2,6x0,65x0,1) | u | 1 | 61.66 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.8.4 | Tapas de hormigón armado 2x(1,2x0,60x0,08) | u | 1 | 26.11 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.8.5 | Tapas de hormigón armado 2x(1,4x0,7x0,08) | u | 1 | 36.55 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.9 | Cilindro Hormigón armado para reflector piso | u | 1 | 6.41 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.10 | Bordes Hormigón simple para caja de revisión | ml | 1 | 2.18 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.11 | Fe ángulo de 3x3x0,3 cm para tapas de cajas | ml | 1 | 5.23 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.12 | Fe ángulo de 4x4x0,3 cm para tapas de cajas | ml | 1 | 7.05 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.13 | Lecho de arena recub, ladrillo mam (0,6x1x1) | ml | 1 | 3.32 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.14 | Retiro y reinst mojones hormigón S 30x30x40 cm | u | 1 | 0.76 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.15 | Protector de H,A, Para postes | u | 1 | 82.44 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.16 | Excavación de huecos para tensores y postes de 9,0 y 11,5 m de longitud |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.16.1 | Excavación de huecos para tensores y postes de 9,0 y 11,5 m - Terreno Normal | u | 1 | 2.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.16.2 | Excavación de huecos para tensores y postes de 9,0 y 11,5 m -Terreno Rocoso | u | 1 | 5.59 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.17 | Excavación de huecos para tensores y postes de 13,5 m de longitud |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.17.1 | Excavación de huecos para tensores y postes de 13,5 m - Terreno Normal | u | 1 | 3.09 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.17.2 | Excavación de huecos para tensores y postes de 13,5 m - Terreno Rocoso | u | 1 | 6.17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL G | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL A - B - C - D - E - F -G……………………………………………………………………………………….. | [8 empty] | 0
| FACTOR DE DISTANCIA | 1.2 |  | INCREMENTO POR FACTOR DE DISTANCIA | [5 empty] | 0
| TOTAL MANO DE OBRA SIN IVA USD....................................................................................................................................... | [8 empty] | 0
| I.V.A. ( 14 % )……………………………………………………………………………………………………………………….. | [8 empty] | 0
| TOTAL MANO DE OBRA USD ..................................................................................................................................................... | [8 empty] | 0
#REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF!

## MANO_OBRA_COME_OFERTA
EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.
GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN | [12 empty] | 0.73462
FORMULARIO CÁLCULO DE MANO DE OBRA PARA ACTIVIDADES DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES
PROYECTO RSND BID III
COSTO ESTRUCTURA TIPO COMERCIALIZACIÓN |  |  |  |  | 0 |  | CANTIDAD |  |  | SUBTOTAL ( USD )
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | % | NUEVA | REMODELACIÓN | RETIRO | NUEVA | REMOD. | RETIRO | NUEVA | REMOD. | RETIRO
1 | INSTALACIÓN ACOMETIDA
1.1 | INSTALACIÓN ACOMETIDA MONOFÀSICA | c/u | 17.28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | INSTALACIÓN ACOMETIDA POLIFÀSICA | c/u | 20.73% | 0 | 0 | 0 | 65 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | INSTALACIÓN ACOMETIDA SUBTERRÀNEA POLIFÀSICA | c/u | 29.62% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | INSTALACIÓN ACCESORIOS PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA (TUBO CONDUIT, GALV, ABRAZADERAS, CODO Y UNIÓN) | c/u | 20.73% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | INSTALACIÓN CAJA DE DISTRIBUCIÓN POLIFÁSICA ANTIHURTO | c/u | 17.28% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | INSTALACIÓN CAJA ANTIHURTO EMPOTRADA | c/u | 11.52% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | ARREGLO DE ACOMETIDA EN POSTE (CONECTORES, PINZAS) | c/u | 23.03% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | INSTALACIÓN SOPORTE DE ACOMETIDA CON COLUMNA DE HORMIGÓN | c/u | 51.84% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | INSTALACIÓN MEDIDOR
2.1 | INSTALACIÓN MEDIDOR MONOFÀSICO Y PROTECCIÒN | c/u | 12.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | INSTALACIÓN MEDIDOR POLIFÁSICO Y PROTECCIÒN | c/u | 14.81% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | INSTALACIÓN MEDIDOR MONOFÀSICO en Tablero Armario o Servicio Convenido | c/u | 11.52% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | INSTALACIÓN MEDIDOR POLIFÁSICO en Tablero Armario o Servicio Convenido | c/u | 12.96% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | INSTALACIÓN MEDIDOR MONOFÀSICO EN CAJA ANTIHURTO | c/u | 17.28% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | INSTALACIÓN MEDIDOR POLIFÁSICO EN CAJA ANTIHURTO | c/u | 20.73% | 0 | 0 | 0 | 65 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | INSTALACIÓN MEDIDOR MONOFÀSICO O TRIFÀSICO 200A en Cajòn | c/u | 41.47% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | INSTALACIÓN MEDIDOR MONOFÀSICO O TRIFÀSICO 200ACON PROTECCIÒN | c/u | 51.84% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | CAMBIO O REUBICACIÒN DE MEDIDOR MONOFÀSICO O TRIFÀSICO 200A | c/u | 69.1% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | INSTALACIÓN DOBLE CIRCUITO
3.1 | INSTALACIÓN ACOMETIDA DOBLE CIRCUITO POLIFÀSICA | c/u | 25.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | VISITA DE INSPECCIÓN AL DOMICILIO DEL CLIENTE (DISEÑO SISTEMA DE MEDICIÓN) | c/u | 2.32% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | REPARACIÒN O CAMBIO ALAMBRADO, TABLERO, PANEL Y PROTECCIÒN BIFÁSICO | c/u | 20.73% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PICADO DE PARED PARA INSTALACIONES | m | 4.07% | 0 |  |  | 65 | 0 | 0 | 0
7 | INSTALACIÓN SOPORTE DE ACOMETIDA 3 " | c/u | 17.27% | 0 |  |  | 65 | 0 | 0 | 0
8 | INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA (VARILLA DE COBRE, CONECTOR Y CONDUCTOR No.8 AWG) | c/u | 8.29% | 0 |  |  | 65 | 0 | 0 | 0
9 | ROTURA Y REPOSICIÒN DE PAVIMENTO A MANO PARA INSTAL. ACOM. SUBT O INSTAL INTERNAS (METRO) | m | 6.69% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | INSTALACIONES INTERNAS
10.1 | INSTALACIÓN CONDUCTOR No. 8 AWG | m | 0.45% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | INSTALACIÓN CONDUCTOR No. 6 AWG | m | 0.51% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | INSTALACIÓN CONDUCTOR No. 4 AWG | m | 0.58% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | INSTALACIÓN CABLE 2X8 AWG | m | 0.92% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | INSTALACIÓN CABLE 3X8 AWG | m | 1.34% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | INSTALACIÓN CABLE 4X8 AWG | m | 1.8% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | INSTALACIÒN DE CANALETA PLÀSTICA | m | 0.45% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | EXCAVACIÓN DE ZANJA | m | 5.06% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | INSTALACIÒN DE CAJA DE EMPALMES Y REVISIÒN | c/u | 2.05% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS,ELABORACIÒN DE EMPALMES DE INSTALACIONES INTERNAS EN CAJA DE EMPALMES | c/u | 4.61% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | INSTALACIÓN DE TERMINAL DE TALON CADMIADO PARA TABLERO ARMARIO | c/u | 0.38% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | INSTALACIÓN DE TERMINAL REMACHABLE PARA TABLERO ARMARIO | c/u | 0.67% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | INSTALACIÓN SOPORTE PARA FIJACIÓN A TUBO GALVANIZADO, REJAS, POSTE DE HORMIGÓN O PARED | c/u | 0.96% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | INSTALACIÓN DE MANGUERA PVC 1", 3/4" (METRO) | m | 0.46% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ARREGLO DE ACOMETIDA EN POSTE (CONECTORES, PINZAS) | c/u | 23.03% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | REPARACIÒN O CAMBIO ALAMBRADO, TABLERO, PANEL Y PROTECCIÒN MONOFÀSICA | c/u | 17.27% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | REPARACIÒN O CAMBIO ALAMBRADO, TABLERO, PANEL Y PROTECCIÒN TRIFÁSICO | c/u | 25.91% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | REPARACIÓN O CAMBIO DE DISYUNTORES (1 A 3 térmicos) | c/u | 10.91% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | RETEMPLADA DE ACOMETIDA EN SOPORTE O FACHADA | c/u | 11.52% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | INGRESO INFORMACIÓN ORDENES DE TRABAJO AL SIEE COMERCIAL Y GIS, VIA INTERNET O INTERFASE. | c/u | 1.03% | 0 |  |  | 150 | 0 | 0 | 0
25 | INSTALACIÓN DE MATERIAL DIVERSO (CLAVOS, TORNILLOS, TACOS FISHER, CEMENTO, RIPIO, SOPORTE PARA FIJACIÓN, ETC) | c/u | 4.21% | 0 |  |  | 150 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL A | [5 empty] | 625 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL MANO DE OBRA SIN IVA Y SIN FACTOR DE DISTANCIA………………………………………………………………………………………… | [7 empty] | 0
| FACTOR DE DISTANCIA | 1.2 |  | INCREMENTO POR FACTOR DE DISTANCIA |  |  |  |  | 0
| TOTAL MANO DE OBRA SIN IVA……………………………………………………………………………………………………………………………. | [7 empty] | 0
| I.V.A. ( 14 % )…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | [7 empty] | 0
| TOTAL MANO DE OBRA……………………………………………………………………………………………………………………………………… | [7 empty] | 0

## ESTR_DIST_OFERTA
CANTIDAD Y PRESUPUESTO DE ESTRUCTURAS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN OFERTADA
Código Unidad de Propiedad | Precio Unitario (USD) | Cantidad | Total (USD)
APD-0OLCS100AC |  | 65 | 0
CO0-0A1x2 |  | 2011.9632 | 0
CO0-0T2x95(50) |  | 231.4652 | 0
ESD-1PD3 |  | 12 | 0
ESD-1PP3 |  | 18 | 0
ESD-1PR3 |  | 19 | 0
ESD-4ER |  | 11 | 0
ESE-1ER |  | 35 | 0
ESV-1VD2.00 |  | 2 | 0
ESV-1VP2.00 |  | 7 | 0
ESV-1VR2.00 |  | 3 | 0
CAJA DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICA |  | 14 | 0
OTROS G6 |  | 3 | 0
PO0-0HC10_400 |  | 35 | 0
PO0-0HC12_500 |  | 50 | 0
PT0-0DC2_1 |  | 12 | 0
PT0-0PC2_1 |  | 18 | 0
PT0-0PC2_2 |  | 8 | 0
SPD-2LDA |  | 5 | 0
SPV-1GB |  | 13 | 0
TAD-0FS |  | 10 | 0
TAD-0TS |  | 33 | 0
TAV-0FD |  | 1 | 0
TAV-0FS |  | 1 | 0
TAV-0TD |  | 21 | 0
TRV-1A50 |  | 2 | 0
ESV-3CR1.50 |  | 1 | 0
ESV-1CR |  | 20 | 0
TRV-1A37.5 |  | 1 | 0
TAV-0TS |  | 11 | 0
PT0-0DC2_2 |  | 6 | 0
SPV-1E100_150R |  | 5 | 0
SPV-1F12K |  | 5 | 0
CO0-0T2x50(50) |  | 679.1417 | 0
ESC-2ER |  | 6 | 0
ESE-1ED |  | 8 | 0
ESV-1CD |  | 14 | 0
CO0-0T2x70(50) |  | 312.9025 | 0
CO0-0J2x4 |  | 171.296 | 0
ESD-1ER+1PR3 |  | 1 | 0
CO0-0A1x1/0 |  | 1689.7135 | 0
SPD-2UAA |  | 6 | 0
TRV-1A25 |  | 5 | 0
ESV-1CP |  | 17 | 0
ESD-4ED |  | 5 | 0
CO0-0A1x3/0 |  | 490 | 0
APD-0PLCS100PC |  | 10 | 0
AC0-0X2x10C |  | 31 | 0
ESD-4EP |  | 6 | 0
APD-0PCC |  | 1 | 0
APD-0PCC |  | 1 | 0
PT0-0PC1/0_2 |  | 1 | 0
PT0-0DC1/0_1 |  | 1 | 0
CO0-0A1x4 |  | 541.4561 | 0
SPV-1S100_150E |  | 2 | 0
SPV-1P18_150E |  | 2 | 0
TRV-1C25 |  | 2 | 0
SPD-2F100_1 |  | 2 | 0
SPV-1F2H |  | 2 | 0
SPD-2LDC |  | 2 | 0
OTROS G6-23 |  | 1 | 0
ESE-1EP |  | 8 | 0
ESE-1ER+1ER+1ER+1ER |  | 4 | 0
TRT-1A5 |  | 1 | 0
ESE-1ED+1ED+1ED+1ED |  | 3 | 0
TRT-1A25 |  | 1 | 0
CO0-0B1x2 |  | 3640.9803 | 0
AMORTIGUADOR ESPIRAL VIBRACION PREFORMADO AL, ACSR NO. 2/0 AWG, SIMPLE PESO |  | 4 | 0
TAV-0PS |  | 2 | 0
CO0-0T2x95(50)+25 |  | 312.9938 | 0
ESV-1CA |  | 1 | 0
TRT-1A15 |  | 1 | 0
CO0-0B1x1/0 |  | 643.215 | 0
CO0-0B1x4 |  | 321.6075 | 0
ESD-3ER |  | 4 | 0
ESD-3EP |  | 3 | 0
TOTAL: |  |  | 0
Note on B3: INGRESAR PRECIOS UNITARIOS POR ESTRUCTURA

## ESTR_COME_OFERTA
CANTIDAD Y PRESUPUESTO DE ESTRUCTURAS DE COMERCIALIZACIÓN OFERTADA
Código Unidad de Propiedad | Precio Unitario (USD) | Cantidad | Total (USD)
AC0-0J3X6 |  | 119 | 0
AC0-0J3X4 |  | 31 | 0
MED-1E100_13A |  | 150 | 0
PT0-0AC8_1 |  | 65 | 0
CAJA DE SEGURIDAD METALICA (ANTIHURTO) CON TAPA, MEDIDOR POLIFÁSICO ELECTROMECÁNICO |  | 150 | 0
CAJA DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICA ( TRES POLOS) METALICA |  | 23 | 0
SOPORTE PARA ACOMETIDA POLIFASICA |  | 65 | 0
TOTAL |  |  | 0
Note on B3: INGRESAR PRECIOS UNITARIOS POR ESTRUCTURA

## PREC_UNIT_MO_DIST
FORMULARIO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA DISTRIBUCIÓN
PROYECTO: SERVICIOS TÉCNCOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN AÉREAS EN MEDIO Y BAJO VOLTAJE, MATERIALES Y MANO DE OBRA
RUBRO:
DETALLE: ESTRUCTURA TRIFÁSICA CENTRADA 22.8 kV (ESTRUCTURA TIPO) |  |  |  |  | UNIDAD: C/U
OFERENTE:
FECHA:
CODIGO | EQUIPOS
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
1 | Herramientas para redes |  |  | 0 |  | 0
2 | Material desechable |  |  | 0 |  | 0
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | JORNAL/HR (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
1 | Ingeniero Eléctrico |  |  | 0 |  | 0
2 | Supervisor |  |  | 0 |  | 0
3 | Jefe de grupo |  |  | 0 |  | 0
4 | Liniero 1 |  |  | 0 |  | 0
5 | Liniero 2 |  |  | 0 |  | 0
7 | Peón |  |  | 0 |  | 0
| SUBTOTAL N |  |  |  |  | 0
TRANSPORTE
| DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO (C= A*B)
1 | Camioneta 4x4 o 4 x 2 |  |  |  |  | 0
3 | Grúa |  |  |  |  | 0
4 | Camión de 12 Toneladas |  |  |  |  | 0
| SUBTOTAL P |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+P) |  |  | 0
INDIRECTOS Y UTILIDADES
OTROS INDIRECTOS
|  |  | COSTO TOTAL POR ESTRUCTURA TIPO |  |  | 0
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 0

## PREC_UNIT_MO_COME
FORMULARIO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA ACOMETIDAS Y MEDIDORES
PROYECTO: SERVICIOS TÉCNCOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN AÉREAS EN MEDIO Y BAJO VOLTAJE, MATERIALES Y MANO DE OBRA
RUBRO:
DETALLE: |  |  |  |  | UNIDAD: C/U
OFERENTE:
FECHA:
CODIGO | EQUIPOS
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
1 | Herramientas para acometidas y medidores |  |  | 0 |  | 0
2 | Material desechable |  |  | 0 |  | 0
| SUBTOTAL M |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
| DESCRIPCION | CANTIDAD (A) | JORNAL/HR (B) | COSTO HORA (C=A*B) | RENDIMIENTO ( R ) | COSTO (D= C*R)
1 | Administrador de obra |  |  | 0 |  | 0
2 | Supervisor |  |  | 0 |  | 0
3 | Electricista |  |  | 0 |  | 0
4 | Liniero |  |  | 0 |  | 0
5 | Ayudante Administrativo |  |  | 0 |  | 0
| SUBTOTAL N |  |  |  |  | 0
TRANSPORTE
| DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD (A) | TARIFA (B) | COSTO (C= A*B)
1 | Camioneta 4x4 o 4 x 2 |  |  |  |  | 0
2 | Camioneta 4x2 o JEEP |  |  |  |  | 0
| SUBTOTAL P |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+P) |  |  | 0
|  |  | INDIRECTOS Y UTILIDADES |  |  | -
|  |  | OTROS INDIRECTOS |  |  | -
|  |  | COSTO TOTAL POR ESTRUCTURA TIPO |  |  | 0
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 0

## MATERIALES
MEER | Código EEQ | Descripción EEQ | Código MEER | Descripción MEER | Partida EEQ | U | Cant | P.U. | Precio Unitario Cantidad Material | Total Estructura
ESV-3CP2.40 | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2815104 | PERNO ESPIGA (PIN) TOPE POSTE SIMPLE, ACERO GALV. 19 MM DIAM, 450 MM LONG. ACCESORIOS DE SUJECCION | 52119450 | Perno pin punta de poste simple de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 mm (3/4 x 17 5/8") | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D | c/u | 3 |  | 0
| 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G | m | 9 |  | 0
| 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G | m | 4.5 |  | 0
ESV-3CA2.40 | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 4 |  | 0
| 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2815204 | PERNO ESPIGA (PIN) TOPE POSTE DOBLE DE ACERO GALV. 19 MM DIAM, 450 MM LONG, ACCESORIOS DE SUJECCION | 52189450 | Perno pin punta de poste doble de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 mm (3/4 x 17 5/8") | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J | c/u | 6 |  | 0
| 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 8 |  | 0
| 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D | c/u | 6 |  | 0
| 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G | m | 18 |  | 0
| 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G | m | 9 |  | 0
ESV-3CD2.40 | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 4 |  | 0
| 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2815104 | PERNO ESPIGA (PIN) TOPE POSTE SIMPLE, ACERO GALV. 19 MM DIAM, 450 MM LONG. ACCESORIOS DE SUJECCION | 52119450 | Perno pin punta de poste simple de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 mm (3/4 x 17 5/8") | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820152 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 50 X 6 MM, 160 MM, EXTENSION DOBLE, COLLARIN RECTO DOBLE | 50111240 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn doble, pletina acero galvanizado 50 x 6 mm (2 x 1/4") y 140 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 8 |  | 0
| 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D | c/u | 6 |  | 0
| 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D | c/u | 3 |  | 0
| 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 3/0 AWG | G | c/u | 6 |  | 0
| 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G | m | 9 |  | 0
| 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G | m | 4.5 |  | 0
| 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J | c/u | 4 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
ESV-3CR2.40 | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 4 |  | 0
| 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820151 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 50 X 6 MM, 160 MM, EXTENSION SIMPLE, COLLARIN RECTO SIMPLE | 50110240 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn simple, pletina acero galvanizado 50 x 6 mm (2 x 1/4") y 140 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 8 |  | 0
| 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D | c/u | 3 |  | 0
| 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 3/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
| 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J | c/u | 2 |  | 0
ESV-2CP2.40 | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D | c/u | 2 |  | 0
| 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G | m | 6 |  | 0
| 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G | m | 3 |  | 0
ESV-2CA2.40 | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 4 |  | 0
| 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J | c/u | 4 |  | 0
| 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 8 |  | 0
| 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D | c/u | 4 |  | 0
| 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G | m | 12 |  | 0
| 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G | m | 6 |  | 0
ESV-2CD2.40 | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 4 |  | 0
| 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 8 |  | 0
| 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D | c/u | 4 |  | 0
| 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D | c/u | 2 |  | 0
| 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 3/0 AWG | G | c/u | 4 |  | 0
| 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J | c/u | 4 |  | 0
| 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G | m | 6 |  | 0
| 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G | m | 3 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0
ESV-2CR2.40 | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 4 |  | 0
| 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 8 |  | 0
| 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D | c/u | 2 |  | 0
| 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 3/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0
| 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J | c/u | 2 |  | 0
ESV-3BA | 2820151 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 50 X 6 MM, 160 MM, EXTENSION SIMPLE, COLLARIN RECTO SIMPLE | 50110240 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn simple, pletina acero galvanizado 50 x 6 mm (2 x 1/4") y 140 mm | J | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D | c/u | 3 |  | 0
| 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J | c/u | 3 |  | 0
| 2110512 | GRAPA TERMINAL APERNADA DE AL. ANGULAR No. 6 - 2/0 AWG |  | GRAPA TERMINAL APERNADA DE AL. ANGULAR No. 6 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
| 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G | m | 6 |  | 0
ESV-3BD | 2820151 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 50 X 6 MM, 160 MM, EXTENSION SIMPLE, COLLARIN RECTO SIMPLE | 50110240 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn simple, pletina acero galvanizado 50 x 6 mm (2 x 1/4") y 140 mm | J | c/u | 6 |  | 0 | 0
| 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D | c/u | 6 |  | 0
| 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 3/0 AWG | G | c/u | 6 |  | 0
| 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J | c/u | 6 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
ESV-3HD2.40 | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J | c/u | 3 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 6 |  | 0
| 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J | c/u | 4 |  | 0
| 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D | c/u | 3 |  | 0
| 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D | c/u | 6 |  | 0
| 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J | c/u | 3 |  | 0
| 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 3/0 AWG | G | c/u | 6 |  | 0
| 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J | c/u | 6 |  | 0
| 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G | m | 9 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
ESV-3HR2.40 | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J | c/u | 3 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 6 |  | 0
| 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J | c/u | 4 |  | 0
| 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D | c/u | 3 |  | 0
| 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 3/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
| 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J | c/u | 3 |  | 0
ESV-3HP4.00 | 2804002 | CRUCETA FE. GALV. ANGULO "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 4.00 M. LONG. | 51070400 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 4 000 mm | J | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 2 |  | 0
| 2984676 | PERNO OJO DE ACERO GALV. 5/8" X 10", 4 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANA Y PRESION | 52816254 | Perno ojo de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 254 mm (5/8 x 10") | J | c/u | 3 |  | 0
| 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D | c/u | 3 |  | 0
| 2110512 | GRAPA TERMINAL APERNADA DE AL. ANGULAR No. 6 - 2/0 AWG |  | GRAPA TERMINAL APERNADA DE AL. ANGULAR No. 6 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
| 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J | c/u | 3 |  | 0
| 2280142 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ASC Y/O ACSR NO. 2/0 AWG, 7 HILOS | 13601072 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
ESV-3HD4.00 | 2804002 | CRUCETA FE. GALV. ANGULO "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 4.00 M. LONG. | 51070400 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 4 000 mm | J | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J | c/u | 3 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 6 |  | 0
| 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J | c/u | 4 |  | 0
| 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D | c/u | 6 |  | 0
| 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D | c/u | 3 |  | 0
| 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J | c/u | 3 |  | 0
| 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 3/0 AWG | G | c/u | 6 |  | 0
| 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J | c/u | 6 |  | 0
| 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G | m | 9 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
ESV-3HR4.00 | 2804002 | CRUCETA FE. GALV. ANGULO "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 4.00 M. LONG. | 51070400 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 4 000 mm | J | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J | c/u | 3 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 6 |  | 0
| 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J | c/u | 4 |  | 0
| 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D | c/u | 3 |  | 0
| 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J | c/u | 3 |  | 0
| 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 3/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
ESV-3TD | 2815104 | PERNO ESPIGA (PIN) TOPE POSTE SIMPLE, ACERO GALV. 19 MM DIAM, 450 MM LONG. ACCESORIOS DE SUJECCION | 52119450 | Perno pin punta de poste simple de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 mm (3/4 x 17 5/8") | J | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2820152 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 50 X 6 MM, 160 MM, EXTENSION DOBLE, COLLARIN RECTO DOBLE | 50111240 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn doble, pletina acero galvanizado 50 x 6 mm (2 x 1/4") y 140 mm | J | c/u | 3 |  | 0
| 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D | c/u | 3 |  | 0
| 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D | c/u | 6 |  | 0
| 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 3/0 AWG | G | c/u | 6 |  | 0
| 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G | m | 9 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
| 2370142 | AMORTIGUADOR ESPIRAL VIBRACION PREFORMADO AL, ACSR NO. 2/0 AWG, SIMPLE PESO | 10301072 | Amortiguador espiral de vibración preformado, cable de Al, ACSR, calibre 2/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0
ESV-3TR | 2820151 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 50 X 6 MM, 160 MM, EXTENSION SIMPLE, COLLARIN RECTO SIMPLE | 50110240 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn simple, pletina acero galvanizado 50 x 6 mm (2 x 1/4") y 140 mm | J | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D | c/u | 3 |  | 0
| 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 3/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
| 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J | c/u | 3 |  | 0
| 2370142 | AMORTIGUADOR ESPIRAL VIBRACION PREFORMADO AL, ACSR NO. 2/0 AWG, SIMPLE PESO | 10301072 | Amortiguador espiral de vibración preformado, cable de Al, ACSR, calibre 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0
ESV-3CP1.50 | 2801502 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.50 M LONG, UNIVERSAL | 51070150 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 500 mm | J | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2815104 | PERNO ESPIGA (PIN) TOPE POSTE SIMPLE, ACERO GALV. 19 MM DIAM, 450 MM LONG. ACCESORIOS DE SUJECCION | 52119450 | Perno pin punta de poste simple de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 mm (3/4 x 17 5/8") | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D | c/u | 3 |  | 0
| 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G | m | 9 |  | 0
| 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G | m | 4.5 |  | 0
ESV-3CA1.50 | 2801502 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.50 M LONG, UNIVERSAL | 51070150 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 500 mm | J | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 4 |  | 0
| 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2815204 | PERNO ESPIGA (PIN) TOPE POSTE DOBLE DE ACERO GALV. 19 MM DIAM, 450 MM LONG, ACCESORIOS DE SUJECCION | 52189450 | Perno pin punta de poste doble de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 mm (3/4 x 17 5/8") | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J | c/u | 6 |  | 0
| 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 8 |  | 0
| 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D | c/u | 6 |  | 0
| 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G | m | 18 |  | 0
| 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G | m | 9 |  | 0
ESV-3CD1.50 | 2801502 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.50 M LONG, UNIVERSAL | 51070150 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 500 mm | J | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 4 |  | 0
| 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2815104 | PERNO ESPIGA (PIN) TOPE POSTE SIMPLE, ACERO GALV. 19 MM DIAM, 450 MM LONG. ACCESORIOS DE SUJECCION | 52119450 | Perno pin punta de poste simple de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 mm (3/4 x 17 5/8") | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820152 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 50 X 6 MM, 160 MM, EXTENSION DOBLE, COLLARIN RECTO DOBLE | 50111240 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn doble, pletina acero galvanizado 50 x 6 mm (2 x 1/4") y 140 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 8 |  | 0
| 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D | c/u | 6 |  | 0
| 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D | c/u | 3 |  | 0
| 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 3/0 AWG | G | c/u | 6 |  | 0
| 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G | m | 9 |  | 0
| 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J | c/u | 4 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
ESV-3CR1.50 | 2801502 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.50 M LONG, UNIVERSAL | 51070150 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 500 mm | J | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 4 |  | 0
| 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820151 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 50 X 6 MM, 160 MM, EXTENSION SIMPLE, COLLARIN RECTO SIMPLE | 50110240 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn simple, pletina acero galvanizado 50 x 6 mm (2 x 1/4") y 140 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 8 |  | 0
| 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D | c/u | 3 |  | 0
| 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 3/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
| 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J | c/u | 2 |  | 0
ESV-3VP2.40 | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2831618 | PIE AMIGO ACERO GALV. PERFIL "L" 38 X 38 X 6 MM Y 1800 MM LONG | 54038180 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 1 800 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D | c/u | 3 |  | 0
| 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J | c/u | 3 |  | 0
| 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G | m | 9 |  | 0
| 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G | m | 4.5 |  | 0
ESV-3VA2.40 | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2831618 | PIE AMIGO ACERO GALV. PERFIL "L" 38 X 38 X 6 MM Y 1800 MM LONG | 54038180 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 1 800 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 8 |  | 0
| 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D | c/u | 6 |  | 0
| 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J | c/u | 6 |  | 0
| 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G | m | 18 |  | 0
| 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G | m | 9 |  | 0
| 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J | c/u | 3 |  | 0
ESV-3VD2.40 | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2831618 | PIE AMIGO ACERO GALV. PERFIL "L" 38 X 38 X 6 MM Y 1800 MM LONG | 54038180 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 1 800 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J | c/u | 3 |  | 0
| 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 8 |  | 0
| 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D | c/u | 3 |  | 0
| 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J | c/u | 3 |  | 0
| 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D | c/u | 6 |  | 0
| 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 3/0 AWG | G | c/u | 6 |  | 0
| 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J | c/u | 6 |  | 0
| 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G | m | 9 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
ESV-3VR2.40 | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2831618 | PIE AMIGO ACERO GALV. PERFIL "L" 38 X 38 X 6 MM Y 1800 MM LONG | 54038180 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 1 800 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J | c/u | 3 |  | 0
| 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 8 |  | 0
| 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D | c/u | 3 |  | 0
| 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 3/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
| 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J | c/u | 3 |  | 0
ESV-2VP2.40 | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2831618 | PIE AMIGO ACERO GALV. PERFIL "L" 38 X 38 X 6 MM Y 1800 MM LONG | 54038180 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 1 800 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D | c/u | 2 |  | 0
| 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J | c/u | 2 |  | 0
| 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G | m | 6 |  | 0
| 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G | m | 3 |  | 0
ESV-2VA2.40 | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2831618 | PIE AMIGO ACERO GALV. PERFIL "L" 38 X 38 X 6 MM Y 1800 MM LONG | 54038180 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 1 800 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 6 |  | 0
| 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D | c/u | 4 |  | 0
| 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J | c/u | 4 |  | 0
| 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G | m | 12 |  | 0
| 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G | m | 6 |  | 0
| 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J | c/u | 2 |  | 0
ESV-2VD2.40 | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2831618 | PIE AMIGO ACERO GALV. PERFIL "L" 38 X 38 X 6 MM Y 1800 MM LONG | 54038180 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 1 800 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 6 |  | 0
| 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D | c/u | 2 |  | 0
| 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D | c/u | 4 |  | 0
| 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 3/0 AWG | G | c/u | 4 |  | 0
| 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J | c/u | 4 |  | 0
| 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G | m | 6 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0
ESV-2VR2.40 | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2831618 | PIE AMIGO ACERO GALV. PERFIL "L" 38 X 38 X 6 MM Y 1800 MM LONG | 54038180 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 1 800 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 6 |  | 0
| 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D | c/u | 2 |  | 0
| 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 3/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0
| 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J | c/u | 2 |  | 0
ESV-1VP2.00 | 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2831618 | PIE AMIGO ACERO GALV. PERFIL "L" 38 X 38 X 6 MM Y 1800 MM LONG | 54038180 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 1 800 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D | c/u | 1 |  | 0
| 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J | c/u | 1 |  | 0
| 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G | m | 3 |  | 0
| 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G | m | 1.5 |  | 0
ESV-1VA2.00 | 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2831618 | PIE AMIGO ACERO GALV. PERFIL "L" 38 X 38 X 6 MM Y 1800 MM LONG | 54038180 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 1 800 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 4 |  | 0
| 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D | c/u | 2 |  | 0
| 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J | c/u | 2 |  | 0
| 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G | m | 6 |  | 0
| 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G | m | 4 |  | 0
| 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J | c/u | 2 |  | 0
ESV-1VD2.00 | 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2831618 | PIE AMIGO ACERO GALV. PERFIL "L" 38 X 38 X 6 MM Y 1800 MM LONG | 54038180 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 1 800 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 4 |  | 0
| 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D | c/u | 1 |  | 0
| 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J | c/u | 1 |  | 0
| 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D | c/u | 4 |  | 0
| 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 3/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0
| 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J | c/u | 2 |  | 0
| 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G | m | 3 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0
ESV-1VR2.00 | 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2831618 | PIE AMIGO ACERO GALV. PERFIL "L" 38 X 38 X 6 MM Y 1800 MM LONG | 54038180 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 1 800 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 4 |  | 0
| 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D | c/u | 1 |  | 0
| 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 3/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0
| 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J | c/u | 1 |  | 0
ESV-1CP | 2815104 | PERNO ESPIGA (PIN) TOPE POSTE SIMPLE, ACERO GALV. 19 MM DIAM, 450 MM LONG. ACCESORIOS DE SUJECCION | 52119450 | Perno pin punta de poste simple de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 mm (3/4 x 17 5/8") | J | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D | c/u | 1 |  | 0
| 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G | m | 3 |  | 0
| 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G | m | 2 |  | 0
ESV-1CA | 2815204 | PERNO ESPIGA (PIN) TOPE POSTE DOBLE DE ACERO GALV. 19 MM DIAM, 450 MM LONG, ACCESORIOS DE SUJECCION | 52189450 | Perno pin punta de poste doble de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 mm (3/4 x 17 5/8") | J | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D | c/u | 2 |  | 0
| 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G | m | 6 |  | 0
| 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G | m | 3 |  | 0
ESV-1CD | 2815104 | PERNO ESPIGA (PIN) TOPE POSTE SIMPLE, ACERO GALV. 19 MM DIAM, 450 MM LONG. ACCESORIOS DE SUJECCION | 52119450 | Perno pin punta de poste simple de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 mm (3/4 x 17 5/8") | J | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820152 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 50 X 6 MM, 160 MM, EXTENSION DOBLE, COLLARIN RECTO DOBLE | 50111240 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn doble, pletina acero galvanizado 50 x 6 mm (2 x 1/4") y 140 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D | c/u | 2 |  | 0
| 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D | c/u | 1 |  | 0
| 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 3/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0
| 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G | m | 3 |  | 0
| 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G | m | 1.5 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0
ESV-1CR | 2820151 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 50 X 6 MM, 160 MM, EXTENSION SIMPLE, COLLARIN RECTO SIMPLE | 50110240 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn simple, pletina acero galvanizado 50 x 6 mm (2 x 1/4") y 140 mm | J | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D | c/u | 1 |  | 0
| 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 3/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0
ESE-1CP | 2815104 | PERNO ESPIGA (PIN) TOPE POSTE SIMPLE, ACERO GALV. 19 MM DIAM, 450 MM LONG. ACCESORIOS DE SUJECCION | 52119450 | Perno pin punta de poste simple de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 mm (3/4 x 17 5/8") | J | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D | c/u | 1 |  | 0
| 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G | m | 3 |  | 0
| 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G | m | 1.5 |  | 0
ESE-1CA | 2815204 | PERNO ESPIGA (PIN) TOPE POSTE DOBLE DE ACERO GALV. 19 MM DIAM, 450 MM LONG, ACCESORIOS DE SUJECCION | 52189450 | Perno pin punta de poste doble de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 mm (3/4 x 17 5/8") | J | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D | c/u | 2 |  | 0
| 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G | m | 6 |  | 0
| 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G | m | 3 |  | 0
ESE-1CD | 2815104 | PERNO ESPIGA (PIN) TOPE POSTE SIMPLE, ACERO GALV. 19 MM DIAM, 450 MM LONG. ACCESORIOS DE SUJECCION | 52119450 | Perno pin punta de poste simple de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 mm (3/4 x 17 5/8") | J | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D | c/u | 1 |  | 0
| 2820152 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 50 X 6 MM, 160 MM, EXTENSION DOBLE, COLLARIN RECTO DOBLE | 50111240 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn doble, pletina acero galvanizado 50 x 6 mm (2 x 1/4") y 140 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 3/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0
| 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G | c/u | 1.5 |  | 0
| 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G | c/u | 4.5 |  | 0
ESE-1CR | 2820151 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 50 X 6 MM, 160 MM, EXTENSION SIMPLE, COLLARIN RECTO SIMPLE | 50110240 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn simple, pletina acero galvanizado 50 x 6 mm (2 x 1/4") y 140 mm | J | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 3/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0
| 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G | m | 1.5 |  | 0
ESV-3SP2.40 | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J | c/u | 3 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D | c/u | 3 |  | 0
| 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G | m | 9 |  | 0
| 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G | m | 4.5 |  | 0
ESV-3SA2.40 | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 4 |  | 0
| 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J | c/u | 6 |  | 0
| 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 8 |  | 0
| 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D | c/u | 6 |  | 0
| 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G | m | 18 |  | 0
| 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G | m | 9 |  | 0
ESV-3SD2.40 | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 4 |  | 0
| 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J | c/u | 3 |  | 0
| 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 10 |  | 0
| 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D | c/u | 6 |  | 0
| 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D | c/u | 3 |  | 0
| 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J | c/u | 3 |  | 0
| 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 3/0 AWG | G | c/u | 6 |  | 0
| 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G | m | 9 |  | 0
| 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G | m | 4.5 |  | 0
| 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J | c/u | 6 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
ESV-3SR2.40 | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 4 |  | 0
| 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J | c/u | 3 |  | 0
| 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 10 |  | 0
| 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D | c/u | 3 |  | 0
| 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 3/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
| 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J | c/u | 3 |  | 0
ESV-1CR+ ESV-1CR+ ESV-1VP | 2820151 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 50 X 6 MM, 160 MM, EXTENSION SIMPLE, COLLARIN RECTO SIMPLE | 50110240 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn simple, pletina acero galvanizado 50 x 6 mm (2 x 1/4") y 140 mm | J | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D | c/u | 2 |  | 0
| 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 3/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0
| 2815104 | PERNO ESPIGA (PIN) TOPE POSTE SIMPLE, ACERO GALV. 19 MM DIAM, 450 MM LONG. ACCESORIOS DE SUJECCION | 52119450 | Perno pin punta de poste simple de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 mm (3/4 x 17 5/8") | J | c/u | 1 |  | 0
| 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D | c/u | 1 |  | 0
| 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G | m | 1 |  | 0
| 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G | m | 1 |  | 0
OTROS | 2804002 | CRUCETA FE. GALV. ANGULO "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 4.00 M. LONG. | 51070400 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 4 000 mm | J | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J | c/u | 3 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 12 |  | 0
| 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J | c/u | 6 |  | 0
| 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D | c/u | 6 |  | 0
| 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D | c/u | 3 |  | 0
| 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J | c/u | 3 |  | 0
| 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 3/0 AWG | G | c/u | 6 |  | 0
| 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J | c/u | 6 |  | 0
| 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G | m | 4 |  | 0
| 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G | m | 3 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
| 2804002 | CRUCETA FE. GALV. ANGULO "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 4.00 M. LONG. | 51070400 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 4 000 mm | J | c/u | 2 |  | 0
ESV-2CP1.50 | 2801502 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.50 M LONG, UNIVERSAL | 51070150 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 500 mm | J | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D | c/u | 2 |  | 0
| 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G | m | 6 |  | 0
| 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G | m | 3 |  | 0
ESV-2CA1.50 | 2801502 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.50 M LONG, UNIVERSAL | 51070150 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 500 mm | J | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 4 |  | 0
| 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J | c/u | 4 |  | 0
| 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 8 |  | 0
| 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D | c/u | 4 |  | 0
| 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G | m | 12 |  | 0
| 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G | m | 6 |  | 0
ESV-2CD1.50 | 2801502 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.50 M LONG, UNIVERSAL | 51070150 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 500 mm | J | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 4 |  | 0
| 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 8 |  | 0
| 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D | c/u | 4 |  | 0
| 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D | c/u | 2 |  | 0
| 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 3/0 AWG | G | c/u | 4 |  | 0
| 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G | m | 6 |  | 0
| 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J | c/u | 4 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0
ESV-2CR1.50 | 2801502 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.50 M LONG, UNIVERSAL | 51070150 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 500 mm | J | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 4 |  | 0
| 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 8 |  | 0
| 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D | c/u | 2 |  | 0
| 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 3/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0
| 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J | c/u | 2 |  | 0
SPV-3GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 3 |  | 0
SPV-3S100_150Q | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 2 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
SPV-3F6K | 2624206 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 6 A, TIPO K | 80633006 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 6 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3P18_150E | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
TRV-3C100 | 3106022 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 100 KVA, 22860 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | 92123100 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 22 860 - 220 / 127 V, 100 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2980692 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 4 TUERCAS Y 4 ARAND. PLANAS Y PRESION, 16 X 406 MM (5/8" X 16") | 53216406 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 406 mm (5/8 x 16") | J | c/u | 4 |  | 0
| 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 4 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-3UAO | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 16 |  | 0 | 0
| 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J | c/u | 1 |  | 0
| 2635240 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 2, 400 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. | 80101400 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 400 A, DIN 2 | B | c/u | 3 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 4 |  | 0
SPD-3F224_2 | 2621222 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 2, 224 A | 80612224 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 2, 500 V, 224 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 3 |  | 0
SPV-3S100_150Q | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 2 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
SPV-3F6K | 2624206 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 6 A, TIPO K | 80633006 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 6 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3P18_150E | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
TRV-3C112.5 | 3106023 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 112.5 KVA, 22860 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | 92123112 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 22 860 - 220 / 127 V, 112, 5 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2980692 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 4 TUERCAS Y 4 ARAND. PLANAS Y PRESION, 16 X 406 MM (5/8" X 16") | 53216406 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 406 mm (5/8 x 16") | J | c/u | 4 |  | 0
| 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 4 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-3UAO | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 16 |  | 0 | 0
| 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J | c/u | 1 |  | 0
| 2635240 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 2, 400 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. | 80101400 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 400 A, DIN 2 | B | c/u | 3 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 4 |  | 0
SPD-3F224_2 | 2621222 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 2, 224 A | 80612224 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 2, 500 V, 224 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 3 |  | 0
SPV-3S100_150Q | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 2 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
SPV-3F6K | 2624206 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 6 A, TIPO K | 80633006 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 6 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3P18_150E | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
TRV-3C125 | 3106024 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 125 KVA, 22860 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | 92123125 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 22 860 - 220 / 127 V, 125 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2980692 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 4 TUERCAS Y 4 ARAND. PLANAS Y PRESION, 16 X 406 MM (5/8" X 16") | 53216406 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 406 mm (5/8 x 16") | J | c/u | 4 |  | 0
| 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 4 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-3UAO | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 16 |  | 0 | 0
| 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J | c/u | 1 |  | 0
| 2635240 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 2, 400 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. | 80101400 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 400 A, DIN 2 | B | c/u | 3 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 4 |  | 0
SPD-3F250_2 | 2621225 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 2, 250 A | 80612250 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 2, 500 V, 250 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 3 |  | 0
SPV-3S100_150Q | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 2 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
SPV-3F8K | 2624208 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 8 A, TIPO K | 80633008 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 8 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3P18_150E | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
TRV-3C150 | 3106025 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 150 KVA, 22860 - 220/127 V, DYN5, +1/-3X2.5% | 92123150 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 22 860 - 220 / 127 V, 150 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2980692 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 4 TUERCAS Y 4 ARAND. PLANAS Y PRESION, 16 X 406 MM (5/8" X 16") | 53216406 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 406 mm (5/8 x 16") | J | c/u | 4 |  | 0
| 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 4 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-3UAO | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 16 |  | 0 | 0
| 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J | c/u | 1 |  | 0
| 2635240 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 2, 400 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. | 80101400 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 400 A, DIN 2 | B | c/u | 3 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 4 |  | 0
SPD-3F400_2 | 2621240 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 2, 400 A | 80612400 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 2, 500 V, 400 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 3 |  | 0
SPV-3S100_150Q | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 2 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
SPV-3F6K | 2624206 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 6 A, TIPO K | 80633006 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 6 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3P18_150E | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
TRV-3C100 | 3106022 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 100 KVA, 22860 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | 92123100 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 22 860 - 220 / 127 V, 100 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2980692 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 4 TUERCAS Y 4 ARAND. PLANAS Y PRESION, 16 X 406 MM (5/8" X 16") | 53216406 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 406 mm (5/8 x 16") | J | c/u | 4 |  | 0
| 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 4 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-3LDO | 2611240 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO HN, TAMANO 2, 500 V - 400 A. | 81501400 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 2, 600 V, 400 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L | c/u | 1 |  | 0
| 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 20 |  | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 4 |  | 0
SPD-3F224_2 | 2621222 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 2, 224 A | 80612224 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 2, 500 V, 224 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 3 |  | 0
SPV-3S100_150Q | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 2 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
SPV-3F6K | 2624206 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 6 A, TIPO K | 80633006 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 6 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3P18_150E | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
TRV-3C112.5 | 3106023 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 112.5 KVA, 22860 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | 92123112 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 22 860 - 220 / 127 V, 112, 5 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2980692 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 4 TUERCAS Y 4 ARAND. PLANAS Y PRESION, 16 X 406 MM (5/8" X 16") | 53216406 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 406 mm (5/8 x 16") | J | c/u | 4 |  | 0
| 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 4 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-3LDO | 2611240 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO HN, TAMANO 2, 500 V - 400 A. | 81501400 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 2, 600 V, 400 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L | c/u | 1 |  | 0
| 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 20 |  | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 4 |  | 0
SPD-3F224_2 | 2621222 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 2, 224 A | 80612224 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 2, 500 V, 224 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 3 |  | 0
SPV-3S100_150Q | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 2 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
SPV-3F6K | 2624206 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 6 A, TIPO K | 80633006 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 6 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3P18_150E | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
TRV-3C125 | 3106024 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 125 KVA, 22860 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | 92123125 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 22 860 - 220 / 127 V, 125 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2980692 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 4 TUERCAS Y 4 ARAND. PLANAS Y PRESION, 16 X 406 MM (5/8" X 16") | 53216406 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 406 mm (5/8 x 16") | J | c/u | 4 |  | 0
| 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 4 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-3LDO | 2611240 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO HN, TAMANO 2, 500 V - 400 A. | 81501400 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 2, 600 V, 400 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L | c/u | 1 |  | 0
| 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 20 |  | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 4 |  | 0
SPD-3F250_2 | 2621225 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 2, 250 A | 80612250 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 2, 500 V, 250 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 3 |  | 0
SPV-3S100_150E | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 2 |  | 0
SPV-3F1H | 2624101 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 1 A, TIPO H | 80632001 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 1 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3P18_150E | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
TRV-3C15 | 3106005 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 15 KVA, 22860 - 220/127 V, DYN5, 3B(MV), 4B(VB), +1/-3 X 2.5% | 92123015 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 22 860 - 220 / 127 V, 15 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 3 |  | 0
| 2840301 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, TIPO REPISA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO | 51510001 | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-3UAC | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 8 |  | 0 | 0
| 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J | c/u | 1 |  | 0
| 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B | c/u | 3 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 4 |  | 0
SPD-3F35_1 | 2621102 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 35 A | 80611035 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 35 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 3 |  | 0
SPV-3S100_150E | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 2 |  | 0
SPV-3F2H | 2624102 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 2 A, TIPO H | 80632002 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 2 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3P18_150E | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
TRV-3C30 | 3106009 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 30 KVA, 22860 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | 92123030 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 22 860 - 220 / 127 V, 30 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 3 |  | 0
| 2840301 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, TIPO REPISA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO | 51510001 | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-3UAC | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 8 |  | 0 | 0
| 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J | c/u | 1 |  | 0
| 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B | c/u | 3 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 4 |  | 0
SPD-3F63_1 | 2621106 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 63 A | 80611063 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 63 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 3 |  | 0
SPV-3S100_150E | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 2 |  | 0
SPV-3F3H | 2624103 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 3 A, TIPO H | 80632003 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 3 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3P18_150E | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
TRV-3C50 | 3106015 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 50 KVA, 22860 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | 92123050 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 22 860 - 220 / 127 V, 50 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 3 |  | 0
| 2840301 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, TIPO REPISA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO | 51510001 | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-3UAC | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 8 |  | 0 | 0
| 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J | c/u | 1 |  | 0
| 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B | c/u | 3 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 4 |  | 0
SPD-3F125_1 | 2621112 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 125 A | 80611125 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 125 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 3 |  | 0
SPV-3S100_150E | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 2 |  | 0
SPV-3F5H | 2624105 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 5 A, TIPO H | 80632005 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 5 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3P18_150E | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
TRV-3C75 | 3106018 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 75 KVA, 22860 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | 92123075 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 22 860 - 220 / 127 V, 75 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 3 |  | 0
| 2840301 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, TIPO REPISA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO | 51510001 | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-3UAC | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 8 |  | 0 | 0
| 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J | c/u | 1 |  | 0
| 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B | c/u | 3 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 4 |  | 0
SPD-3F160_1 | 2621116 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 160 A | 80611160 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 160 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 3 |  | 0
SPV-3S100_150E | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 2 |  | 0
SPV-3F1H | 2624101 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 1 A, TIPO H | 80632001 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 1 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3P18_150E | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
TRV-3C15 | 3106005 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 15 KVA, 22860 - 220/127 V, DYN5, 3B(MV), 4B(VB), +1/-3 X 2.5% | 92123015 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 22 860 - 220 / 127 V, 15 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 3 |  | 0
| 2840301 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, TIPO REPISA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO | 51510001 | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-3LDC | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L | c/u | 1 |  | 0
| 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 8 |  | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 4 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
SPD-3F35_1 | 2621102 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 35 A | 80611035 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 35 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 3 |  | 0
SPV-3S100_150E | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 2 |  | 0
SPV-3F2H | 2624102 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 2 A, TIPO H | 80632002 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 2 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3P18_150E | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
TRV-3C30 | 3106009 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 30 KVA, 22860 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | 92123030 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 22 860 - 220 / 127 V, 30 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 3 |  | 0
| 2840301 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, TIPO REPISA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO | 51510001 | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-3LDC | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L | c/u | 1 |  | 0
| 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 8 |  | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 4 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
SPD-3F63_1 | 2621106 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 63 A | 80611063 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 63 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 3 |  | 0
SPV-3S100_150E | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 2 |  | 0
SPV-3F3H | 2624103 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 3 A, TIPO H | 80632003 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 3 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3P18_150E | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
TRV-3C50 | 3106015 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 50 KVA, 22860 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | 92123050 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 22 860 - 220 / 127 V, 50 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 3 |  | 0
| 2840301 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, TIPO REPISA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO | 51510001 | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-3LDC | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L | c/u | 1 |  | 0
| 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 8 |  | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 4 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
SPD-3F125_1 | 2621112 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 125 A | 80611125 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 125 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 3 |  | 0
SPV-3S100_150E | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 2 |  | 0
SPV-3F5H | 2624105 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 5 A, TIPO H | 80632005 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 5 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3P18_150E | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
TRV-3C75 | 3106018 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 75 KVA, 22860 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | 92123075 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 22 860 - 220 / 127 V, 75 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 3 |  | 0
| 2840301 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, TIPO REPISA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO | 51510001 | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-3LDC | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L | c/u | 1 |  | 0
| 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 8 |  | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 4 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
SPD-3F160_1 | 2621116 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 160 A | 80611160 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 160 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 3 |  | 0
SPT-3S100_125Q | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 2 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
SPT-3F10K | 2624210 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 10 A, TIPO K | 80633010 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 10 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPT-3P10_125E | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
TRT-3C100 | 3102522 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC.100 KVA, 13200 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | 92113100 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 13 200 - 220 / 127 V, 100 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2980692 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 4 TUERCAS Y 4 ARAND. PLANAS Y PRESION, 16 X 406 MM (5/8" X 16") | 53216406 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 406 mm (5/8 x 16") | J | c/u | 4 |  | 0
| 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 4 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-3UAO | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 16 |  | 0 | 0
| 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J | c/u | 1 |  | 0
| 2635240 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 2, 400 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. | 80101400 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 400 A, DIN 2 | B | c/u | 3 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 4 |  | 0
SPD-3F224_2 | 2621222 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 2, 224 A | 80612224 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 2, 500 V, 224 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 3 |  | 0
SPT-3S100_125Q | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 2 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
SPT-3F10K | 2624210 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 10 A, TIPO K | 80633010 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 10 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPT-3P10_125E | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
TRT-3C112.5 | 3102523 | Transformador trifásico convencional, 112.5 kVA, 13200 - 220/127 V, Dyn5, +1 a -3 x 2.5% | 92113112 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 13 200 - 220 / 127 V, 112, 5 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2980692 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 4 TUERCAS Y 4 ARAND. PLANAS Y PRESION, 16 X 406 MM (5/8" X 16") | 53216406 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 406 mm (5/8 x 16") | J | c/u | 4 |  | 0
| 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 4 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-3UAO | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 16 |  | 0 | 0
| 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J | c/u | 1 |  | 0
| 2635240 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 2, 400 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. | 80101400 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 400 A, DIN 2 | B | c/u | 3 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 4 |  | 0
SPD-3F224_2 | 2621222 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 2, 224 A | 80612224 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 2, 500 V, 224 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 3 |  | 0
SPT-3S100_125Q | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 2 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
SPT-3F12K | 2624212 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 12 A, TIPO K | 80633012 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 12 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPT-3P10_125E | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
TRT-3C125 | 3102524 | Transformador trifásico convencional, 125 kVA, 13200 - 220/127 V, Dyn5, +1 a -3 x 2.5% | 92113125 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 13 200 - 220 / 127 V, 125 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2980692 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 4 TUERCAS Y 4 ARAND. PLANAS Y PRESION, 16 X 406 MM (5/8" X 16") | 53216406 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 406 mm (5/8 x 16") | J | c/u | 4 |  | 0
| 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 4 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-3UAO | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 16 |  | 0 | 0
| 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J | c/u | 1 |  | 0
| 2635240 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 2, 400 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. | 80101400 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 400 A, DIN 2 | B | c/u | 3 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 4 |  | 0
SPD-3F250_2 | 2621225 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 2, 250 A | 80612250 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 2, 500 V, 250 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 3 |  | 0
SPT-3S100_125Q | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 2 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
SPT-3F10K | 2624210 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 10 A, TIPO K | 80633010 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 10 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPT-3P10_125E | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
TRT-3C100 | 3102522 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC.100 KVA, 13200 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | 92113100 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 13 200 - 220 / 127 V, 100 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2980692 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 4 TUERCAS Y 4 ARAND. PLANAS Y PRESION, 16 X 406 MM (5/8" X 16") | 53216406 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 406 mm (5/8 x 16") | J | c/u | 4 |  | 0
| 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 4 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-3LDO | 2611240 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO HN, TAMANO 2, 500 V - 400 A. | 81501400 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 2, 600 V, 400 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L | c/u | 1 |  | 0
| 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 20 |  | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 4 |  | 0
SPD-3F224_2 | 2621222 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 2, 224 A | 80612224 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 2, 500 V, 224 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 3 |  | 0
SPT-3S100_125Q | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 2 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
SPT-3F10K | 2624210 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 10 A, TIPO K | 80633010 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 10 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPT-3P10_125E | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
TRT-3C112.5 | 3102523 | Transformador trifásico convencional, 112.5 kVA, 13200 - 220/127 V, Dyn5, +1 a -3 x 2.5% | 92113112 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 13 200 - 220 / 127 V, 112, 5 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2980692 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 4 TUERCAS Y 4 ARAND. PLANAS Y PRESION, 16 X 406 MM (5/8" X 16") | 53216406 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 406 mm (5/8 x 16") | J | c/u | 4 |  | 0
| 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 4 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-3LDO | 2611240 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO HN, TAMANO 2, 500 V - 400 A. | 81501400 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 2, 600 V, 400 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L | c/u | 1 |  | 0
| 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 20 |  | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 4 |  | 0
SPD-3F224_2 | 2621222 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 2, 224 A | 80612224 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 2, 500 V, 224 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 3 |  | 0
SPT-3S100_125Q | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 2 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
SPT-3F12K | 2624212 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 12 A, TIPO K | 80633012 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 12 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPT-3P10_125E | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
TRT-3C125 | 3102524 | Transformador trifásico convencional, 125 kVA, 13200 - 220/127 V, Dyn5, +1 a -3 x 2.5% | 92113125 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 13 200 - 220 / 127 V, 125 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2980692 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 4 TUERCAS Y 4 ARAND. PLANAS Y PRESION, 16 X 406 MM (5/8" X 16") | 53216406 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 406 mm (5/8 x 16") | J | c/u | 4 |  | 0
| 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 4 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-3LDO | 2611240 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO HN, TAMANO 2, 500 V - 400 A. | 81501400 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 2, 600 V, 400 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L | c/u | 1 |  | 0
| 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 20 |  | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 4 |  | 0
SPD-3F250_2 | 2621225 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 2, 250 A | 80612250 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 2, 500 V, 250 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 3 |  | 0
SPT-3S100_125E | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 2 |  | 0
SPT-3F2H | 2624102 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 2 A, TIPO H | 80632002 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 2 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPT-3P10_125E | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
TRT-3C15 | 3102505 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 15 KVA, 13200 - 220/127 V, DYN5, 3B(MV), 4B(BV), +1/-3X2.5% | 92113015 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 13 200 - 220 / 127 V, 15 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 3 |  | 0
| 2840301 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, TIPO REPISA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO | 51510001 | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-3UAC | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 8 |  | 0 | 0
| 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J | c/u | 1 |  | 0
| 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B | c/u | 3 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 4 |  | 0
SPD-3F35_1 | 2621102 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 35 A | 80611035 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 35 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 3 |  | 0
SPT-3S100_125E | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 2 |  | 0
SPV-3F3H | 2624103 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 3 A, TIPO H | 80632003 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 3 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPT-3P10_125E | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
TRT-3C30 | 3102509 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 30 KVA, 13200 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | 92113030 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 13 200 - 220 / 127 V, 30 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 3 |  | 0
| 2840301 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, TIPO REPISA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO | 51510001 | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-3UAC | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 8 |  | 0 | 0
| 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J | c/u | 1 |  | 0
| 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B | c/u | 3 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 4 |  | 0
SPD-3F63_1 | 2621106 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 63 A | 80611063 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 63 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 3 |  | 0
SPT-3S100_125E | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 2 |  | 0
SPT-3F5H | 2624105 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 5 A, TIPO H | 80632005 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 5 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPT-3P10_125E | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
TRT-3C50 | 3102515 | Transformador trifásico convencional, 50 kVA, 13200 - 220/127 V, Dyn5, +1 a -3 x 2.5% | 92113050 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 13 200 - 220 / 127 V, 50 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 3 |  | 0
| 2840301 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, TIPO REPISA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO | 51510001 | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-3UAC | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 8 |  | 0 | 0
| 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J | c/u | 1 |  | 0
| 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B | c/u | 3 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 4 |  | 0
SPD-3F125_1 | 2621112 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 125 A | 80611125 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 125 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 3 |  | 0
SPT-3S100_125E | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 2 |  | 0
SPT-3F8K | 2622208 | TIRAFUSIBLE DE MEDIA TENSION CABEZA FIJA 8 A, TIPO K | 80631008 | Tirafusible, cabeza fija, tipo K, 8 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPT-3P10_125E | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
TRT-3C75 | 3102518 | Transformador trifásico convencional, 75 kVA, 13200 - 220/127 V, Dyn5, +1 a -3 x 2.5% | 92113075 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 13 200 - 220 / 127 V, 75 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 3 |  | 0
| 2840301 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, TIPO REPISA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO | 51510001 | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-3UAC | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 8 |  | 0 | 0
| 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J | c/u | 1 |  | 0
| 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B | c/u | 3 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 4 |  | 0
SPD-3F160_1 | 2621116 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 160 A | 80611160 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 160 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 3 |  | 0
SPT-3S100_125E | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 2 |  | 0
SPT-3F2H | 2624102 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 2 A, TIPO H | 80632002 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 2 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPT-3P10_125E | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
TRT-3C15 | 3102505 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 15 KVA, 13200 - 220/127 V, DYN5, 3B(MV), 4B(BV), +1/-3X2.5% | 92113015 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 13 200 - 220 / 127 V, 15 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 3 |  | 0
| 2840301 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, TIPO REPISA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO | 51510001 | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-3LDC | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L | c/u | 1 |  | 0
| 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 8 |  | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 4 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
SPD-3F35_1 | 2621102 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 35 A | 80611035 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 35 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 3 |  | 0
SPT-3S100_125E | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 2 |  | 0
SPT-3F3H | 2624103 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 3 A, TIPO H | 80632003 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 3 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPT-3P10_125E | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
TRT-3C30 | 3102509 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 30 KVA, 13200 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | 92113030 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 13 200 - 220 / 127 V, 30 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 3 |  | 0
| 2840301 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, TIPO REPISA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO | 51510001 | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-3LDC | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L | c/u | 1 |  | 0
| 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 8 |  | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 4 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
SPD-3F63_1 | 2621106 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 63 A | 80611063 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 63 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 3 |  | 0
SPT-3S100_125E | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 2 |  | 0
SPT-3F5H | 2624105 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 5 A, TIPO H | 80632005 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 5 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPT-3P10_125E | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
TRT-3C50 | 3102515 | Transformador trifásico convencional, 50 kVA, 13200 - 220/127 V, Dyn5, +1 a -3 x 2.5% | 92113050 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 13 200 - 220 / 127 V, 50 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 3 |  | 0
| 2840301 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, TIPO REPISA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO | 51510001 | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-3LDC | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L | c/u | 1 |  | 0
| 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 8 |  | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 4 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
SPD-3F125_1 | 2621112 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 125 A | 80611125 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 125 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 3 |  | 0
SPT-3S100_125E | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 2 |  | 0
SPT-3F8K | 2622208 | TIRAFUSIBLE DE MEDIA TENSION CABEZA FIJA 8 A, TIPO K | 80631008 | Tirafusible, cabeza fija, tipo K, 8 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPT-3P10_125E | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
TRT-3C75 | 3102518 | Transformador trifásico convencional, 75 kVA, 13200 - 220/127 V, Dyn5, +1 a -3 x 2.5% | 92113075 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 13 200 - 220 / 127 V, 75 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 3 |  | 0
| 2840301 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, TIPO REPISA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO | 51510001 | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-3LDC | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L | c/u | 1 |  | 0
| 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 8 |  | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 4 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
SPD-3F160_1 | 2621116 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 160 A | 80611160 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 160 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 3 |  | 0
SPS-3S100_150Q | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 2 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
SPS-3F15K | 2624215 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 15 A, TIPO K | 80633015 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 15 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPS-3P6_95E | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
TRS-3C100 | 3100522 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 100 KVA, 6000 - 220/127 V, DYN5, 3B(MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | 92106100 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 6 000 - 220 / 127 V, 100 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2980692 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 4 TUERCAS Y 4 ARAND. PLANAS Y PRESION, 16 X 406 MM (5/8" X 16") | 53216406 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 406 mm (5/8 x 16") | J | c/u | 4 |  | 0
| 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 4 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-3UAO | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 16 |  | 0 | 0
| 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J | c/u | 1 |  | 0
| 2635240 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 2, 400 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. | 80101400 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 400 A, DIN 2 | B | c/u | 3 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 4 |  | 0
SPD-3F224_2 | 2621222 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 2, 224 A | 80612224 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 2, 500 V, 224 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 3 |  | 0
SPS-3S100_150Q | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 2 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
SPS-3F20K | 2624220 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 20 A, TIPO K | 80633020 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 20 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPS-3P6_95E | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
TRS-3C112.5 | 3100523 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 112.5 KVA, 6000 - 220/127 V, DYN5, 3B(MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | 92106112 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 6 000 - 220 / 127 V, 112, 5 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2980692 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 4 TUERCAS Y 4 ARAND. PLANAS Y PRESION, 16 X 406 MM (5/8" X 16") | 53216406 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 406 mm (5/8 x 16") | J | c/u | 4 |  | 0
| 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 4 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-3UAO | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 16 |  | 0 | 0
| 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J | c/u | 1 |  | 0
| 2635240 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 2, 400 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. | 80101400 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 400 A, DIN 2 | B | c/u | 3 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 4 |  | 0
SPD-3F224_2 | 2621222 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 2, 224 A | 80612224 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 2, 500 V, 224 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 3 |  | 0
SPS-3S100_150Q | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 2 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
SPS-3F20K | 2624220 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 20 A, TIPO K | 80633020 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 20 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPS-3P6_95E | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
TRS-3C125 | 3100524 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 125 KVA, 6000 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | 92106125 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 6 000 - 220 / 127 V, 125 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2980692 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 4 TUERCAS Y 4 ARAND. PLANAS Y PRESION, 16 X 406 MM (5/8" X 16") | 53216406 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 406 mm (5/8 x 16") | J | c/u | 4 |  | 0
| 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 4 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-3UAO | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 16 |  | 0 | 0
| 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J | c/u | 1 |  | 0
| 2635240 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 2, 400 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. | 80101400 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 400 A, DIN 2 | B | c/u | 3 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 4 |  | 0
SPD-3F250_2 | 2621225 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 2, 250 A | 80612250 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 2, 500 V, 250 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 3 |  | 0
SPS-3S100_150Q | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 2 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
SPS-3F25K | 2624225 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 25 A, TIPO K | 80633025 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 25 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPS-3P6_95E | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
TRS-3C150 | 3100525 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 150 KVA, 6000 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/- 3X2.5% | 92106150 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 6 000 - 220 / 127 V, 150 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2980692 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 4 TUERCAS Y 4 ARAND. PLANAS Y PRESION, 16 X 406 MM (5/8" X 16") | 53216406 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 406 mm (5/8 x 16") | J | c/u | 4 |  | 0
| 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 4 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-3UAO | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 16 |  | 0 | 0
| 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J | c/u | 1 |  | 0
| 2635240 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 2, 400 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. | 80101400 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 400 A, DIN 2 | B | c/u | 3 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 4 |  | 0
SPD-3F400_2 | 2621240 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 2, 400 A | 80612400 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 2, 500 V, 400 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 3 |  | 0
SPS-3S100_150Q | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 2 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
SPS-3F15K | 2624215 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 15 A, TIPO K | 80633015 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 15 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPS-3P6_95E | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
TRS-3C100 | 3100522 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 100 KVA, 6000 - 220/127 V, DYN5, 3B(MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | 92106100 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 6 000 - 220 / 127 V, 100 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2980692 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 4 TUERCAS Y 4 ARAND. PLANAS Y PRESION, 16 X 406 MM (5/8" X 16") | 53216406 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 406 mm (5/8 x 16") | J | c/u | 4 |  | 0
| 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 4 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-3LDO | 2611240 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO HN, TAMANO 2, 500 V - 400 A. | 81501400 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 2, 600 V, 400 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L | c/u | 1 |  | 0
| 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 20 |  | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 4 |  | 0
SPD-3F224_2 | 2621222 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 2, 224 A | 80612224 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 2, 500 V, 224 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 3 |  | 0
SPS-3S100_150Q | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 2 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
SPS-3F20K | 2624220 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 20 A, TIPO K | 80633020 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 20 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPS-3P6_95E | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
TRS-3C112.5 | 3100523 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 112.5 KVA, 6000 - 220/127 V, DYN5, 3B(MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | 92106112 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 6 000 - 220 / 127 V, 112, 5 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2980692 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 4 TUERCAS Y 4 ARAND. PLANAS Y PRESION, 16 X 406 MM (5/8" X 16") | 53216406 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 406 mm (5/8 x 16") | J | c/u | 4 |  | 0
| 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 4 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-3LDO | 2611240 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO HN, TAMANO 2, 500 V - 400 A. | 81501400 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 2, 600 V, 400 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L | c/u | 1 |  | 0
| 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 20 |  | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 4 |  | 0
SPD-3F224_2 | 2621222 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 2, 224 A | 80612224 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 2, 500 V, 224 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 3 |  | 0
SPS-3S100_150Q | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 2 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
SPS-3F20K | 2624220 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 20 A, TIPO K | 80633020 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 20 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPS-3P6_95E | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
TRS-3C125 | 3100524 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 125 KVA, 6000 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | 92106125 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 6 000 - 220 / 127 V, 125 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2980692 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 4 TUERCAS Y 4 ARAND. PLANAS Y PRESION, 16 X 406 MM (5/8" X 16") | 53216406 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 406 mm (5/8 x 16") | J | c/u | 4 |  | 0
| 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 4 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-3LDO | 2611240 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO HN, TAMANO 2, 500 V - 400 A. | 81501400 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 2, 600 V, 400 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L | c/u | 1 |  | 0
| 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 20 |  | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 4 |  | 0
SPD-3F250_2 | 2621225 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 2, 250 A | 80612250 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 2, 500 V, 250 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 3 |  | 0
SPS-3S100_150E | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 2 |  | 0
SPS-3F3H | 2624103 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 3 A, TIPO H | 80632003 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 3 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPS-3P6_95E | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
TRS-3C15 | 3100505 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 15 KVA, 6000 - 220/127 V, DYN5, 3B(MV), 4B(BV), +/-2X2.5% | 92106015 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 6 000 - 220 / 127 V, 15 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 3 |  | 0
| 2840301 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, TIPO REPISA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO | 51510001 | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-3UAC | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 8 |  | 0 | 0
| 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J | c/u | 1 |  | 0
| 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B | c/u | 3 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 4 |  | 0
SPD-3F35_1 | 2621102 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 35 A | 80611035 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 35 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 3 |  | 0
SPS-3S100_150E | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 2 |  | 0
SPS-3F5H | 2624105 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 5 A, TIPO H | 80632005 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 5 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPS-3P6_95E | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
TRS-3C30 | 3100509 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 30 KVA, 6000 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | 92106030 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 6 000 - 220 / 127 V, 30 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 3 |  | 0
| 2840301 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, TIPO REPISA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO | 51510001 | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-3UAC | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 8 |  | 0 | 0
| 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J | c/u | 1 |  | 0
| 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B | c/u | 3 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 4 |  | 0
SPD-3F63_1 | 2621106 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 63 A | 80611063 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 63 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 3 |  | 0
SPS-3S100_150E | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 2 |  | 0
SPS-3F10K | 2624210 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 10 A, TIPO K | 80633010 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 10 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPS-3P6_95E | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
TRS-3C50 | 3100515 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 50 KVA, 6000 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | 92106050 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 6 000 - 220 / 127 V, 50 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 3 |  | 0
| 2840301 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, TIPO REPISA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO | 51510001 | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-3UAC | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 8 |  | 0 | 0
| 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J | c/u | 1 |  | 0
| 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B | c/u | 3 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 4 |  | 0
SPD-3F125_1 | 2621112 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 125 A | 80611125 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 125 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 3 |  | 0
SPS-3S100_150E | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 2 |  | 0
SPS-3F15K | 2624215 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 15 A, TIPO K | 80633015 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 15 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPS-3P6_95E | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
TRS-3C75 | 3100518 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 75 KVA, 6000 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | 92106075 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 6 000 - 220 / 127 V, 75 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 3 |  | 0
| 2840301 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, TIPO REPISA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO | 51510001 | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-3UAC | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 8 |  | 0 | 0
| 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J | c/u | 1 |  | 0
| 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B | c/u | 3 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 4 |  | 0
SPD-3F160_1 | 2621116 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 160 A | 80611160 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 160 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 3 |  | 0
SPS-3S100_150E | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 2 |  | 0
SPS-3F3H | 2624103 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 3 A, TIPO H | 80632003 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 3 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPS-3P6_95E | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
TRS-3C15 | 3100505 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 15 KVA, 6000 - 220/127 V, DYN5, 3B(MV), 4B(BV), +/-2X2.5% | 92106015 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 6 000 - 220 / 127 V, 15 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 3 |  | 0
| 2840301 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, TIPO REPISA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO | 51510001 | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-3LDC | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L | c/u | 1 |  | 0
| 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 8 |  | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 4 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
SPD-3F35_1 | 2621102 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 35 A | 80611035 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 35 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 3 |  | 0
SPS-3S100_150E | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 2 |  | 0
SPS-3F5H | 2624105 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 5 A, TIPO H | 80632005 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 5 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPS-3P6_95E | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
TRS-3C30 | 3100509 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 30 KVA, 6000 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | 92106030 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 6 000 - 220 / 127 V, 30 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 3 |  | 0
| 2840301 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, TIPO REPISA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO | 51510001 | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-3LDC | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L | c/u | 1 |  | 0
| 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 8 |  | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 4 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
SPD-3F63_1 | 2621106 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 63 A | 80611063 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 63 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 3 |  | 0
SPS-3S100_150E | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 2 |  | 0
SPS-3F10K | 2624210 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 10 A, TIPO K | 80633010 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 10 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPS-3P6_95E | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
TRS-3C50 | 3100515 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 50 KVA, 6000 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | 92106050 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 6 000 - 220 / 127 V, 50 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 3 |  | 0
| 2840301 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, TIPO REPISA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO | 51510001 | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-3LDC | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L | c/u | 1 |  | 0
| 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 8 |  | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 4 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
SPD-3F125_1 | 2621112 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 125 A | 80611125 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 125 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-3GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 3 |  | 0
SPS-3S100_150E | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 2 |  | 0
SPS-3F15K | 2624215 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 15 A, TIPO K | 80633015 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 15 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPS-3P6_95E | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 9 |  | 0
TRS-3C75 | 3100518 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 75 KVA, 6000 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | 92106075 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 6 000 - 220 / 127 V, 75 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 3 |  | 0
| 2840301 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, TIPO REPISA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO | 51510001 | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-3LDC | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L | c/u | 1 |  | 0
| 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 8 |  | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 4 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
SPD-3F160_1 | 2621116 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 160 A | 80611160 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 160 A | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
TRV-3O250 | 3106035 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 250 KVA, 22860 - 220/127 V, DYN5, +1/-3X2.5% | 92123250 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 22 860 - 220 / 127 V, 250 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
SPV-1GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
TRV-1A5 | 3057003 | TRANSF. MONOF. AUTOPROT. (CSP) 5 KVA, 22860 GRDY/13200 - 240/120 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3 X 2.5% | 90323005 | Transformador monofásico autoprotegido, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 5 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2UAA | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
SPV-1GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
TRV-1A10 | 3057004 | TRANSF. MONOF. AUTOPROT. (CSP) 10 KVA, 22860 GRDY/13200 - 240/120 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3 X 2.5% | 90323010 | Transformador monofásico autoprotegido, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 10 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2UAA | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
SPV-1GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
TRV-1A15 | 3057005 | TRANSF. MONOF. AUTOPROT. (CSP) 15 KVA, 22860 GRDY/13200 - 240/120 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3 X 2.5% | 90323015 | Transformador monofásico autoprotegido, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 15 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2UAA | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
SPV-1GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
TRV-1A25 | 3057008 | TRANSF. MONOF. AUTOPROT. (CSP) 25 KVA, 22860 GRDY/13200 - 240/120 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3 X 2.5% | 90323025 | Transformador monofásico autoprotegido, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 25 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2UAA | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
SPV-1GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
TRV-1A37.5 | 3057012 | TRANSF. MONOF. AUTOPROT. (CSP) 37.5 KVA, 22860 GRDY/13200 - 240/120 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3 X 2.5% | 90323037 | Transformador monofásico autoprotegido, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 37, 5 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2UAA | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
SPV-1GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
TRV-1A50 | 3057015 | TRANSF. MONOF. AUTOPROT. (CSP) 50 KVA, 22860 GRDY/13200 - 240/120 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3 X 2.5% | 90323050 | Transformador monofásico autoprotegido, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 50 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2UAA | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
SPV-1GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
TRV-1A5 | 3057003 | TRANSF. MONOF. AUTOPROT. (CSP) 5 KVA, 22860 GRDY/13200 - 240/120 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3 X 2.5% | 90323005 | Transformador monofásico autoprotegido, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 5 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2LDA | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0
SPV-1GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
TRV-1A10 | 3057004 | TRANSF. MONOF. AUTOPROT. (CSP) 10 KVA, 22860 GRDY/13200 - 240/120 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3 X 2.5% | 90323010 | Transformador monofásico autoprotegido, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 10 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2LDA | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0
SPV-1GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
TRV-1A15 | 3057005 | TRANSF. MONOF. AUTOPROT. (CSP) 15 KVA, 22860 GRDY/13200 - 240/120 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3 X 2.5% | 90323015 | Transformador monofásico autoprotegido, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 15 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2LDA | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0
SPV-1GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
TRV-1A25 | 3057008 | TRANSF. MONOF. AUTOPROT. (CSP) 25 KVA, 22860 GRDY/13200 - 240/120 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3 X 2.5% | 90323025 | Transformador monofásico autoprotegido, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 25 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2LDA | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0
SPV-1GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
TRV-1A37.5 | 3057012 | TRANSF. MONOF. AUTOPROT. (CSP) 37.5 KVA, 22860 GRDY/13200 - 240/120 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3 X 2.5% | 90323037 | Transformador monofásico autoprotegido, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 37, 5 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2LDA | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0
SPV-1GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
TRV-1A50 | 3057015 | TRANSF. MONOF. AUTOPROT. (CSP) 50 KVA, 22860 GRDY/13200 - 240/120 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3 X 2.5% | 90323050 | Transformador monofásico autoprotegido, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 50 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2LDA | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0
SPV-1S100_150E | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 1 |  | 0
| 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 1 |  | 0
SPV-1F1H | 2624101 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 1 A, TIPO H | 80632001 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 1 A. | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
SPV-1P18_150E | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
TRV-1C5 | 3017003 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 5 KVA, 22.860 GRDY/13.200 - 240/120 V, 1B (MV) 3B (BV), +1/-3X2.5% | 90123005 | Transformador monofásico convencional, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 5 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2UAC | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J | c/u | 1 |  | 0
| 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B | c/u | 2 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
SPD-2F25_1 | 2621102 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 35 A | 80611035 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 35 A | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPV-1S100_150E | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0
| 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 1 |  | 0
| 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 1 |  | 0
SPV-1F2H | 2624102 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 2 A, TIPO H | 80632002 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 2 A. | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
SPV-1P18_150E | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
TRV-1C10 | 3017004 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 10 KVA, 22.860 GRDY/13.200 - 240/120 V, 1B (MV) 3B (BV), +1/-3X2.5% | 90123010 | Transformador monofásico convencional, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 10 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2UAC | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J | c/u | 1 |  | 0
| 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B | c/u | 2 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
SPD-2F35_1 | 2621102 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 35 A | 80611035 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 35 A | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPV-1S100_150E | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 1 |  | 0
| 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 1 |  | 0
SPV-1F2H | 2624102 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 2 A, TIPO H | 80632002 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 2 A. | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
SPV-1P18_150E | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
TRV-1C15 | 3017005 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 15 KVA, 22.860 GRDY/13.200 - 240/120 V, 1B (MV) 3B (BV), +1/-3X2.5% | 90123015 | Transformador monofásico convencional, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 15 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2UAC | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J | c/u | 1 |  | 0
| 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B | c/u | 2 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
SPD-2F63_1 | 2621106 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 63 A | 80611063 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 63 A | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPV-1S100_150E | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 1 |  | 0
| 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 1 |  | 0
SPV-1F5H | 2624105 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 5 A, TIPO H | 80632005 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 5 A. | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
SPV-1P18_150E | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
TRV-1C25 | 3017008 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 25 KVA, 22.860 GRDY/13.200 - 240/120 V, 1B (MV) 3B (BV), +1/-3X2.5% | 90123025 | Transformador monofásico convencional, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 25 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2UAC | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J | c/u | 1 |  | 0
| 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B | c/u | 2 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
SPD-2F100_1 | 2621110 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 100 A | 80611100 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 100 A | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPV-1S100_150E | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 1 |  | 0
| 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 1 |  | 0
SPV-1F6K | 2624206 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 6 A, TIPO K | 80633006 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 6 A. | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
SPV-1P18_150E | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
TRV-1C37.5 | 3017012 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 37.5 KVA, 22.860 GRDY/13.200 - 240/120 V, 1B (MV) 3B (BV), +1/-3X2.5% | 90123037 | Transformador monofásico convencional, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 37, 5 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2UAC | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J | c/u | 1 |  | 0
| 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B | c/u | 2 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
SPD-2F125_1 | 2621112 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 125 A | 80611125 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 125 A | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPV-1S100_150E | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 1 |  | 0
| 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 1 |  | 0
SPV-1F10K | 2624210 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 10 A, TIPO K | 80633010 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 10 A. | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
SPV-1P18_150E | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
TRV-1C50 | 3017015 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 50 KVA, 22.860 GRDY/13.200 - 240/120 V, 1B (MV) 3B (BV), +1/-3X2.5% | 90123050 | Transformador monofásico convencional, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 50 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2UAC | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J | c/u | 1 |  | 0
| 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B | c/u | 2 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
SPD-2F160_1 | 2621116 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 160 A | 80611160 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 160 A | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPV-1S100_150E | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 1 |  | 0
| 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 1 |  | 0
SPV-1F15K | 2624215 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 15 A, TIPO K | 80633015 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 15 A. | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
SPV-1P18_150E | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
TRV-1C75 | 3017018 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 75 KVA, 22.860 GRDY/13.200 - 240/120 V, 1B (MV) 3B (BV), +1/-3X2.5% | 90123075 | Transformador monofásico convencional, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 75 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2UAC | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J | c/u | 1 |  | 0
| 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B | c/u | 2 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
SPD-2F250_1 | 2621125 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 250 A | 80611250 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 250 A | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPV-1S100_150E | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 1 |  | 0
| 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 1 |  | 0
SPV-1F1H | 2624101 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 1 A, TIPO H | 80632001 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 1 A. | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
SPV-1P18_150E | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
TRV-1C5 | 3017003 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 5 KVA, 22.860 GRDY/13.200 - 240/120 V, 1B (MV) 3B (BV), +1/-3X2.5% | 90123005 | Transformador monofásico convencional, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 5 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2LDC | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L | c/u | 1 |  | 0
| 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 3 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
SPD-2F25_1 | 2621102 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 35 A | 80611035 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 35 A | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPV-1S100_150E | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 1 |  | 0
| 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 1 |  | 0
SPV-1F1H | 2624101 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 1 A, TIPO H | 80632001 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 1 A. | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
SPV-1P18_150E | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
TRV-1C10 | 3017004 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 10 KVA, 22.860 GRDY/13.200 - 240/120 V, 1B (MV) 3B (BV), +1/-3X2.5% | 90123010 | Transformador monofásico convencional, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 10 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2LDC | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L | c/u | 1 |  | 0
| 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 3 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
SPD-2F35_1 | 2621102 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 35 A | 80611035 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 35 A | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPV-1S100_150E | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 1 |  | 0
| 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 1 |  | 0
SPV-1F2H | 2624102 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 2 A, TIPO H | 80632002 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 2 A. | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
SPV-1P18_150E | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
TRV-1C15 | 3017005 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 15 KVA, 22.860 GRDY/13.200 - 240/120 V, 1B (MV) 3B (BV), +1/-3X2.5% | 90123015 | Transformador monofásico convencional, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 15 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2LDC | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L | c/u | 1 |  | 0
| 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 3 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
SPD-2F63_1 | 2621106 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 63 A | 80611063 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 63 A | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPV-1S100_150E | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 1 |  | 0
| 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 1 |  | 0
SPV-1F2H | 2624102 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 2 A, TIPO H | 80632002 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 2 A. | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
SPV-1P18_150E | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
TRV-1C25 | 3017008 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 25 KVA, 22.860 GRDY/13.200 - 240/120 V, 1B (MV) 3B (BV), +1/-3X2.5% | 90123025 | Transformador monofásico convencional, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 25 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2LDC | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L | c/u | 1 |  | 0
| 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 3 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
SPD-2F100_1 | 2621110 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 100 A | 80611100 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 100 A | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPV-1S100_150E | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 1 |  | 0
| 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 1 |  | 0
SPV-1F2H | 2624102 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 2 A, TIPO H | 80632002 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 2 A. | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
SPV-1P18_150E | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
TRV-1C37.5 | 3017012 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 37.5 KVA, 22.860 GRDY/13.200 - 240/120 V, 1B (MV) 3B (BV), +1/-3X2.5% | 90123037 | Transformador monofásico convencional, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 37, 5 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2LDC | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L | c/u | 1 |  | 0
| 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 3 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
SPD-2F125_1 | 2621112 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 125 A | 80611125 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 125 A | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPV-1S100_150E | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 1 |  | 0
| 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 1 |  | 0
SPV-1F2H | 2624102 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 2 A, TIPO H | 80632002 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 2 A. | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
SPV-1P18_150E | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
TRV-1C50 | 3017015 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 50 KVA, 22.860 GRDY/13.200 - 240/120 V, 1B (MV) 3B (BV), +1/-3X2.5% | 90123050 | Transformador monofásico convencional, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 50 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2LDC | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L | c/u | 1 |  | 0
| 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 3 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
SPD-2F160_1 | 2621116 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 160 A | 80611160 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 160 A | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPV-1GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
TRT-1A5 | 3055003 | TRANSF. MONOF. AUTOPROT. (CSP) 5 KVA, 13.200 GRDY/7.620 - 240/120 V, 1B (MT), 3B (BT), +1/-3X2.5% | 90313005 | Transformador monofásico autoprotegido, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 5 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2UAA | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
SPV-1GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
TRT-1A10 | 3055004 | TRANSF. MONOF. AUTOPROT. (CSP) 10 KVA, 13.200 GRDY/7.620 - 240/120 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | 90313010 | Transformador monofásico autoprotegido, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 10 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2UAA | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
SPV-1GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
TRT-1A15 | 3055005 | TRANSF. MONOF. AUTOPROT. (CSP) 15 KVA, 13.200 GRDY/7.620 - 240/120 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | 90313015 | Transformador monofásico autoprotegido, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 15 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2UAA | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
SPV-1GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
TRT-1A25 | 3055008 | TRANSF. MONOF. AUTOPROT. (CSP) 25 KVA, 13.200 GRDY/7.620 - 120/240 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | 90313025 | Transformador monofásico autoprotegido, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 25 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2UAA | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
SPV-1GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
TRT-1A37.5 | 3055012 | TRANSF. MONOF. AUTOPROT. (CSP) 37.5 KVA, 13.200 GRDY/7.620 - 120/240 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | 90313037 | Transformador monofásico autoprotegido, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 37, 5 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2UAA | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
SPV-1GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
TRT-1A50 | 3055015 | TRANSF. MONOF. AUTOPROT. (CSP) 50 KVA, 13.200 GRDY/7.620 - 120/240 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | 90313050 | Transformador monofásico autoprotegido, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 50 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2UAA | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
SPV-1GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
TRT-1A5 | 3055003 | TRANSF. MONOF. AUTOPROT. (CSP) 5 KVA, 13.200 GRDY/7.620 - 240/120 V, 1B (MT), 3B (BT), +1/-3X2.5% | 90313005 | Transformador monofásico autoprotegido, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 5 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2LDA | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 3 |  | 0
SPV-1GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
TRT-1A10 | 3055004 | TRANSF. MONOF. AUTOPROT. (CSP) 10 KVA, 13.200 GRDY/7.620 - 240/120 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | 90313010 | Transformador monofásico autoprotegido, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 10 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2LDA | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 3 |  | 0
SPV-1GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
TRT-1A15 | 3055005 | TRANSF. MONOF. AUTOPROT. (CSP) 15 KVA, 13.200 GRDY/7.620 - 240/120 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | 90313015 | Transformador monofásico autoprotegido, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 15 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2LDA | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 3 |  | 0
SPV-1GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
TRT-1A25 | 3055008 | TRANSF. MONOF. AUTOPROT. (CSP) 25 KVA, 13.200 GRDY/7.620 - 120/240 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | 90313025 | Transformador monofásico autoprotegido, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 25 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2LDA | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 3 |  | 0
SPV-1GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
TRT-1A37.5 | 3055012 | TRANSF. MONOF. AUTOPROT. (CSP) 37.5 KVA, 13.200 GRDY/7.620 - 120/240 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | 90313037 | Transformador monofásico autoprotegido, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 37, 5 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2LDA | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 3 |  | 0
SPV-1GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
TRT-1A50 | 3055015 | TRANSF. MONOF. AUTOPROT. (CSP) 50 KVA, 13.200 GRDY/7.620 - 120/240 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | 90313050 | Transformador monofásico autoprotegido, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 50 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2LDA | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 3 |  | 0
SPT-1S100_125E | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 1 |  | 0
| 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 1 |  | 0
SPT-1F2H | 2624102 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 2 A, TIPO H | 80632002 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 2 A. | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
SPT-1P10_125E | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
TRT-1C5 | 3014503 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 5 KVA, 13.200 GRDY/7.620 - 240/120 V, 1B (MT), 3B (BT),+/-2X2.5% | 90113005 | Transformador monofásico convencional, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 5 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2UAC | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J | c/u | 1 |  | 0
| 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B | c/u | 2 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
SPD-2F25_1 | 2621102 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 35 A | 80611035 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 35 A | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPT-1S100_125E | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 1 |  | 0
| 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 1 |  | 0
SPT-1F1H | 2624101 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 1 A, TIPO H | 80632001 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 1 A. | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
SPT-1P10_125E | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
TRT-1C10 | 3014504 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 10 kVA, 13.200 GrdY/7.620 - 240/120 V, 1B (MT), 3B (BT),+/-2X2.5% | 90113010 | Transformador monofásico convencional, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 10 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2UAC | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J | c/u | 1 |  | 0
| 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B | c/u | 2 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
SPD-2F35_1 | 2621102 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 35 A | 80611035 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 35 A | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPT-1S100_125E | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 1 |  | 0
| 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 1 |  | 0
SPT-1F3H | 2624103 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 3 A, TIPO H | 80632003 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 3 A. | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
SPT-1P10_125E | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
TRT-1C15 | 3014505 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 15 kVA, 13.200 GrdY/7.620 - 240/120 V, 1B (MT), 3B (BT),+/-2X2.5% | 90113015 | Transformador monofásico convencional, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 15 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2UAC | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J | c/u | 1 |  | 0
| 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B | c/u | 2 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
SPD-2F63_1 | 2621106 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 63 A | 80611063 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 63 A | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPT-1S100_125E | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 1 |  | 0
| 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 1 |  | 0
SPT-1F5H | 2624105 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 5 A, TIPO H | 80632005 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 5 A. | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
SPT-1P10_125E | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
TRT-1C25 | 3014508 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 25 KVA, 13.200 GRDY/7620 - 240/120 V, 1B (MT), 3B (BT), +/-2X2.5% | 90113025 | Transformador monofásico convencional, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 25 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2UAC | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J | c/u | 1 |  | 0
| 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B | c/u | 2 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
SPD-2F100_1 | 2621110 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 100 A | 80611100 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 100 A | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPT-1S100_125E | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 1 |  | 0
| 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 1 |  | 0
SPT-1F10K | 2624210 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 10 A, TIPO K | 80633010 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 10 A. | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
SPT-1P10_125E | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
TRT-1C37.5 | 3014512 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 37.5 KVA, 13.200 GRDY/7620 - 240/120 V, 1B (MT), 3B (BT), +/-2X2.5% | 90113037 | Transformador monofásico convencional, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 37, 5 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2UAC | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J | c/u | 1 |  | 0
| 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B | c/u | 2 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
SPD-2F125_1 | 2621112 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 125 A | 80611125 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 125 A | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPT-1S100_125E | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 1 |  | 0
| 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 1 |  | 0
SPT-1F12K | 2624212 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 12 A, TIPO K | 80633012 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 12 A. | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
SPT-1P10_125E | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
TRT-1C50 | 3014515 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 50 KVA, 13.200 GRDY/7620 - 240/120 V, 1B (MT), 3B (BT), +/-2X2.5% | 90113050 | Transformador monofásico convencional, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 50 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2UAC | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J | c/u | 1 |  | 0
| 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B | c/u | 2 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
SPD-2F160_1 | 2621116 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 160 A | 80611160 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 160 A | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPT-1S100_125E | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 1 |  | 0
| 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 1 |  | 0
SPT-1F25K | 2624225 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 25 A, TIPO K | 80633025 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 25 A. | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
SPT-1P10_125E | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
TRT-1C75 | 3014518 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 75 KVA, 13.200 GRDY/7620 - 240/120 V, 1B (MT), 3B (BT), +/-2X2.5% | 90113075 | Transformador monofásico convencional, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 75 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2UAC | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J | c/u | 1 |  | 0
| 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B | c/u | 2 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
SPD-2F250_1 | 2621125 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 250 A | 80611250 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 250 A | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPT-1S100_125E | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 1 |  | 0
| 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 1 |  | 0
SPT-1F2H | 2624102 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 2 A, TIPO H | 80632002 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 2 A. | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
SPT-1P10_125E | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
TRT-1C5 | 3014503 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 5 KVA, 13.200 GRDY/7.620 - 240/120 V, 1B (MT), 3B (BT),+/-2X2.5% | 90113005 | Transformador monofásico convencional, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 5 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2LDC | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L | c/u | 1 |  | 0
| 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 3 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
SPD-2F25_1 | 2621102 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 35 A | 80611035 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 35 A | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPT-1S100_125E | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 1 |  | 0
| 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 1 |  | 0
SPT-1F2H | 2624102 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 2 A, TIPO H | 80632002 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 2 A. | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
SPT-1P10_125E | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
TRT-1C10 | 3014504 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 10 kVA, 13.200 GrdY/7.620 - 240/120 V, 1B (MT), 3B (BT),+/-2X2.5% | 90113010 | Transformador monofásico convencional, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 10 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2LDC | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L | c/u | 1 |  | 0
| 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 3 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
SPD-2F35_1 | 2621102 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 35 A | 80611035 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 35 A | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPT-1S100_125E | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 1 |  | 0
| 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 1 |  | 0
SPT-1F3H | 2624103 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 3 A, TIPO H | 80632003 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 3 A. | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
SPT-1P10_125E | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
TRT-1C15 | 3014505 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 15 kVA, 13.200 GrdY/7.620 - 240/120 V, 1B (MT), 3B (BT),+/-2X2.5% | 90113015 | Transformador monofásico convencional, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 15 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2LDC | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L | c/u | 1 |  | 0
| 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 3 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
SPD-2F63_1 | 2621106 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 63 A | 80611063 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 63 A | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPT-1S100_125E | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 1 |  | 0
| 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 1 |  | 0
SPT-1F5H | 2624105 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 5 A, TIPO H | 80632005 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 5 A. | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
SPT-1P10_125E | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
TRT-1C25 | 3014508 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 25 KVA, 13.200 GRDY/7620 - 240/120 V, 1B (MT), 3B (BT), +/-2X2.5% | 90113025 | Transformador monofásico convencional, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 25 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2LDC | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L | c/u | 1 |  | 0
| 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 3 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
SPD-2F100_1 | 2621110 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 100 A | 80611100 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 100 A | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPT-1S100_125E | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 1 |  | 0
| 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 1 |  | 0
SPT-1F10K | 2624210 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 10 A, TIPO K | 80633010 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 10 A. | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
SPT-1P10_125E | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
TRT-1C37.5 | 3014512 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 37.5 KVA, 13.200 GRDY/7620 - 240/120 V, 1B (MT), 3B (BT), +/-2X2.5% | 90113037 | Transformador monofásico convencional, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 37, 5 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2LDC | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L | c/u | 1 |  | 0
| 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 3 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
SPD-2F125_1 | 2621112 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 125 A | 80611125 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 125 A | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPT-1S100_125E | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 1 |  | 0
| 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 1 |  | 0
SPT-1F12K | 2624212 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 12 A, TIPO K | 80633012 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 12 A. | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
SPT-1P10_125E | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
TRT-1C50 | 3014515 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 50 KVA, 13.200 GRDY/7620 - 240/120 V, 1B (MT), 3B (BT), +/-2X2.5% | 90113050 | Transformador monofásico convencional, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 50 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2LDC | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L | c/u | 1 |  | 0
| 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 3 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
SPD-2F160_1 | 2621116 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 160 A | 80611160 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 160 A | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPV-2GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 2 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 6 |  | 0
TRS-2A5 | 3050503 | Transformador monofásico autoprotegido, 5 kVA, 6000 - 240/120 V, Ii6, +1 a -3 x 2.5% | 90306005 | Transformador monofásico autoprotegido, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 5 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2UAA | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
SPV-2GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 2 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 6 |  | 0
TRS-2A10 | 3050504 | Transformador monofásico autoprotegido, 10 kVA, 6000 - 240/120 V, Ii6, +1 a -3 x 2.5% | 90306010 | Transformador monofásico autoprotegido, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 10 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2UAA | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
SPV-2GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 2 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 6 |  | 0
TRS-2A15 | 3050505 | Transformador monofásico autoprotegido, 15 kVA, 6000 - 240/120 V, Ii6, +1 a -3 x 2.5% | 90306015 | Transformador monofásico autoprotegido, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 15 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2UAA | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
SPV-2GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 2 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 6 |  | 0
TRS-2A25 | 3050508 | Transformador monofásico autoprotegido, 25 kVA, 6000 - 240/120 V, Ii6, +1 a -3 x 2.5% | 90306025 | Transformador monofásico autoprotegido, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 25 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2UAA | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
SPV-2GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 2 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 6 |  | 0
TRS-2A37.5 | 3050512 | Transformador monofásico autoprotegido, 37,5 kVA, 6000 - 240/120 V, Ii6, +1 a -3 x 2.5% | 90306037 | Transformador monofásico autoprotegido, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 37, 5 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2UAA | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
SPV-2GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 2 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 6 |  | 0
TRS-2A50 | 3050515 | Transformador monofásico autoprotegido, 50 kVA, 6000 - 240/120 V, Ii6, +1 a -3 x 2.5% | 90306050 | Transformador monofásico autoprotegido, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 50 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2UAA | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
SPV-2GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 2 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 6 |  | 0
TRS-2A5 | 3050503 | Transformador monofásico autoprotegido, 5 kVA, 6000 - 240/120 V, Ii6, +1 a -3 x 2.5% | 90306005 | Transformador monofásico autoprotegido, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 5 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2LDA | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 3 |  | 0
SPV-2GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 2 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 6 |  | 0
TRS-2A10 | 3050504 | Transformador monofásico autoprotegido, 10 kVA, 6000 - 240/120 V, Ii6, +1 a -3 x 2.5% | 90306010 | Transformador monofásico autoprotegido, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 10 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2LDA | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 3 |  | 0
SPV-2GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 2 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 6 |  | 0
TRS-2A15 | 3050505 | Transformador monofásico autoprotegido, 15 kVA, 6000 - 240/120 V, Ii6, +1 a -3 x 2.5% | 90306015 | Transformador monofásico autoprotegido, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 15 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2LDA | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 3 |  | 0
SPV-2GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 2 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 6 |  | 0
TRS-2A25 | 3050508 | Transformador monofásico autoprotegido, 25 kVA, 6000 - 240/120 V, Ii6, +1 a -3 x 2.5% | 90306025 | Transformador monofásico autoprotegido, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 25 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2LDA | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 3 |  | 0
SPV-2GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 2 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 6 |  | 0
TRS-2A37.5 | 3050512 | Transformador monofásico autoprotegido, 37,5 kVA, 6000 - 240/120 V, Ii6, +1 a -3 x 2.5% | 90306037 | Transformador monofásico autoprotegido, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 37, 5 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2LDA | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 3 |  | 0
SPV-2GB | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 2 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 6 |  | 0
TRS-2A50 | 3050515 | Transformador monofásico autoprotegido, 50 kVA, 6000 - 240/120 V, Ii6, +1 a -3 x 2.5% | 90306050 | Transformador monofásico autoprotegido, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 50 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2LDA | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 3 |  | 0
SPS-2S100_125E | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 2 |  | 0
| 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 2 |  | 0
| 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 6 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 2 |  | 0
SPS-2F2H | 2624102 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 2 A, TIPO H | 80632002 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 2 A. | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPS-2P6_95E | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 6 |  | 0
TRS-2C5 | 3010503 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 5 KVA, 6000 - 240/120 V, 2B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | 90106005 | Transformador monofásico convencional, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 5 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2UAC | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J | c/u | 1 |  | 0
| 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B | c/u | 2 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
SPD-2F35_1 | 2621102 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 35 A | 80611035 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 35 A | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPS-2S100_125E | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 2 |  | 0
| 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 2 |  | 0
| 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 6 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 2 |  | 0
SPS-2F3H | 2624103 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 3 A, TIPO H | 80632003 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 3 A. | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPS-2P6_95E | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 6 |  | 0
TRS-2C10 | 3010504 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 10 KVA, 6000 - 240/120 V, 2B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | 90106010 | Transformador monofásico convencional, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 10 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2UAC | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J | c/u | 1 |  | 0
| 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B | c/u | 2 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
SPD-2F35_1 | 2621102 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 35 A | 80611035 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 35 A | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPS-2S100_125E | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 2 |  | 0
| 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 2 |  | 0
| 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 6 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 2 |  | 0
SPS-2F5H | 2624105 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 5 A, TIPO H | 80632005 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 5 A. | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPS-2P6_95E | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 6 |  | 0
TRS-2C15 | 3010505 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 15 KVA, 6000 - 240/120 V, 2B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | 90106015 | Transformador monofásico convencional, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 15 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2UAC | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J | c/u | 1 |  | 0
| 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B | c/u | 2 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
SPD-2F63_1 | 2621106 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 63 A | 80611063 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 63 A | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPS-2S100_125E | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 2 |  | 0
| 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 2 |  | 0
| 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 6 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 2 |  | 0
SPS-2F8K | 2624208 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 8 A, TIPO K | 80633008 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 8 A. | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPS-2P6_95E | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 6 |  | 0
TRS-2C25 | 3010508 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 25 KVA, 6000 - 240/120 V, 2B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | 90106025 | Transformador monofásico convencional, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 25 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2UAC | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J | c/u | 1 |  | 0
| 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B | c/u | 2 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
SPD-2F100_1 | 2621110 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 100 A | 80611100 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 100 A | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPS-2S100_125E | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 2 |  | 0
| 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 2 |  | 0
| 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 6 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 2 |  | 0
SPS-2F12K | 2624212 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 12 A, TIPO K | 80633012 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 12 A. | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPS-2P6_95E | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 6 |  | 0
TRS-2C37.5 | 3010512 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 37.5 KVA, 6000 - 240/120 V, 2B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | 90106037 | Transformador monofásico convencional, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 37, 5 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2UAC | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J | c/u | 1 |  | 0
| 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B | c/u | 2 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
SPD-2F125_1 | 2621112 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 125 A | 80611125 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 125 A | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPS-2S100_125E | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 2 |  | 0
| 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 2 |  | 0
| 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 6 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 2 |  | 0
SPS-2F15K | 2624215 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 15 A, TIPO K | 80633015 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 15 A. | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPS-2P6_95E | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 6 |  | 0
TRS-2C50 | 3010515 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 50 KVA, 6000 - 240/120 V, 2B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | 90106050 | Transformador monofásico convencional, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 50 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2UAC | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J | c/u | 1 |  | 0
| 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B | c/u | 2 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
SPD-2F160_1 | 2621116 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 160 A | 80611160 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 160 A | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPS-2S100_125E | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 2 |  | 0
| 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 2 |  | 0
| 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 6 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 2 |  | 0
SPS-2F30K | 2624230 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 30 A, TIPO K | 80633030 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 30 A. | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPS-2P6_95E | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 6 |  | 0
TRS-2C75 | 3010518 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 75 KVA, 6000 - 240/120 V, 2B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | 90106075 | Transformador monofásico convencional, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 75 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2UAC | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0 | 0
| 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J | c/u | 1 |  | 0
| 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B | c/u | 2 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
SPD-2F250_1 | 2621125 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 250 A | 80611250 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 250 A | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPS-2S100_125E | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 2 |  | 0
| 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 2 |  | 0
| 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 6 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 2 |  | 0
SPS-2F2H | 2624102 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 2 A, TIPO H | 80632002 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 2 A. | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPS-2P6_95E | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 6 |  | 0
TRS-2C5 | 3010503 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 5 KVA, 6000 - 240/120 V, 2B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | 90106005 | Transformador monofásico convencional, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 5 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2LDC | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L | c/u | 1 |  | 0
| 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 3 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
SPD-2F25_1 | 2621102 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 35 A | 80611035 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 35 A | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPS-2S100_125E | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 2 |  | 0
| 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 2 |  | 0
| 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 6 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 2 |  | 0
SPS-2F3H | 2624103 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 3 A, TIPO H | 80632003 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 3 A. | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPS-2P6_95E | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 6 |  | 0
TRS-2C10 | 3010504 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 10 KVA, 6000 - 240/120 V, 2B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | 90106010 | Transformador monofásico convencional, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 10 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2LDC | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L | c/u | 1 |  | 0
| 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 3 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
SPD-2F35_1 | 2621102 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 35 A | 80611035 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 35 A | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPS-2S100_125E | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 2 |  | 0
| 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 2 |  | 0
| 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 6 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 2 |  | 0
SPS-2F5H | 2624105 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 5 A, TIPO H | 80632005 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 5 A. | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPS-2P6_95E | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 6 |  | 0
TRS-2C15 | 3010505 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 15 KVA, 6000 - 240/120 V, 2B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | 90106015 | Transformador monofásico convencional, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 15 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2LDC | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L | c/u | 1 |  | 0
| 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 3 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
SPD-2F63_1 | 2621106 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 63 A | 80611063 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 63 A | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPS-2S100_125E | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 2 |  | 0
| 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 2 |  | 0
| 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 6 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 2 |  | 0
SPS-2F8K | 2624208 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 8 A, TIPO K | 80633008 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 8 A. | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPS-2P6_95E | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 6 |  | 0
TRS-2C25 | 3010508 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 25 KVA, 6000 - 240/120 V, 2B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | 90106025 | Transformador monofásico convencional, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 25 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2LDC | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L | c/u | 1 |  | 0
| 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 3 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
SPD-2F100_1 | 2621110 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 100 A | 80611100 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 100 A | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPS-2S100_125E | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 2 |  | 0
| 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 2 |  | 0
| 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 6 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 2 |  | 0
SPS-2F12K | 2624212 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 12 A, TIPO K | 80633012 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 12 A. | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPS-2P6_95E | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 6 |  | 0
TRS-2C37.5 | 3010512 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 37.5 KVA, 6000 - 240/120 V, 2B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | 90106037 | Transformador monofásico convencional, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 37, 5 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2LDC | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L | c/u | 1 |  | 0
| 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 3 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
SPD-2F125_1 | 2621112 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 125 A | 80611125 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 125 A | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPS-2S100_125E | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 2 |  | 0
| 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | c/u | 2 |  | 0
| 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 6 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 2 |  | 0
SPS-2F15K | 2624215 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 15 A, TIPO K | 80633015 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 15 A. | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPS-2P6_95E | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 6 |  | 0
TRS-2C50 | 3010515 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 50 KVA, 6000 - 240/120 V, 2B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | 90106050 | Transformador monofásico convencional, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 50 kVA | A | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPD-2LDC | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L | c/u | 1 |  | 0
| 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 6 |  | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 3 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
SPD-2F160_1 | 2621116 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 160 A | 80611160 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 160 A | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
ESE-1EP | 2820101 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR SIMPLE | 50102160 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE | J | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 kV | 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | D | c/u | 1 |  | 0
| 2817101 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 1 VIA. 38 X 4 MM | 50301001 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 1 vìa | J | c/u | 1 |  | 0
| 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G | m | 2 |  | 0
| 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G | m | 2 |  | 0
ESC-2EP | 2820101 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR SIMPLE | 50102160 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE | J | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 kV | 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | D | c/u | 2 |  | 0
| 2817102 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 2 VIAS 38 X 4 MM | 50301002 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 2 vìas | J | c/u | 1 |  | 0
| 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G | m | 4 |  | 0
| 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G | m | 4 |  | 0
ESD-2EP | 2820101 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR SIMPLE | 50102160 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE | J | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 kV | 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | D | c/u | 2 |  | 0
| 2817102 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 2 VIAS 38 X 4 MM | 50301002 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 2 vìas | J | c/u | 1 |  | 0
| 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G | m | 4 |  | 0
| 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G | m | 4 |  | 0
ESD-3EP | 2820101 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR SIMPLE | 50102160 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE | J | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 kV | 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | D | c/u | 3 |  | 0
| 2817103 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 3 VIAS 38 X 4 MM | 50301003 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 3 vìas | J | c/u | 1 |  | 0
| 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G | m | 6 |  | 0
| 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G | m | 6 |  | 0
ESD-4EP | 2820101 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR SIMPLE | 50102160 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE | J | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 kV | 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | D | c/u | 4 |  | 0
| 2817104 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 4 VIAS 38 X 4 MM | 50301004 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 4 vìas | J | c/u | 1 |  | 0
| 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G | m | 8 |  | 0
| 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G | m | 8 |  | 0
ESD-5EP | 2820101 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR SIMPLE | 50102160 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE | J | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 kV | 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | D | c/u | 5 |  | 0
| 2817105 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 5 VIAS 38 X 4 MM | 50301005 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 5 vìas | J | c/u | 1 |  | 0
| 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G | m | 10 |  | 0
| 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G | m | 10 |  | 0
ESE-1ER | 2820101 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR SIMPLE | 50102160 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE | J | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 kV | 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | D | c/u | 1 |  | 0
| 2817101 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 1 VIA. 38 X 4 MM | 50301001 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 1 vìa | J | c/u | 1 |  | 0
| 2280141 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ASC Y/O ACSR NO. 1/0 AWG, 7 HILOS | 13601071 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0
ESC-2ER | 2820101 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR SIMPLE | 50102160 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE | J | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 kV | 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | D | c/u | 2 |  | 0
| 2817102 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 2 VIAS 38 X 4 MM | 50301002 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 2 vìas | J | c/u | 1 |  | 0
| 2280141 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ASC Y/O ACSR NO. 1/0 AWG, 7 HILOS | 13601071 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0
ESD-2ER | 2820101 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR SIMPLE | 50102160 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE | J | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 kV | 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | D | c/u | 2 |  | 0
| 2817102 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 2 VIAS 38 X 4 MM | 50301002 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 2 vìas | J | c/u | 1 |  | 0
| 2280141 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ASC Y/O ACSR NO. 1/0 AWG, 7 HILOS | 13601071 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0
ESD-3ER | 2820101 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR SIMPLE | 50102160 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE | J | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 kV | 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | D | c/u | 3 |  | 0
| 2817103 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 3 VIAS 38 X 4 MM | 50301003 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 3 vìas | J | c/u | 1 |  | 0
| 2280141 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ASC Y/O ACSR NO. 1/0 AWG, 7 HILOS | 13601071 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
ESD-4ER | 2820101 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR SIMPLE | 50102160 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE | J | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 kV | 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | D | c/u | 4 |  | 0
| 2817104 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 4 VIAS 38 X 4 MM | 50301004 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 4 vìas | J | c/u | 1 |  | 0
| 2280141 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ASC Y/O ACSR NO. 1/0 AWG, 7 HILOS | 13601071 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG | G | c/u | 4 |  | 0
ESD-5ER | 2820101 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR SIMPLE | 50102160 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE | J | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 kV | 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | D | c/u | 5 |  | 0
| 2817105 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 5 VIAS 38 X 4 MM | 50301005 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 5 vìas | J | c/u | 1 |  | 0
| 2280141 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ASC Y/O ACSR NO. 1/0 AWG, 7 HILOS | 13601071 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG | G | c/u | 5 |  | 0
ESE-1ED | 2820102 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR DOBLE | 50102260 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm, DOBLE | J | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 kV | 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | D | c/u | 2 |  | 0
| 2817101 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 1 VIA. 38 X 4 MM | 50301001 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 1 vìa | J | c/u | 2 |  | 0
| 2280141 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ASC Y/O ACSR NO. 1/0 AWG, 7 HILOS | 13601071 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0
ESC-2ED | 2820102 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR DOBLE | 50102260 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm, DOBLE | J | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 kV | 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | D | c/u | 4 |  | 0
| 2817102 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 2 VIAS 38 X 4 MM | 50301002 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 2 vìas | J | c/u | 2 |  | 0
| 2280141 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ASC Y/O ACSR NO. 1/0 AWG, 7 HILOS | 13601071 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG | G | c/u | 4 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0
ESD-2ED | 2820102 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR DOBLE | 50102260 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm, DOBLE | J | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 kV | 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | D | c/u | 4 |  | 0
| 2817102 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 2 VIAS 38 X 4 MM | 50301002 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 2 vìas | J | c/u | 2 |  | 0
| 2280141 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ASC Y/O ACSR NO. 1/0 AWG, 7 HILOS | 13601071 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG | G | c/u | 4 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0
ESD-3ED | 2820102 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR DOBLE | 50102260 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm, DOBLE | J | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 kV | 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | D | c/u | 6 |  | 0
| 2817103 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 3 VIAS 38 X 4 MM | 50301003 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 3 vìas | J | c/u | 2 |  | 0
| 2280141 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ASC Y/O ACSR NO. 1/0 AWG, 7 HILOS | 13601071 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG | G | c/u | 6 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
ESD-4ED | 2820102 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR DOBLE | 50102260 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm, DOBLE | J | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 kV | 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | D | c/u | 8 |  | 0
| 2817104 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 4 VIAS 38 X 4 MM | 50301004 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 4 vìas | J | c/u | 2 |  | 0
| 2280141 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ASC Y/O ACSR NO. 1/0 AWG, 7 HILOS | 13601071 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG | G | c/u | 8 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 4 |  | 0
ESD-5ED | 2820102 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR DOBLE | 50102260 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm, DOBLE | J | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 kV | 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | D | c/u | 10 |  | 0
| 2817105 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 5 VIAS 38 X 4 MM | 50301005 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 5 vìas | J | c/u | 2 |  | 0
| 2280141 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ASC Y/O ACSR NO. 1/0 AWG, 7 HILOS | 13601071 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG | G | c/u | 10 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 5 |  | 0
OTROS | 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 3/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0
| 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J | c/u | 1 |  | 0
| 2988216 | TUERCA OJO OVALADO DE ACERO GALV. PARA PERNO DE 16 MM DIAM. | 55201016 | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
ESD-1PP3 | 2342114 | MENSULA DE SUSPENSION DE ALEACION DE ALUMINIO, 140 MM, 1000 KGF | 13005002 | Ménsula termoplástica, de retención, acometida para fachada | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2341105 | PINZA SUSPENSION AUTO AJUSTABLE PARA NEUTRO PORTANTE No. 1/0 AWG (50 MM2) | 13205074 | Pinza termoplástica, de suspensión para neutro portante, rango 35 a 95 mm2 ( 2 - 4/0 AWG), con eslabón | G | c/u | 1 |  | 0
| 2820101 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR SIMPLE | 50102160 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE | J | c/u | 1 |  | 0
| 4750930 | AMARRA PLASTICA PROTECCION UV, 8 MM X 30 CM LONGITUD (PRECINTO) | 210514350 | Precinto plástico con protecció UV de 350 mm | L | m | 3 |  | 0
ESD-1PP4 | 2342114 | MENSULA DE SUSPENSION DE ALEACION DE ALUMINIO, 140 MM, 1000 KGF | 13005002 | Ménsula termoplástica, de retención, acometida para fachada | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2341105 | PINZA SUSPENSION AUTO AJUSTABLE PARA NEUTRO PORTANTE No. 1/0 AWG (50 MM2) | 13205074 | Pinza termoplástica, de suspensión para neutro portante, rango 35 a 95 mm2 ( 2 - 4/0 AWG), con eslabón | G | c/u | 1 |  | 0
| 2820101 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR SIMPLE | 50102160 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE | J | c/u | 1 |  | 0
| 4750930 | AMARRA PLASTICA PROTECCION UV, 8 MM X 30 CM LONGITUD (PRECINTO) | 210514350 | Precinto plástico con protecció UV de 350 mm | L | m | 3 |  | 0
ESD-1PD3 | 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2988216 | TUERCA OJO OVALADO DE ACERO GALV. PARA PERNO DE 16 MM DIAM. | 55201016 | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2341005 | PINZA RETENCION AUTO AJUSTABLE PARA NEUTRO PORTANTE NO. 1/0 AWG (50 MM2) | 13201072 | Pinza de aleación de Al, de retención para neutro portante, rango 50 a 70 mm2 (1/0 - 2/0 AWG) | G | c/u | 2 |  | 0
| 2348001 | TENSOR MECANICO CON PERNO DE OJO, PERNO CON GRILLETE Y TUERCAS DE SEGURIDAD | 55001505 | Tensor mecánico con perno de ojo, perno con grillete y tuerca de seguridad, 350 - 505 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 4750930 | AMARRA PLASTICA PROTECCION UV, 8 MM X 30 CM LONGITUD (PRECINTO) | 210514350 | Precinto plástico con protecció UV de 350 mm | L | m | 8 |  | 0
ESD-1PD4 | 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2988216 | TUERCA OJO OVALADO DE ACERO GALV. PARA PERNO DE 16 MM DIAM. | 55201016 | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2341005 | PINZA RETENCION AUTO AJUSTABLE PARA NEUTRO PORTANTE NO. 1/0 AWG (50 MM2) | 13201072 | Pinza de aleación de Al, de retención para neutro portante, rango 50 a 70 mm2 (1/0 - 2/0 AWG) | G | c/u | 2 |  | 0
| 2348001 | TENSOR MECANICO CON PERNO DE OJO, PERNO CON GRILLETE Y TUERCAS DE SEGURIDAD | 55001505 | Tensor mecánico con perno de ojo, perno con grillete y tuerca de seguridad, 350 - 505 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 4750930 | AMARRA PLASTICA PROTECCION UV, 8 MM X 30 CM LONGITUD (PRECINTO) | 210514350 | Precinto plástico con protecció UV de 350 mm | L | m | 8 |  | 0
ESD-1PR3 | 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2988216 | TUERCA OJO OVALADO DE ACERO GALV. PARA PERNO DE 16 MM DIAM. | 55201016 | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") | J | c/u | 1 |  | 0
| 2341005 | PINZA RETENCION AUTO AJUSTABLE PARA NEUTRO PORTANTE NO. 1/0 AWG (50 MM2) | 13201072 | Pinza de aleación de Al, de retención para neutro portante, rango 50 a 70 mm2 (1/0 - 2/0 AWG) | G | c/u | 1 |  | 0
| 2348001 | TENSOR MECANICO CON PERNO DE OJO, PERNO CON GRILLETE Y TUERCAS DE SEGURIDAD | 55001505 | Tensor mecánico con perno de ojo, perno con grillete y tuerca de seguridad, 350 - 505 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2343005 | TERMINAL PREAISLADO PARA NEUTRO DE CABLE PREENSAMBLADO DE 50 MM2 | 13401071 | Protector de punta de cable, para red preensamblada de Al, forma cilíndrica, calibre 50 mm2 (1/0 AWG) | G | c/u | 3 |  | 0
| 4750930 | AMARRA PLASTICA PROTECCION UV, 8 MM X 30 CM LONGITUD (PRECINTO) | 210514350 | Precinto plástico con protecció UV de 350 mm | L | m | 9 |  | 0
ESD-1PR4 | 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2988216 | TUERCA OJO OVALADO DE ACERO GALV. PARA PERNO DE 16 MM DIAM. | 55201016 | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") | J | c/u | 1 |  | 0
| 2341005 | PINZA RETENCION AUTO AJUSTABLE PARA NEUTRO PORTANTE NO. 1/0 AWG (50 MM2) | 13201072 | Pinza de aleación de Al, de retención para neutro portante, rango 50 a 70 mm2 (1/0 - 2/0 AWG) | G | c/u | 1 |  | 0
| 2348001 | TENSOR MECANICO CON PERNO DE OJO, PERNO CON GRILLETE Y TUERCAS DE SEGURIDAD | 55001505 | Tensor mecánico con perno de ojo, perno con grillete y tuerca de seguridad, 350 - 505 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2343005 | TERMINAL PREAISLADO PARA NEUTRO DE CABLE PREENSAMBLADO DE 50 MM2 | 13401071 | Protector de punta de cable, para red preensamblada de Al, forma cilíndrica, calibre 50 mm2 (1/0 AWG) | G | c/u | 3 |  | 0
| 4750930 | AMARRA PLASTICA PROTECCION UV, 8 MM X 30 CM LONGITUD (PRECINTO) | 210514350 | Precinto plástico con protecció UV de 350 mm | L | m | 9 |  | 0
APD-0PLCS100PC | 2785667 | LUMINARIA VAPOR SODIO ALTA PRESION CERRADA 100 W, COMPLETA, CARCASA ALUMINIO, SIN FOTOCONTROL | 30112100 | Luminaria para alumbrado público, Na, alta presión, 100 W, sin base | C | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1020127 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 14 AWG, SOLIDO | 40301048 | Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 14 AWG | F | m | 7 |  | 0
| 2056201 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 14 - 8 AWG, TUERCA FUSIBLE | 10605073 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "C", principal 2 - 3/0 AWG, derivado 14 - 8 AWG | G | c/u | 2 |  | 0
APD-0PLCS100PC | 2785667 | LUMINARIA VAPOR SODIO ALTA PRESION CERRADA 100 W, COMPLETA, CARCASA ALUMINIO, SIN FOTOCONTROL | 30112100 | Luminaria para alumbrado público, Na, alta presión, 100 W, sin base | C | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1020127 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 14 AWG, SOLIDO | 40301048 | Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 14 AWG | F | m | 7 |  | 0
| 2056201 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 14 - 8 AWG, TUERCA FUSIBLE | 10605073 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "C", principal 2 - 3/0 AWG, derivado 14 - 8 AWG | G | c/u | 2 |  | 0
APD-0PLCS100AC | 2785867 | LUMINARIA VAPOR SODIO ALTA PRESION CERRADA 100 W, COMPLETA, CARCAZA ALUMINIO, CON FOTOCONTROL | 30110100 | Luminaria para alumbrado público, Na, alta presión, 100 W | C | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1020127 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 14 AWG, SOLIDO | 40301048 | Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 14 AWG | F | m | 7 |  | 0
| 2056201 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 14 - 8 AWG, TUERCA FUSIBLE | 10605073 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "C", principal 2 - 3/0 AWG, derivado 14 - 8 AWG | G | c/u | 2 |  | 0
APD-0PLCS100AC | 2785867 | LUMINARIA VAPOR SODIO ALTA PRESION CERRADA 100 W, COMPLETA, CARCAZA ALUMINIO, CON FOTOCONTROL | 30110100 | Luminaria para alumbrado público, Na, alta presión, 100 W | C | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1020127 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 14 AWG, SOLIDO | 40301048 | Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 14 AWG | F | m | 7 |  | 0
| 2056201 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 14 - 8 AWG, TUERCA FUSIBLE | 10605073 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "C", principal 2 - 3/0 AWG, derivado 14 - 8 AWG | G | c/u | 2 |  | 0
APD-0PLCS150PC | 2785673 | LUMINARIA VAPOR SODIO ALTA PRESION CERRADA 150 W, COMPLETA, CARCAZA ALUMINIO, SIN FOTOCONTROL | 30112150 | Luminaria para alumbrado público, Na, alta presión, 150 W, sin base | C | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1020127 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 14 AWG, SOLIDO | 40301048 | Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 14 AWG | F | m | 7 |  | 0
| 2056201 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 14 - 8 AWG, TUERCA FUSIBLE | 10605073 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "C", principal 2 - 3/0 AWG, derivado 14 - 8 AWG | G | c/u | 2 |  | 0
APD-0PLCS150PC | 2785673 | LUMINARIA VAPOR SODIO ALTA PRESION CERRADA 150 W, COMPLETA, CARCAZA ALUMINIO, SIN FOTOCONTROL | 30112150 | Luminaria para alumbrado público, Na, alta presión, 150 W, sin base | C | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1020127 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 14 AWG, SOLIDO | 40301048 | Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 14 AWG | F | m | 7 |  | 0
| 2056201 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 14 - 8 AWG, TUERCA FUSIBLE | 10605073 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "C", principal 2 - 3/0 AWG, derivado 14 - 8 AWG | G | c/u | 2 |  | 0
APD-0PLCS150AC | 2785873 | LUMINARIA VAPOR SODIO ALTA PRESION CERRADA 150 W, COMPLETA. CARCAZA ALUMINIO, CON FOTOCONTROL | 30110150 | Luminaria para alumbrado público, Na, alta presión, 150 W | C | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1020127 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 14 AWG, SOLIDO | 40301048 | Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 14 AWG | F | m | 7 |  | 0
| 2056201 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 14 - 8 AWG, TUERCA FUSIBLE | 10605073 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "C", principal 2 - 3/0 AWG, derivado 14 - 8 AWG | G | c/u | 2 |  | 0
APD-0PLCS150AC | 2785873 | LUMINARIA VAPOR SODIO ALTA PRESION CERRADA 150 W, COMPLETA. CARCAZA ALUMINIO, CON FOTOCONTROL | 30110150 | Luminaria para alumbrado público, Na, alta presión, 150 W | C | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1020127 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 14 AWG, SOLIDO | 40301048 | Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 14 AWG | F | m | 7 |  | 0
| 2056201 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 14 - 8 AWG, TUERCA FUSIBLE | 10605073 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "C", principal 2 - 3/0 AWG, derivado 14 - 8 AWG | G | c/u | 2 |  | 0
APD-0PLCS150AD | 2785872 | Luminaria con lampara de Na de 150 W, autocontrolada, doble nivel de potencia, con brazo para montaje en poste | 30114150 | Luminaria para alumbrado público, Na, 150 W, doble nivel de potencia | C | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1020127 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 14 AWG, SOLIDO | 40301048 | Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 14 AWG | F | m | 7 |  | 0
| 2056201 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 14 - 8 AWG, TUERCA FUSIBLE | 10605073 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "C", principal 2 - 3/0 AWG, derivado 14 - 8 AWG | G | c/u | 2 |  | 0
APD-0PLCS250PD | 2785879 | LUMINARIA VAPOR SODIO ALTA PRESION CERRADA 250 W, COMPLETA. CARCAZA ALUMINIO, DOBLE POTENCIA, SIN FOTOCONTROL | 30116250 | Luminaria para alumbrado público, Na, 250 W, doble nivel de potencia, sin base | C | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1020127 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 14 AWG, SOLIDO | 40301048 | Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 14 AWG | F | m | 7 |  | 0
| 2056201 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 14 - 8 AWG, TUERCA FUSIBLE | 10605073 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "C", principal 2 - 3/0 AWG, derivado 14 - 8 AWG | G | c/u | 2 |  | 0
APD-0PLCS250PD | 2785879 | LUMINARIA VAPOR SODIO ALTA PRESION CERRADA 250 W, COMPLETA. CARCAZA ALUMINIO, DOBLE POTENCIA, SIN FOTOCONTROL | 30116250 | Luminaria para alumbrado público, Na, 250 W, doble nivel de potencia, sin base | C | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1020127 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 14 AWG, SOLIDO | 40301048 | Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 14 AWG | F | m | 7 |  | 0
| 2056201 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 14 - 8 AWG, TUERCA FUSIBLE | 10605073 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "C", principal 2 - 3/0 AWG, derivado 14 - 8 AWG | G | c/u | 2 |  | 0
APD-0PLCS250AD | 2785878 | LUMINARIA VAPOR SODIO ALTA PRESION CERRADA 250 W, COMPLETA, CARCAZA ALUMINIO, DOBLE POTENCIA, CON FOTOCONTROL | 30114250 | Luminaria para alumbrado público, Na, 250 W, doble nivel de potencia | C | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1020127 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 14 AWG, SOLIDO | 40301048 | Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 14 AWG | F | m | 7 |  | 0
| 2056201 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 14 - 8 AWG, TUERCA FUSIBLE | 10605073 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "C", principal 2 - 3/0 AWG, derivado 14 - 8 AWG | G | c/u | 2 |  | 0
APD-0PLCS400AD | 2785883 | LUMINARIA VAPOR SODIO ALTA PRESION CERRADA 400 W, COMPLETA, CARCAZA ALUMINIO, DOBLE POTENCIA, SIN FOTOCONTROL | 30116400 | Luminaria para alumbrado público, Na, 400 W, doble nivel de potencia, sin base | C | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1020127 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 14 AWG, SOLIDO | 40301048 | Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 14 AWG | F | m | 7 |  | 0
| 2056201 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 14 - 8 AWG, TUERCA FUSIBLE | 10605073 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "C", principal 2 - 3/0 AWG, derivado 14 - 8 AWG | G | c/u | 2 |  | 0
APD-0PLCS400AD | 2785883 | LUMINARIA VAPOR SODIO ALTA PRESION CERRADA 400 W, COMPLETA, CARCAZA ALUMINIO, DOBLE POTENCIA, SIN FOTOCONTROL | 30116400 | Luminaria para alumbrado público, Na, 400 W, doble nivel de potencia, sin base | C | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1020127 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 14 AWG, SOLIDO | 40301048 | Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 14 AWG | F | m | 7 |  | 0
| 2056201 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 14 - 8 AWG, TUERCA FUSIBLE | 10605073 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "C", principal 2 - 3/0 AWG, derivado 14 - 8 AWG | G | c/u | 2 |  | 0
APD-0OLCS100AC | 2785867 | LUMINARIA VAPOR SODIO ALTA PRESION CERRADA 100 W, COMPLETA, CARCAZA ALUMINIO, CON FOTOCONTROL | 30110100 | Luminaria para alumbrado público, Na, alta presión, 100 W | C | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1020127 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 14 AWG, SOLIDO | 40301048 | Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 14 AWG | F | m | 7 |  | 0
| 2056201 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 14 - 8 AWG, TUERCA FUSIBLE | 10605073 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "C", principal 2 - 3/0 AWG, derivado 14 - 8 AWG | G | c/u | 2 |  | 0
APD-0OLCS100AC | 2785867 | LUMINARIA VAPOR SODIO ALTA PRESION CERRADA 100 W, COMPLETA, CARCAZA ALUMINIO, CON FOTOCONTROL | 30110100 | Luminaria para alumbrado público, Na, alta presión, 100 W | C | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1020127 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 14 AWG, SOLIDO | 40301048 | Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 14 AWG | F | m | 7 |  | 0
| 2056201 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 14 - 8 AWG, TUERCA FUSIBLE | 10605073 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "C", principal 2 - 3/0 AWG, derivado 14 - 8 AWG | G | c/u | 2 |  | 0
APD-0OLCS150AC | 2785873 | LUMINARIA VAPOR SODIO ALTA PRESION CERRADA 150 W, COMPLETA. CARCAZA ALUMINIO, CON FOTOCONTROL | 30110150 | Luminaria para alumbrado público, Na, alta presión, 150 W | C | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1020127 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 14 AWG, SOLIDO | 40301048 | Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 14 AWG | F | m | 7 |  | 0
| 2056201 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 14 - 8 AWG, TUERCA FUSIBLE | 10605073 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "C", principal 2 - 3/0 AWG, derivado 14 - 8 AWG | G | c/u | 2 |  | 0
APD-0OLCS150AC | 2785873 | LUMINARIA VAPOR SODIO ALTA PRESION CERRADA 150 W, COMPLETA. CARCAZA ALUMINIO, CON FOTOCONTROL | 30110150 | Luminaria para alumbrado público, Na, alta presión, 150 W | C | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1020127 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 14 AWG, SOLIDO | 40301048 | Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 14 AWG | F | m | 7 |  | 0
| 2056201 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 14 - 8 AWG, TUERCA FUSIBLE | 10605073 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "C", principal 2 - 3/0 AWG, derivado 14 - 8 AWG | G | c/u | 2 |  | 0
APD-0OLCS150AD | 2785872 | Luminaria con lampara de Na de 150 W, autocontrolada, doble nivel de potencia, con brazo para montaje en poste | 30114150 | Luminaria para alumbrado público, Na, 150 W, doble nivel de potencia | C | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1020127 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 14 AWG, SOLIDO | 40301048 | Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 14 AWG | F | m | 7 |  | 0
| 2056201 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 14 - 8 AWG, TUERCA FUSIBLE | 10605073 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "C", principal 2 - 3/0 AWG, derivado 14 - 8 AWG | G | c/u | 2 |  | 0
APD-0OLCS250AD | 2785878 | LUMINARIA VAPOR SODIO ALTA PRESION CERRADA 250 W, COMPLETA, CARCAZA ALUMINIO, DOBLE POTENCIA, CON FOTOCONTROL | 30114250 | Luminaria para alumbrado público, Na, 250 W, doble nivel de potencia | C | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1020127 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 14 AWG, SOLIDO | 40301048 | Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 14 AWG | F | m | 7 |  | 0
| 2056201 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 14 - 8 AWG, TUERCA FUSIBLE | 10605073 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "C", principal 2 - 3/0 AWG, derivado 14 - 8 AWG | G | c/u | 2 |  | 0
APD-0OLCS250AD | 2785878 | LUMINARIA VAPOR SODIO ALTA PRESION CERRADA 250 W, COMPLETA, CARCAZA ALUMINIO, DOBLE POTENCIA, CON FOTOCONTROL | 30114250 | Luminaria para alumbrado público, Na, 250 W, doble nivel de potencia | C | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1020127 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 14 AWG, SOLIDO | 40301048 | Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 14 AWG | F | m | 7 |  | 0
| 2056201 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 14 - 8 AWG, TUERCA FUSIBLE | 10605073 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "C", principal 2 - 3/0 AWG, derivado 14 - 8 AWG | G | c/u | 2 |  | 0
APD-0OLCS400PD | 2785882 | LUMINARIA VAPOR SODIO ALTA PRESION CERRADA 400 W, COMPLETA, CARCAZA ALUMINIO, DOBLE POTENCIA, CON FOTOCONTROL | 30114400 | Luminaria para alumbrado público, Na, 400 W, doble nivel de potencia | C | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1020127 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 14 AWG, SOLIDO | 40301048 | Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 14 AWG | F | m | 7 |  | 0
| 2056201 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 14 - 8 AWG, TUERCA FUSIBLE | 10605073 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "C", principal 2 - 3/0 AWG, derivado 14 - 8 AWG | G | c/u | 2 |  | 0
APD-0OLCS400PD | 2785882 | LUMINARIA VAPOR SODIO ALTA PRESION CERRADA 400 W, COMPLETA, CARCAZA ALUMINIO, DOBLE POTENCIA, CON FOTOCONTROL | 30114400 | Luminaria para alumbrado público, Na, 400 W, doble nivel de potencia | C | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1020127 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 14 AWG, SOLIDO | 40301048 | Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 14 AWG | F | m | 7 |  | 0
| 2056201 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 14 - 8 AWG, TUERCA FUSIBLE | 10605073 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "C", principal 2 - 3/0 AWG, derivado 14 - 8 AWG | G | c/u | 2 |  | 0
APD-0PCC | 1020133 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 8 AWG, SOLIDO | 40301054 | Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 8 AWG | F | m | 4 |  | 0 | 0
| 2795203 | EQUIPO DE CONTROL AUTOMATICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 30 A | 33046030 | Equipo de control automático para alumbrado público, 220 V, 30 A | C | c/u | 1 |  | 0
| 2795352 | FOTOCONTROL DE 210 V, 1000 W O 1800 VA, SIN BASE |  | FOTOCONTROL DE 210 V, 1000 W O 1800 VA, SIN BASE | C | c/u | 1 |  | 0
| 2056201 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 14 - 8 AWG, TUERCA FUSIBLE | 10605073 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "C", principal 2 - 3/0 AWG, derivado 14 - 8 AWG | G | c/u | 2 |  | 0
APD-0PCC | 1020133 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 8 AWG, SOLIDO | 40301054 | Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 8 AWG | F | m | 4 |  | 0 | 0
| 2795203 | EQUIPO DE CONTROL AUTOMATICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 30 A | 33046030 | Equipo de control automático para alumbrado público, 220 V, 30 A | C | c/u | 1 |  | 0
| 2795352 | FOTOCONTROL DE 210 V, 1000 W O 1800 VA, SIN BASE |  | FOTOCONTROL DE 210 V, 1000 W O 1800 VA, SIN BASE | C | c/u | 1 |  | 0
| 2056201 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 14 - 8 AWG, TUERCA FUSIBLE | 10605073 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "C", principal 2 - 3/0 AWG, derivado 14 - 8 AWG | G | c/u | 2 |  | 0
PT0-0DC2_1 | 2351618 | VARILLA COPPERWELD PUESTA A TIERRA DE 16 MM DIAM Y 1.80 M LONG | 14216180 | Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71"). | H | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 11890109 | SUELDA EXOTERMICA, CARGA 90 GRAMOS | 212908090 | Suelda exotérmica de 90 gramos | H | c/u | 1 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
| 1011139 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 2 AWG, 7 HILOS | 40111060 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 2 AWG, 7 hilos | E | m | 15 |  | 0
PT0-0DC1/0_1 | 2351618 | VARILLA COPPERWELD PUESTA A TIERRA DE 16 MM DIAM Y 1.80 M LONG | 14216180 | Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71"). | H | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 11890109 | SUELDA EXOTERMICA, CARGA 90 GRAMOS | 212908090 | Suelda exotérmica de 90 gramos | H | c/u | 1 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
| 1011151 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 1/0 AWG, 19 HILOS | 40111191 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 1/0 AWG, 19 hilos | E | m | 15 |  | 0
PT0-0PC2_1 | 2351618 | VARILLA COPPERWELD PUESTA A TIERRA DE 16 MM DIAM Y 1.80 M LONG | 14216180 | Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71"). | H | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 11890109 | SUELDA EXOTERMICA, CARGA 90 GRAMOS | 212908090 | Suelda exotérmica de 90 gramos | H | c/u | 1 |  | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 2 |  | 0
| 1011139 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 2 AWG, 7 HILOS | 40111060 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 2 AWG, 7 hilos | E | m | 15 |  | 0
| 1021739 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2 AWG, 7 HILOS | 41002060 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2 AWG, 7 hilos | F | m | 1.5 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0
PT0-0PC1/0_1 | 2351618 | VARILLA COPPERWELD PUESTA A TIERRA DE 16 MM DIAM Y 1.80 M LONG | 14216180 | Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71"). | H | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 11890109 | SUELDA EXOTERMICA, CARGA 90 GRAMOS | 212908090 | Suelda exotérmica de 90 gramos | H | c/u | 1 |  | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 2 |  | 0
| 1011151 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 1/0 AWG, 19 HILOS | 40111191 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 1/0 AWG, 19 hilos | E | m | 15 |  | 0
| 1021751 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 1/0 AWG, 19 HILOS | 41002191 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 1/0 AWG, 19 hilos | F | m | 1.5 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0
PT0-0DC2_2 | 2351618 | VARILLA COPPERWELD PUESTA A TIERRA DE 16 MM DIAM Y 1.80 M LONG | 14216180 | Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71"). | H | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 11890109 | SUELDA EXOTERMICA, CARGA 90 GRAMOS | 212908090 | Suelda exotérmica de 90 gramos | H | c/u | 2 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
| 1011139 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 2 AWG, 7 HILOS | 40111060 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 2 AWG, 7 hilos | E | m | 18 |  | 0
PT0-0DC1/0_2 | 2351618 | VARILLA COPPERWELD PUESTA A TIERRA DE 16 MM DIAM Y 1.80 M LONG | 14216180 | Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71"). | H | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 11890109 | SUELDA EXOTERMICA, CARGA 90 GRAMOS | 212908090 | Suelda exotérmica de 90 gramos | H | c/u | 2 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
| 1011151 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 1/0 AWG, 19 HILOS | 40111191 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 1/0 AWG, 19 hilos | E | m | 18 |  | 0
PT0-0PC2_2 | 2351618 | VARILLA COPPERWELD PUESTA A TIERRA DE 16 MM DIAM Y 1.80 M LONG | 14216180 | Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71"). | H | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 11890109 | SUELDA EXOTERMICA, CARGA 90 GRAMOS | 212908090 | Suelda exotérmica de 90 gramos | H | c/u | 2 |  | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 2 |  | 0
| 1011139 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 2 AWG, 7 HILOS | 40111060 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 2 AWG, 7 hilos | E | m | 18 |  | 0
| 1021739 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2 AWG, 7 HILOS | 41002060 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2 AWG, 7 hilos | F | m | 1.5 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0
PT0-0PC1/0_2 | 2351618 | VARILLA COPPERWELD PUESTA A TIERRA DE 16 MM DIAM Y 1.80 M LONG | 14216180 | Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71"). | H | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 11890109 | SUELDA EXOTERMICA, CARGA 90 GRAMOS | 212908090 | Suelda exotérmica de 90 gramos | H | c/u | 2 |  | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 2 |  | 0
| 1011151 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 1/0 AWG, 19 HILOS | 40111191 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 1/0 AWG, 19 hilos | E | m | 18 |  | 0
| 1021751 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 1/0 AWG, 19 HILOS | 41002191 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 1/0 AWG, 19 hilos | F | m | 1.5 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0
PT0-0AC8_1 | 2351618 | VARILLA COPPERWELD PUESTA A TIERRA DE 16 MM DIAM Y 1.80 M LONG | 14216180 | Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71"). | H | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 1011133 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 8 AWG, 7 HILOS | 40111054 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 8 AWG, 7 hilos | E | m | 2.5 |  | 0
| 2351655 | CONECTOR TIPO GOLPE PARA CABLE 6 AWG A VARILLA 5/8", (HAMMERLOCK) | 11025058 | Conector de aleación de Cu, sistema de tierra, golpe de martillo, varilla de 15, 87 mm (5/8"), rango 6 - 4 AWG | H | c/u | 1 |  | 0
TAV-0TS | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 14 |  | 0 | 0
| 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO | 13605010 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | G | c/u | 3 |  | 0
| 2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAM | 54801009 | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | J | c/u | 1 |  | 0
| 2852618 | VARILLA DE ANCLAJE ACERO 5/8" (16 MM) DIAM. Y 1,80 M. LONG, COMPLETA. | 55616180 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71") | J | c/u | 1 |  | 0
| 7070430 | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLAJE, FORMA TRONCO CONICO DE 40 X 15 X 20 CM | 10501004 | Bloque de hormigón, anclaje, tipo cónico, base inferior 400 mm, superior 150 mm, agujero 20 mm | L | c/u | 1 |  | 0
| 2010703 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE ANSI 54-3 23 KV | 21001543 | Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-3 | D | c/u | 1 |  | 0
TAV-0TD | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 25 |  | 0 | 0
| 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO | 13605010 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | G | c/u | 4 |  | 0
| 2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAM | 54801009 | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2852618 | VARILLA DE ANCLAJE ACERO 5/8" (16 MM) DIAM. Y 1,80 M. LONG, COMPLETA. | 55616180 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71") | J | c/u | 1 |  | 0
| 7070430 | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLAJE, FORMA TRONCO CONICO DE 40 X 15 X 20 CM | 10501004 | Bloque de hormigón, anclaje, tipo cónico, base inferior 400 mm, superior 150 mm, agujero 20 mm | L | c/u | 1 |  | 0
| 2010703 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE ANSI 54-3 23 KV | 21001543 | Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-3 | D | c/u | 1 |  | 0
TAV-0FS | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 14 |  | 0 | 0
| 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO | 13605010 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | G | c/u | 3 |  | 0
| 2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAM | 54801009 | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | J | c/u | 1 |  | 0
| 2852618 | VARILLA DE ANCLAJE ACERO 5/8" (16 MM) DIAM. Y 1,80 M. LONG, COMPLETA. | 55616180 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71") | J | c/u | 1 |  | 0
| 7070430 | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLAJE, FORMA TRONCO CONICO DE 40 X 15 X 20 CM | 10501004 | Bloque de hormigón, anclaje, tipo cónico, base inferior 400 mm, superior 150 mm, agujero 20 mm | L | c/u | 1 |  | 0
| 2010703 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE ANSI 54-3 23 KV | 21001543 | Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-3 | D | c/u | 1 |  | 0
| 2885915 | BRAZO TUBULAR PARA TENSOR FAROL 60 MM DIAM. 1.50 M, LONG, 2 MM ESP. | 50551150 | Brazo de acero galvanizado, para tensor farol, tubular 51 mm (2") y 1 500 mm | J | c/u | 1 |  | 0
TAV-0FD | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 27 |  | 0 | 0
| 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO | 13605010 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | G | c/u | 4 |  | 0
| 2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAM | 54801009 | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2852618 | VARILLA DE ANCLAJE ACERO 5/8" (16 MM) DIAM. Y 1,80 M. LONG, COMPLETA. | 55616180 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71") | J | c/u | 1 |  | 0
| 7070430 | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLAJE, FORMA TRONCO CONICO DE 40 X 15 X 20 CM | 10501004 | Bloque de hormigón, anclaje, tipo cónico, base inferior 400 mm, superior 150 mm, agujero 20 mm | L | c/u | 1 |  | 0
| 2010703 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE ANSI 54-3 23 KV | 21001543 | Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-3 | D | c/u | 1 |  | 0
| 2885915 | BRAZO TUBULAR PARA TENSOR FAROL 60 MM DIAM. 1.50 M, LONG, 2 MM ESP. | 50551150 | Brazo de acero galvanizado, para tensor farol, tubular 51 mm (2") y 1 500 mm | J | c/u | 1 |  | 0
TAV-0PS | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 20 |  | 0 | 0
| 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO | 13605010 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | G | c/u | 3 |  | 0
| 2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAM | 54801009 | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | J | c/u | 1 |  | 0
| 2010703 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE ANSI 54-3 23 KV | 21001543 | Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-3 | D | c/u | 1 |  | 0
| 2988216 | TUERCA OJO OVALADO DE ACERO GALV. PARA PERNO DE 16 MM DIAM. | 55201016 | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
TAS-0TS | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 14 |  | 0 | 0
| 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO | 13605010 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | G | c/u | 3 |  | 0
| 2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAM | 54801009 | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | J | c/u | 1 |  | 0
| 2852618 | VARILLA DE ANCLAJE ACERO 5/8" (16 MM) DIAM. Y 1,80 M. LONG, COMPLETA. | 55616180 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71") | J | c/u | 1 |  | 0
| 7070430 | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLAJE, FORMA TRONCO CONICO DE 40 X 15 X 20 CM | 10501004 | Bloque de hormigón, anclaje, tipo cónico, base inferior 400 mm, superior 150 mm, agujero 20 mm | L | c/u | 1 |  | 0
| 2010703 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE ANSI 54-3 23 KV | 21001543 | Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-3 | D | c/u | 1 |  | 0
TAS-0TD | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 25 |  | 0 | 0
| 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO | 13605010 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | G | c/u | 4 |  | 0
| 2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAM | 54801009 | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2852618 | VARILLA DE ANCLAJE ACERO 5/8" (16 MM) DIAM. Y 1,80 M. LONG, COMPLETA. | 55616180 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71") | J | c/u | 1 |  | 0
| 7070430 | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLAJE, FORMA TRONCO CONICO DE 40 X 15 X 20 CM | 10501004 | Bloque de hormigón, anclaje, tipo cónico, base inferior 400 mm, superior 150 mm, agujero 20 mm | L | c/u | 1 |  | 0
| 2010703 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE ANSI 54-3 23 KV | 21001543 | Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-3 | D | c/u | 1 |  | 0
TAS-0FS | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 14 |  | 0 | 0
| 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO | 13605010 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | G | c/u | 3 |  | 0
| 2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAM | 54801009 | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | J | c/u | 1 |  | 0
| 2852618 | VARILLA DE ANCLAJE ACERO 5/8" (16 MM) DIAM. Y 1,80 M. LONG, COMPLETA. | 55616180 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71") | J | c/u | 1 |  | 0
| 7070430 | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLAJE, FORMA TRONCO CONICO DE 40 X 15 X 20 CM | 10501004 | Bloque de hormigón, anclaje, tipo cónico, base inferior 400 mm, superior 150 mm, agujero 20 mm | L | c/u | 1 |  | 0
| 2010703 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE ANSI 54-3 23 KV | 21001543 | Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-3 | D | c/u | 1 |  | 0
| 2885915 | BRAZO TUBULAR PARA TENSOR FAROL 60 MM DIAM. 1.50 M, LONG, 2 MM ESP. | 50551150 | Brazo de acero galvanizado, para tensor farol, tubular 51 mm (2") y 1 500 mm | J | c/u | 1 |  | 0
TAS-0FD | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 27 |  | 0 | 0
| 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO | 13605010 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | G | c/u | 4 |  | 0
| 2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAM | 54801009 | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2852618 | VARILLA DE ANCLAJE ACERO 5/8" (16 MM) DIAM. Y 1,80 M. LONG, COMPLETA. | 55616180 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71") | J | c/u | 1 |  | 0
| 7070430 | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLAJE, FORMA TRONCO CONICO DE 40 X 15 X 20 CM | 10501004 | Bloque de hormigón, anclaje, tipo cónico, base inferior 400 mm, superior 150 mm, agujero 20 mm | L | c/u | 1 |  | 0
| 2010703 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE ANSI 54-3 23 KV | 21001543 | Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-3 | D | c/u | 1 |  | 0
| 2885915 | BRAZO TUBULAR PARA TENSOR FAROL 60 MM DIAM. 1.50 M, LONG, 2 MM ESP. | 50551150 | Brazo de acero galvanizado, para tensor farol, tubular 51 mm (2") y 1 500 mm | J | c/u | 1 |  | 0
TAS-0PS | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 20 |  | 0 | 0
| 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO | 13605010 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | G | c/u | 3 |  | 0
| 2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAM | 54801009 | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | J | c/u | 1 |  | 0
| 2010703 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE ANSI 54-3 23 KV | 21001543 | Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-3 | D | c/u | 1 |  | 0
| 2988216 | TUERCA OJO OVALADO DE ACERO GALV. PARA PERNO DE 16 MM DIAM. | 55201016 | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
TAD-0TS | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 11 |  | 0 | 0
| 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO | 13605010 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | G | c/u | 1 |  | 0
| 2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAM | 54801009 | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | J | c/u | 1 |  | 0
| 2852618 | VARILLA DE ANCLAJE ACERO 5/8" (16 MM) DIAM. Y 1,80 M. LONG, COMPLETA. | 55616180 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71") | J | c/u | 1 |  | 0
| 7070430 | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLAJE, FORMA TRONCO CONICO DE 40 X 15 X 20 CM | 10501004 | Bloque de hormigón, anclaje, tipo cónico, base inferior 400 mm, superior 150 mm, agujero 20 mm | L | c/u | 1 |  | 0
TAD-0FS | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 11 |  | 0 | 0
| 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO | 13605010 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | G | c/u | 1 |  | 0
| 2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAM | 54801009 | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | J | c/u | 1 |  | 0
| 2852618 | VARILLA DE ANCLAJE ACERO 5/8" (16 MM) DIAM. Y 1,80 M. LONG, COMPLETA. | 55616180 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71") | J | c/u | 1 |  | 0
| 7070430 | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLAJE, FORMA TRONCO CONICO DE 40 X 15 X 20 CM | 10501004 | Bloque de hormigón, anclaje, tipo cónico, base inferior 400 mm, superior 150 mm, agujero 20 mm | L | c/u | 1 |  | 0
| 2885915 | BRAZO TUBULAR PARA TENSOR FAROL 60 MM DIAM. 1.50 M, LONG, 2 MM ESP. | 50551150 | Brazo de acero galvanizado, para tensor farol, tubular 51 mm (2") y 1 500 mm | J | c/u | 1 |  | 0
TAD-0PS | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 20 |  | 0 | 0
| 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO | 13605010 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | G | c/u | 1 |  | 0
| 2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAM | 54801009 | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | J | c/u | 1 |  | 0
| 2988216 | TUERCA OJO OVALADO DE ACERO GALV. PARA PERNO DE 16 MM DIAM. | 55201016 | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
TAV-0PD | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 35 |  | 0 | 0
| 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO | 13605010 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | G | c/u | 4 |  | 0
| 2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAM | 54801009 | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2010703 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE ANSI 54-3 23 KV | 21001543 | Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-3 | D | c/u | 1 |  | 0
| 2988216 | TUERCA OJO OVALADO DE ACERO GALV. PARA PERNO DE 16 MM DIAM. | 55201016 | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
TAV-0SS | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 37 |  | 0 | 0
| 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO | 13605010 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | G | c/u | 6 |  | 0
| 2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAM | 54801009 | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | J | c/u | 3 |  | 0
| 2010703 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE ANSI 54-3 23 KV | 21001543 | Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-3 | D | c/u | 2 |  | 0
| 2988216 | TUERCA OJO OVALADO DE ACERO GALV. PARA PERNO DE 16 MM DIAM. | 55201016 | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2852618 | VARILLA DE ANCLAJE ACERO 5/8" (16 MM) DIAM. Y 1,80 M. LONG, COMPLETA. | 55616180 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71") | J | c/u | 1 |  | 0
| 7070430 | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLAJE, FORMA TRONCO CONICO DE 40 X 15 X 20 CM | 10501004 | Bloque de hormigón, anclaje, tipo cónico, base inferior 400 mm, superior 150 mm, agujero 20 mm | L | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
TAV-0SS+0SS | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 56 |  | 0 | 0
| 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO | 13605010 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | G | c/u | 4 |  | 0
| 2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAM | 54801009 | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2010703 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE ANSI 54-3 23 KV | 21001543 | Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-3 | D | c/u | 2 |  | 0
| 2988216 | TUERCA OJO OVALADO DE ACERO GALV. PARA PERNO DE 16 MM DIAM. | 55201016 | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") | J | c/u | 2 |  | 0
OTROS G6 | 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO | 13605010 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | G | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 40 |  | 0
OTROS G6-23 | 2010703 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE ANSI 54-3 23 KV | 21001543 | Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-3 | D | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO | 13605010 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | G | c/u | 4 |  | 0
| 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 40 |  | 0
TAV-0VD | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 43 |  | 0 | 0
| 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO | 13605010 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | G | c/u | 3 |  | 0
| 2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAM | 54801009 | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2010703 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE ANSI 54-3 23 KV | 21001543 | Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-3 | D | c/u | 1 |  | 0
| 2988216 | TUERCA OJO OVALADO DE ACERO GALV. PARA PERNO DE 16 MM DIAM. | 55201016 | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") | J | c/u | 1 |  | 0
| 2852618 | VARILLA DE ANCLAJE ACERO 5/8" (16 MM) DIAM. Y 1,80 M. LONG, COMPLETA. | 55616180 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71") | J | c/u | 1 |  | 0
| 7070430 | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLAJE, FORMA TRONCO CONICO DE 40 X 15 X 20 CM | 10501004 | Bloque de hormigón, anclaje, tipo cónico, base inferior 400 mm, superior 150 mm, agujero 20 mm | L | c/u | 1 |  | 0
TAV-0VS | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | m | 15 |  | 0 | 0
| 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO | 13605010 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | G | c/u | 3 |  | 0
| 2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAM | 54801009 | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2010703 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE ANSI 54-3 23 KV | 21001543 | Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-3 | D | c/u | 1 |  | 0
| 2988216 | TUERCA OJO OVALADO DE ACERO GALV. PARA PERNO DE 16 MM DIAM. | 55201016 | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") | J | c/u | 1 |  | 0
| 2852618 | VARILLA DE ANCLAJE ACERO 5/8" (16 MM) DIAM. Y 1,80 M. LONG, COMPLETA. | 55616180 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71") | J | c/u | 1 |  | 0
| 7070430 | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLAJE, FORMA TRONCO CONICO DE 40 X 15 X 20 CM | 10501004 | Bloque de hormigón, anclaje, tipo cónico, base inferior 400 mm, superior 150 mm, agujero 20 mm | L | c/u | 1 |  | 0
PO0-0HC10_400 | 2420410 | POSTE CIRCULAR DE HORMIGON ARMADO DE 400 KG, LONGITUD 10.0 M, VERDE | 70104100 | Poste de hormigón armado, circular, CRH 400 kg, 10 m | I | c/u | 1 |  | 0 | 0
PO0-0HC12_500 | 2420512 | POSTE CIRCULAR DE HORMIGON ARMADO DE 500 KG, LONGITUD 12.0 M, AZUL | 70105120 | Poste de hormigón armado, circular, CRH 500 kg, 12 m | I | c/u | 1 |  | 0 | 0
PO0-0HC14_500 | 2420514 | POSTE CIRCULAR DE HORMIGON ARMADO DE 500 KG, LONGITUD 14.0 M, AZUL CELESTE | 70105140 | Poste de hormigón armado, circular, CRH 500 kg, 14 m | I | c/u | 1 |  | 0 | 0
PO0-0PC10_400 | 2460410 | POSTE CIRCULAR PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, 400 KG, LONGITUD 10 M, VERDE | 73004100 | Poste de plástico reforzado con fibra de vidrio, circular, CRH 400 kg, 10 m | I | c/u | 1 |  | 0 | 0
PO0-0PC12_500 | 2460512 | POSTE CIRCULAR PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, 500 KG, LONGITUD 12 M, AZUL | 73005120 | Poste de plástico reforzado con fibra de vidrio, circular, CRH 500 kg, 12 m | I | c/u | 1 |  | 0 | 0
PO0-0PC14_500 | 2460514 | POSTE CIRCULAR PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, 500 KG, LONGITUD 14 M | 73005140 | Poste de plástico reforzado con fibra de vidrio, circular, CRH 500 kg, 14 m | I | c/u | 1 |  | 0 | 0
PO0-0HC10_2000 | 2422010 | POSTE DE HORMIGON ARMADO, CIRCULAR, CRH 2 000 KG, 10.0 M | 70120100 | Poste de hormigón armado, circular, CRH 2 000 kg, 10 m | I | c/u | 1 |  | 0 | 0
PO0-0HC12_2000 | 2422012 | POSTE DE HORMIGON ARMADO, CIRCULAR, CRH 2 000 KG, 12 M | 70120120 | Poste de hormigón armado, circular, CRH 2 000 kg, 12 m | I | c/u | 1 |  | 0 | 0
PO0-0HC14_2000 | 2422014 | POSTE DE HORMIGON ARMADO, CIRCULAR, CRH 2 000 KG, 14.0 M | 70120140 |  | I | c/u | 1 |  | 0 | 0
CO0-0A1x4 | 1013137 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO ALUMINIO, AAC NO. 4 AWG, 7 HILOS | 43001058 | Conductor de Al, desnudo, cableado, AAC, 4 AWG, 7 hilos | E | m | 1 |  | 0 | 0
CO0-0A1x2 | 1013139 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO ALUMINIO, AAC NO. 2 AWG, 7 HILOS | 43001060 | Conductor de Al, desnudo, cableado, AAC, 2 AWG, 7 hilos | E | m | 1 |  | 0 | 0
CO0-0A1x1/0 | 1013141 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO ALUMINIO, AAC NO. 1/0 AWG, 7 HILOS | 43001071 | Conductor de Al, desnudo, cableado, AAC, 1/0 AWG, 7 hilos | E | m | 1 |  | 0 | 0
CO0-0A1x2/0 | 1013142 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO ALUMINIO, AAC NO. 2/0 AWG, 7 HILOS | 43001072 | Conductor de Al, desnudo, cableado, AAC, 2/0 AWG, 7 hilos | E | m | 1 |  | 0 | 0
CO0-0A1x3/0 | 1013143 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO ALUMINIO, AAC NO. 3/0 AWG, 7 HILOS | 43001073 | Conductor de Al, desnudo, cableado, AAC, 3/0 AWG, 7 hilos | E | m | 1 |  | 0 | 0
CO0-0A1x4/0 | 1013144 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO ALUMINIO, AAC NO. 4/0 AWG, 7 HILOS | 43001074 | Conductor de Al, desnudo, cableado, AAC, 4/0 AWG, 7 hilos | E | m | 1 |  | 0 | 0
CO0-0A1x266 | 1013156 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO ALUMINIO, AAC NO. 266.8 MCM, 19 HILOS | 43001266 | Conductor de Al, desnudo, cableado, AAC, 266, 8 MCM, 19 hilos | E | m | 1 |  | 0 | 0
CO0-0J2x4 | 1102237 | CABLE MULTIPLEX ALUMINIO ASC 2 X 4 AWG, PE 600 V, AISLADOS DUPLEX | 43822058 | Cable Dúplex de Al, AAC, cableado, neutro aislado, 600 V, PE, 2 x 4 AWG, 7 hilos | F | m | 1 |  | 0 | 0
CO0-0B1x4 | 1013337 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO ALUMINIO ACERO ACSR 6/1, NO. 4 AWG, 7 HILOS | 43010058 | Conductor de Al-acero, desnudo, cableado, ACSR, 4 AWG, 7 (6/1)hilos | E | m | 1 |  | 0 | 0
CO0-0B1x2 | 1013339 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO ALUMINIO ACERO ACSR 6/1, NO. 2 AWG, 7 HILOS | 43010060 | Conductor de Al-acero desnudo, cableado, ACSR, 2 AWG, 7 (6/1)hilos | E | m | 1 |  | 0 | 0
CO0-0B1x1/0 | 1013341 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO ALUMINIO ACERO ACSR 6/1, NO. 1/0 AWG, 7 HILOS | 43010071 | Conductor de Al-acero desnudo, cableado, ACSR, 1/0 AWG, 7 (6/1)hilos | E | m | 1 |  | 0 | 0
CO0-0B1x2/0 | 1013342 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO ALUMINIO ACERO ACSR 6/1, NO. 2/0 AWG, 7 HILOS | 43010072 | Conductor de Al-acero desnudo, cableado, ACSR, 2/0 AWG, 7 (6/1)hilos | E | m | 1 |  | 0 | 0
CO0-0B1x3/0 | 1013343 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO ALUMINIO ACERO ACSR 6/1, NO. 3/0 AWG, 7 HILOS | 43010073 | Conductor de Al-acero desnudo, cableado, ACSR, 3/0 AWG, 7 (6/1)hilos | E | m | 1 |  | 0 | 0
CO0-0B1x4/0 | 1013344 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO ALUMINIO ACERO ACSR 6/1, NO. 4/0 AWG, 7 HILOS | 43010074 | Conductor de Al-acero desnudo, cableado, ACSR, 4/0 AWG, 7 (6/1)hilos | E | m | 1 |  | 0 | 0
CO0-0B1x266 | 1013346 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO ALUMINIO ACERO ACSR 26/7, NO. 266.8 MCM, 33 HILOS | 43010266 | Conductor de Al-acero desnudo, cableado, ACSR, 266, 8 MCM, 33 (26/7)hilos | E | m | 1 |  | 0 | 0
CO0-0T2x50(50) | 1103341 | CABLE PREENSAMBLADO (2 X 1/0 AAC + 1 X 1/0 AAAC) AWG, AISLADO POLIETILENO RETICULADO XLPE, 600 V - 90 GRD C | 44503071 | Cable Preensamblado de Al, cableado, 1,1 kV, XLPE, 2 x 50 AAC + 1 x 50 AAAC mm2 (Similar a: 2 x 1/0 + 1 x 1/0 AWG) | F | m | 1 |  | 0 | 0
CO0-0T2x70(50) | 1103342 | CABLE PREENSAMBLADO (2 X 2/0 AAC + 1 X 1/0 AAAC) AWG, AISLADO POLIETILENO RETICULADO XLPE, 600 V - 90 GRD C | 44503082 | Cable Preensamblado de Al, cableado, 1,1 kV, XLPE, 2 x 70 AAC + 1 x 50 AAAC mm2 (Similar a: 2 x 2/0 + 1 x 1/0 AWG) | F | m | 1 |  | 0 | 0
CO0-0T2x95(50) | 1103343 | CABLE PREENSAMBLADO (2 X 3/0 AAC + 1 X 1/0 AAAC) AWG, AISLADO POLIETILENO RETICULADO XLPE, 600 V - 90 GRD C | 44503083 | Cable Preensamblado de Al, cableado, 1,1 kV, XLPE, 2 x 90 AAC + 1 x 50 AAAC mm2 (Similar a: 2 x 3/0 + 1 x 1/0 AWG) | F | m | 1 |  | 0 | 0
CO0-0T3x50(50) | 1103441 | CABLE PREENSAMBLADO (3 X 1/0 AAC + 1 X 1/0 AAAC) AWG, AISLADO POLIETILENO RETICULADO XLPE, 600 V - 90 GRD C | 44504071 | Cable Preensamblado de Al, cableado, 1,1 kV, XLPE, 3 x 50 AAC + 1 x 50 AAAC mm2 (Similar a: 3 x 1/0 + 1 x 1/0 AWG) | F | m | 1 |  | 0 | 0
CO0-0T3x70(50) | 1103442 | CABLE PREENSAMBLADO (3 X 2/0 AAC + 1 X 1/0 AAAC) AWG, AISLADO POLIETILENO RETICULADO XLPE, 600 V - 90 GRD C | 44504082 | Cable Preensamblado de Al, cableado, 1,1 kV, XLPE, 3 x 70 AAC + 1 x 50 AAAC, mm2 (Similar a: 3 x 2/0 + 1 x 1/0 AWG) | F | m | 1 |  | 0 | 0
CO0-0T3X95(50) | 1103443 | CABLE PREENSAMBLADO (3 X 3/0 AAC + 1 X 1/0 AAAC) AWG, AISLADO POLIETILENO RETICULADO XLPE, 600 V - 90 GRD C | 44504083 | Cable Preensamblado de Al, cableado, 1,1 kV, XLPE, 3 x 90 AAC + 1 x 50 AAAC mm2 (Similar a: 3 x 3/0 + 1 x 1/0 AWG) | F | m | 1 |  | 0 | 0
CO0-0P1x10 | 1021735 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 6 AWG, 7 HILOS | 41002056 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 6 AWG, 7 hilos | F | m | 1 |  | 0 | 0
CO0-0P1x6 | 1021735 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 6 AWG, 7 HILOS | 41002056 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 6 AWG, 7 hilos | F | m | 1 |  | 0 | 0
CO0-0P1x4 | 1021737 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 4 AWG, 7 HILOS | 41002058 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 4 AWG, 7 hilos | F | m | 1 |  | 0 | 0
CO0-0P1x2 | 1021739 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2 AWG, 7 HILOS | 41002060 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2 AWG, 7 hilos | F | m | 1 |  | 0 | 0
CO0-0P1x1/0 | 1021751 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 1/0 AWG, 19 HILOS | 41002191 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 1/0 AWG, 19 hilos | F | m | 1 |  | 0 | 0
CO0-0P1x2/0 | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 1 |  | 0 | 0
CO0-0P1x3/0 | 1021753 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 3/0 AWG, 19 HILOS | 41002193 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 3/0 AWG, 19 hilos | F | m | 1 |  | 0 | 0
CO0-0P1x4/0 | 1021754 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 4/0 AWG, 19 HILOS | 41002194 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 4/0 AWG, 19 hilos | F | m | 1 |  | 0 | 0
CO0-0P1x1/0 | 1021751 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 1/0 AWG, 19 HILOS | 41002191 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 1/0 AWG, 19 hilos | F | m | 1 |  | 0 | 0
CO0-0P1x2/0 | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 1 |  | 0 | 0
CO0-0P1x3/0 | 1021753 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 3/0 AWG, 19 HILOS | 41002193 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 3/0 AWG, 19 hilos | F | m | 1 |  | 0 | 0
CO0-0P1x4/0 | 1021754 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 4/0 AWG, 19 HILOS | 41002194 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 4/0 AWG, 19 hilos | F | m | 1 |  | 0 | 0
CO0-0G1x2 | 1011139 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 2 AWG, 7 HILOS | 40111060 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 2 AWG, 7 hilos | E | m | 1 |  | 0 | 0
CO0-0G1x1/0 | 1011151 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 1/0 AWG, 19 HILOS | 40111191 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 1/0 AWG, 19 hilos | E | m | 1 |  | 0 | 0
CO0-0G1x2/0 | 1011152 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 40111192 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 2/0 AWG, 19 hilos | E | m | 1 |  | 0 | 0
CO0-0G1x4/0 | 1011154 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 4/0 AWG, 19 HILOS | 40111194 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 4/0 AWG, 19 hilos | E | m | 1 |  | 0 | 0
CO0-0Y1x2 | 1300439 | CABLE UNIPOLAR COBRE AISL. POLIETILENO RETIC. 25 KV, 2 AWG, 7 H, 100% NA. | 41025060 | Cable de Cu, cableado, 25 kV, XLPE, 2 AWG, 7 hilos, 100% NA | F | m | 1 |  | 0 | 0
CO0-0Y1x2/0 | 1300452 | CABLE UNIPOLAR COBRE AISL. POLIETILENO RETIC. 25 KV, 2/0 AWG, 19 H, 100% NA. | 41025192 | Cable de Cu, cableado, 25 kV, XLPE, 2/0 AWG, 19 hilos, 100% NA | F | m | 1 |  | 0 | 0
CO0-0Y1x250 | 1300465 | CABLE UNIPOLAR COBRE AISL. POLIETILENO RETIC. 25 KV, 250 MCM, 37 H, 100% NA. | 41025250 | Cable de Cu, cableado, 25 kV, XLPE, 250 MCM, 37 hilos, 100% NA | F | m | 1 |  | 0 | 0
CO0-0Y1x500 | 1300475 | CABLE UNIPOLAR COBRE AISL. POLIETILENO RETIC. 25 KV, 500 MCM, 37 H, 100% NA. | 41025500 | Cable de Cu, cableado, 25 kV, XLPE, 500 MCM, 37 hilos, 100% NA | F | m | 1 |  | 0 | 0
CO0-0P1x8 | 1021733 | CABLE DE CU, CABLEADO, 2 KV, TTU, 8 AWG, 7 HILOS | 41002054 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 8 AWG, 7 hilos | F | m | 1 |  | 0 | 0
CO0-0O1x2 | 1021139 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V. TW NO. 2 AWG, 7 HILOS | 40310060 | Cable de Cu, cableado, 600 V, TW, 2 AWG, 7 hilos | F | m | 1 |  | 0 | 0
CO0-0O1x1/0 | 1021151 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V. TW NO. 1/0 AWG, 19 HILOS | 40310191 | Cable de Cu, cableado, 600 V, TW, 1/0 AWG, 19 hilos | F | m | 1 |  | 0 | 0
CO0-0O1x2/0 | 1021152 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V. TW NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | 40310192 | Cable de Cu, cableado, 600 V, TW, 2/0 AWG, 19 hilos | F | m | 1 |  | 0 | 0
CO0-0O1x3/0 | 1021153 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V. TW NO. 3/0 AWG, 19 HILOS | 40310193 | Cable de Cu, cableado, 600 V, TW, 3/0 AWG, 19 hilos | F | m | 1 |  | 0 | 0
SPV-1E100_150R | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 2 |  | 0
| 2515561 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A, CAMARA ROMPE ARCOS | 81628112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, rompearco, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kA, 100 A | B | c/u | 1 |  | 0
| 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPV-1F12K | 2624212 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 12 A, TIPO K | 80633012 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 12 A. | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
SPV-2E100_150R | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 4 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 4 |  | 0
| 2515561 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A, CAMARA ROMPE ARCOS | 81628112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, rompearco, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kA, 100 A | B | c/u | 2 |  | 0
| 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPV-2F12K | 2624212 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 12 A, TIPO K | 80633012 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 12 A. | B | c/u | 2 |  | 0 | 0
SPV-3E100_150R | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 6 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 6 |  | 0
| 2515561 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A, CAMARA ROMPE ARCOS | 81628112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, rompearco, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kA, 100 A | B | c/u | 3 |  | 0
| 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPV-3F12K | 2624212 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 12 A, TIPO K | 80633012 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 12 A. | B | c/u | 3 |  | 0 | 0
SPV-1O300_150R | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 2 |  | 0
| 2502523 | SECCIONADOR BARRA UNIPOLAR ABIERTO 20/34.5 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 300 A, CAMARA ROMPE ARCO | 81928312 | Seccionador barra, unipolar, abierto, rompearco, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kA, 300 A | B | c/u | 1 |  | 0
| 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPV-2O300_150R | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 4 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 4 |  | 0
| 2502523 | SECCIONADOR BARRA UNIPOLAR ABIERTO 20/34.5 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 300 A, CAMARA ROMPE ARCO | 81928312 | Seccionador barra, unipolar, abierto, rompearco, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kA, 300 A | B | c/u | 2 |  | 0
| 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPV-3O300_150R | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 6 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 6 |  | 0
| 2502523 | SECCIONADOR BARRA UNIPOLAR ABIERTO 20/34.5 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 300 A, CAMARA ROMPE ARCO | 81928312 | Seccionador barra, unipolar, abierto, rompearco, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kA, 300 A | B | c/u | 3 |  | 0
| 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | jgo | 1 |  | 0
SPV-1P18_150R | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 1.5 |  | 0
| 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 1011151 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 1/0 AWG, 19 HILOS | 40111191 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 1/0 AWG, 19 hilos | E | m | 5 |  | 0
SPV-2P18_150R | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 2 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | c/u | 2 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
| 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 1011151 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 1/0 AWG, 19 HILOS | 40111191 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 1/0 AWG, 19 hilos | E | m | 5 |  | 0
SPV-3P18_150R | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 3 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | c/u | 3 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 4.5 |  | 0
| 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 1011151 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 1/0 AWG, 19 HILOS | 40111191 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 1/0 AWG, 19 hilos | E | m | 5 |  | 0
SPT-3P10_125R | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 3 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | c/u | 3 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 4.5 |  | 0
| 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 1011151 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 1/0 AWG, 19 HILOS | 40111191 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 1/0 AWG, 19 hilos | E | m | 5 |  | 0
SPT-2P10_125R | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 2 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | c/u | 2 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 3 |  | 0
| 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 1011151 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 1/0 AWG, 19 HILOS | 40111191 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 1/0 AWG, 19 hilos | E | m | 5 |  | 0
SPT-1P10_125R | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 1 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | c/u | 1 |  | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E | m | 1.5 |  | 0
| 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 1011151 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 1/0 AWG, 19 HILOS | 40111191 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 1/0 AWG, 19 hilos | E | m | 5 |  | 0
SSV-3RS | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 6 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 6 |  | 0
| 1021739 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2 AWG, 7 HILOS | 41002060 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2 AWG, 7 hilos | F | m | 21 |  | 0
| 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | c/u | 3 |  | 0
| 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 3 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 6 |  | 0
| 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 18 |  | 0
| 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | juego | 1 |  | 0
| 2515561 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A, CAMARA ROMPE ARCOS | 81628112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, rompearco, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kA, 100 A | B | c/u | 3 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 2 |  | 0
| 2624212 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 12 A, TIPO K | 80633012 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 12 A. | B | c/u | 3 |  | 0
| 11592541 | TERMINAL EXT. UNIP. ENCOG. FRIO O CONTRAIBLE 25 KV, CABLE DE COBRE ENTRE 1/0 AWG - 250 MCM |  | TERMINAL EXT. UNIP. ENCOG. FRIO O CONTRAIBLE 25 KV, CABLE DE COBRE ENTRE 1/0 AWG - 250 MCM | F | c/u | 3 |  | 0
| 7537713 | TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 4" DIAM. (102 MM) - 2 MM DE ESPESOR | 213706046 | Tubo de acero galvanizado de 4" x 6 m | L | c/u | 1 |  | 0
| 2871001 | FLEJE DE ACERO 0.76 MM ESPESOR X 19 MM ANCHO, SUJECION TUBO A POSTE | 12201019 | Fleje de acero inoxidable, 19, 05 mm (3/4") x 0,76 mm (2/67") | G | c/u | 4 |  | 0
| 2351618 | VARILLA COPPERWELD PUESTA A TIERRA DE 16 MM DIAM Y 1.80 M LONG | 14216180 | Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71"). | H | c/u | 2 |  | 0
| 11890109 | SUELDA EXOTERMICA, CARGA 90 GRAMOS | 212908090 | Suelda exotérmica de 90 gramos | H | c/u | 2 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0
| 1011139 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 2 AWG, 7 HILOS | 40111060 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 2 AWG, 7 hilos | E | m | 15 |  | 0
SSV-1RS | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 2 |  | 0
| 1021739 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2 AWG, 7 HILOS | 41002060 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2 AWG, 7 hilos | F | m | 7 |  | 0
| 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | c/u | 1 |  | 0
| 2801502 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.50 M LONG, UNIVERSAL | 51070150 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 500 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 4 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 6 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | c/u | 1 |  | 0
| 2515561 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A, CAMARA ROMPE ARCOS | 81628112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, rompearco, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kA, 100 A | B | c/u | 1 |  | 0
| 2624212 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 12 A, TIPO K | 80633012 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 12 A. | B | c/u | 1 |  | 0
| 11592541 | TERMINAL EXT. UNIP. ENCOG. FRIO O CONTRAIBLE 25 KV, CABLE DE COBRE ENTRE 1/0 AWG - 250 MCM |  | TERMINAL EXT. UNIP. ENCOG. FRIO O CONTRAIBLE 25 KV, CABLE DE COBRE ENTRE 1/0 AWG - 250 MCM | F | c/u | 1 |  | 0
| 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 1 |  | 0
| 7537713 | TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 4" DIAM. (102 MM) - 2 MM DE ESPESOR | 213706046 | Tubo de acero galvanizado de 4" x 6 m | L | c/u | 1 |  | 0
| 2871001 | FLEJE DE ACERO 0.76 MM ESPESOR X 19 MM ANCHO, SUJECION TUBO A POSTE | 12201019 | Fleje de acero inoxidable, 19, 05 mm (3/4") x 0,76 mm (2/67") | G | c/u | 4 |  | 0
| 2351618 | VARILLA COPPERWELD PUESTA A TIERRA DE 16 MM DIAM Y 1.80 M LONG | 14216180 | Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71"). | H | c/u | 2 |  | 0
| 11890109 | SUELDA EXOTERMICA, CARGA 90 GRAMOS | 212908090 | Suelda exotérmica de 90 gramos | H | c/u | 2 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0
| 1011139 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 2 AWG, 7 HILOS | 40111060 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 2 AWG, 7 hilos | E | m | 15 |  | 0
SSS-3RS | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 6 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 6 |  | 0
| 1021739 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2 AWG, 7 HILOS | 41002060 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2 AWG, 7 hilos | F | m | 21 |  | 0
| 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | c/u | 3 |  | 0
| 2801502 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.50 M LONG, UNIVERSAL | 51070150 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 500 mm | J | c/u | 3 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 6 |  | 0
| 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 18 |  | 0
| 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | juego | 1 |  | 0
| 2515561 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A, CAMARA ROMPE ARCOS | 81628112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, rompearco, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kA, 100 A | B | c/u | 3 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 2 |  | 0
| 2624212 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 12 A, TIPO K | 80633012 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 12 A. | B | c/u | 3 |  | 0
| 11592541 | TERMINAL EXT. UNIP. ENCOG. FRIO O CONTRAIBLE 25 KV, CABLE DE COBRE ENTRE 1/0 AWG - 250 MCM |  | TERMINAL EXT. UNIP. ENCOG. FRIO O CONTRAIBLE 25 KV, CABLE DE COBRE ENTRE 1/0 AWG - 250 MCM | F | c/u | 3 |  | 0
| 7537713 | TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 4" DIAM. (102 MM) - 2 MM DE ESPESOR | 213706046 | Tubo de acero galvanizado de 4" x 6 m | L | c/u | 1 |  | 0
| 2871001 | FLEJE DE ACERO 0.76 MM ESPESOR X 19 MM ANCHO, SUJECION TUBO A POSTE | 12201019 | Fleje de acero inoxidable, 19, 05 mm (3/4") x 0,76 mm (2/67") | G | c/u | 4 |  | 0
| 2351618 | VARILLA COPPERWELD PUESTA A TIERRA DE 16 MM DIAM Y 1.80 M LONG | 14216180 | Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71"). | H | c/u | 2 |  | 0
| 11890109 | SUELDA EXOTERMICA, CARGA 90 GRAMOS | 212908090 | Suelda exotérmica de 90 gramos | H | c/u | 2 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0
| 1011139 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 2 AWG, 7 HILOS | 40111060 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 2 AWG, 7 hilos | E | m | 15 |  | 0
SSS-2RS | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | c/u | 4 |  | 0 | 0
| 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G | c/u | 4 |  | 0
| 1021739 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2 AWG, 7 HILOS | 41002060 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2 AWG, 7 hilos | F | m | 14 |  | 0
| 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | c/u | 2 |  | 0
| 2801502 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.50 M LONG, UNIVERSAL | 51070150 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 500 mm | J | c/u | 3 |  | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J | c/u | 6 |  | 0
| 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 1 |  | 0
| 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J | c/u | 2 |  | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J | c/u | 12 |  | 0
| 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J | juego | 1 |  | 0
| 2515561 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A, CAMARA ROMPE ARCOS | 81628112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, rompearco, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kA, 100 A | B | c/u | 2 |  | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | c/u | 2 |  | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J | c/u | 2 |  | 0
| 2624212 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 12 A, TIPO K | 80633012 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 12 A. | B | c/u | 2 |  | 0
| 11592541 | TERMINAL EXT. UNIP. ENCOG. FRIO O CONTRAIBLE 25 KV, CABLE DE COBRE ENTRE 1/0 AWG - 250 MCM |  | TERMINAL EXT. UNIP. ENCOG. FRIO O CONTRAIBLE 25 KV, CABLE DE COBRE ENTRE 1/0 AWG - 250 MCM | F | c/u | 2 |  | 0
| 7537713 | TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 4" DIAM. (102 MM) - 2 MM DE ESPESOR | 213706046 | Tubo de acero galvanizado de 4" x 6 m | L | c/u | 1 |  | 0
| 2871001 | FLEJE DE ACERO 0.76 MM ESPESOR X 19 MM ANCHO, SUJECION TUBO A POSTE | 12201019 | Fleje de acero inoxidable, 19, 05 mm (3/4") x 0,76 mm (2/67") | G | c/u | 4 |  | 0
| 2351618 | VARILLA COPPERWELD PUESTA A TIERRA DE 16 MM DIAM Y 1.80 M LONG | 14216180 | Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71"). | H | c/u | 2 |  | 0
| 11890109 | SUELDA EXOTERMICA, CARGA 90 GRAMOS | 212908090 | Suelda exotérmica de 90 gramos | H | c/u | 2 |  | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0
| 1011139 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 2 AWG, 7 HILOS | 40111060 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 2 AWG, 7 hilos | E | m | 15 |  | 0
SPV-3IF400_150 | 2527504 | INTERRUPTOR TRIFASICO AISLAMIENTO POLIMERO SOLIDO, 27 KV, BIL: 150 KV, 400 A, SF6, CON CONTROL ELECTRONICO |  | INTERRUPTOR TRIFASICO AISLAMIENTO POLIMERO SOLIDO, 27 KV, BIL: 150 KV, 400 A, SF6, CON CONTROL ELECTRONICO | B | c/u | 1 |  | 0 | 0
AC0-0N2X8 | 1101233 | MULTICONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, No. 2 X 8 AWG, 7 HILOS | 40512054 | Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 2 x 8 AWG, 7 hilos | F | c/u | 20 |  | 0 | 0
| 2060102 | CONECTOR RANURA PARALELA ALEACION COBRE, NO. 8 - 2/0 AWG, AJUSTE MECANICO, 1 PERNO CENTRAL, HERRAJERIA BRONCE SILICONADO | 10601062 | Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, un perno centrado, rango 8 - 2/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0
| 7360116 | ALAMBRE GALVANIZADO No. 16 BWG | 210508016 | Alambre de amarre galvanizado No 16 | L | c/u | 0.1 |  | 0
| 7361755 | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" ( 38 MM ) CON ARANDELA, TIPO HILTI |  | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" ( 38 MM ) CON ARANDELA, TIPO HILTI | L | c/u | 5 |  | 0
| 2361016 | PINZA DE ANCLAJE DE PVC PARA ACOMETIDA AEREA BT MULTICONDUCTOR DE 12 A 22 MM DIAM. EXT. |  | PINZA DE ANCLAJE DE PVC PARA ACOMETIDA AEREA BT MULTICONDUCTOR DE 12 A 22 MM DIAM. EXT. | L | c/u | 2 |  | 0
| 2860104 | ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA TIPO GANCHO DE 13 MM (1/2") DIAM. DE 1.2 MM ESPESOR. |  | ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA TIPO GANCHO DE 13 MM (1/2") DIAM. DE 1.2 MM ESPESOR. | L | c/u | 5 |  | 0
| 4751003 | AMARRA PLASTICA DE 35 CM (14") DE LARGO | 210512350 | Precinto plástico de 350 mm | L | c/u | 5 |  | 0
AC0-0N3X8 | 1101333 | MULTICONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, No. 3 X 8 AWG, 7 HILOS | 40513054 | Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 3 x 8 AWG, 7 hilos | F | c/u | 20 |  | 0 | 0
| 2060102 | CONECTOR RANURA PARALELA ALEACION COBRE, NO. 8 - 2/0 AWG, AJUSTE MECANICO, 1 PERNO CENTRAL, HERRAJERIA BRONCE SILICONADO | 10601062 | Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, un perno centrado, rango 8 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
| 7360116 | ALAMBRE GALVANIZADO No. 16 BWG | 210508016 | Alambre de amarre galvanizado No 16 | L | c/u | 0.1 |  | 0
| 7361755 | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" ( 38 MM ) CON ARANDELA, TIPO HILTI |  | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" ( 38 MM ) CON ARANDELA, TIPO HILTI | L | c/u | 5 |  | 0
| 2361016 | PINZA DE ANCLAJE DE PVC PARA ACOMETIDA AEREA BT MULTICONDUCTOR DE 12 A 22 MM DIAM. EXT. |  | PINZA DE ANCLAJE DE PVC PARA ACOMETIDA AEREA BT MULTICONDUCTOR DE 12 A 22 MM DIAM. EXT. | L | c/u | 2 |  | 0
| 2860104 | ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA TIPO GANCHO DE 13 MM (1/2") DIAM. DE 1.2 MM ESPESOR. |  | ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA TIPO GANCHO DE 13 MM (1/2") DIAM. DE 1.2 MM ESPESOR. | L | c/u | 5 |  | 0
| 4751003 | AMARRA PLASTICA DE 35 CM (14") DE LARGO | 210512350 | Precinto plástico de 350 mm | L | c/u | 5 |  | 0
AC0-0N3X6 | 1101335 | MULTICONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, No. 3 X 6 AWG, 7 HILOS | 40513056 | Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 3 x 6 AWG, 7 hilos | F | c/u | 20 |  | 0 | 0
| 2060102 | CONECTOR RANURA PARALELA ALEACION COBRE, NO. 8 - 2/0 AWG, AJUSTE MECANICO, 1 PERNO CENTRAL, HERRAJERIA BRONCE SILICONADO | 10601062 | Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, un perno centrado, rango 8 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
| 7360116 | ALAMBRE GALVANIZADO No. 16 BWG | 210508016 | Alambre de amarre galvanizado No 16 | L | c/u | 0.1 |  | 0
| 7361755 | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" ( 38 MM ) CON ARANDELA, TIPO HILTI |  | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" ( 38 MM ) CON ARANDELA, TIPO HILTI | L | c/u | 5 |  | 0
| 2361016 | PINZA DE ANCLAJE DE PVC PARA ACOMETIDA AEREA BT MULTICONDUCTOR DE 12 A 22 MM DIAM. EXT. |  | PINZA DE ANCLAJE DE PVC PARA ACOMETIDA AEREA BT MULTICONDUCTOR DE 12 A 22 MM DIAM. EXT. | L | c/u | 2 |  | 0
| 2860104 | ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA TIPO GANCHO DE 13 MM (1/2") DIAM. DE 1.2 MM ESPESOR. |  | ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA TIPO GANCHO DE 13 MM (1/2") DIAM. DE 1.2 MM ESPESOR. | L | c/u | 5 |  | 0
| 4751003 | AMARRA PLASTICA DE 35 CM (14") DE LARGO | 210512350 | Precinto plástico de 350 mm | L | c/u | 5 |  | 0
AC0-0N3X4 | 1101337 | MULTICONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, No. 3 X 4 AWG, 7 HILOS. | 40513058 | Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 3 x 4 AWG, 7 hilos | F | c/u | 20 |  | 0 | 0
| 2060102 | CONECTOR RANURA PARALELA ALEACION COBRE, NO. 8 - 2/0 AWG, AJUSTE MECANICO, 1 PERNO CENTRAL, HERRAJERIA BRONCE SILICONADO | 10601062 | Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, un perno centrado, rango 8 - 2/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
| 7360116 | ALAMBRE GALVANIZADO No. 16 BWG | 210508016 | Alambre de amarre galvanizado No 16 | L | c/u | 0.1 |  | 0
| 7361755 | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" ( 38 MM ) CON ARANDELA, TIPO HILTI |  | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" ( 38 MM ) CON ARANDELA, TIPO HILTI | L | c/u | 5 |  | 0
| 2361016 | PINZA DE ANCLAJE DE PVC PARA ACOMETIDA AEREA BT MULTICONDUCTOR DE 12 A 22 MM DIAM. EXT. |  | PINZA DE ANCLAJE DE PVC PARA ACOMETIDA AEREA BT MULTICONDUCTOR DE 12 A 22 MM DIAM. EXT. | L | c/u | 2 |  | 0
| 2860104 | ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA TIPO GANCHO DE 13 MM (1/2") DIAM. DE 1.2 MM ESPESOR. |  | ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA TIPO GANCHO DE 13 MM (1/2") DIAM. DE 1.2 MM ESPESOR. | L | c/u | 5 |  | 0
| 4751003 | AMARRA PLASTICA DE 35 CM (14") DE LARGO | 210512350 | Precinto plástico de 350 mm | L | c/u | 5 |  | 0
AC0-0N4X8 | 1101433 | MULTICONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, No. 4 X 8 AWG. 7 HILOS | 40514054 | Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 4 x 8 AWG, 7 hilos | F | c/u | 20 |  | 0 | 0
| 2060102 | CONECTOR RANURA PARALELA ALEACION COBRE, NO. 8 - 2/0 AWG, AJUSTE MECANICO, 1 PERNO CENTRAL, HERRAJERIA BRONCE SILICONADO | 10601062 | Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, un perno centrado, rango 8 - 2/0 AWG | G | c/u | 4 |  | 0
| 7360116 | ALAMBRE GALVANIZADO No. 16 BWG | 210508016 | Alambre de amarre galvanizado No 16 | L | c/u | 0.1 |  | 0
| 7361755 | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" ( 38 MM ) CON ARANDELA, TIPO HILTI |  | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" ( 38 MM ) CON ARANDELA, TIPO HILTI | L | c/u | 5 |  | 0
| 2361016 | PINZA DE ANCLAJE DE PVC PARA ACOMETIDA AEREA BT MULTICONDUCTOR DE 12 A 22 MM DIAM. EXT. |  | PINZA DE ANCLAJE DE PVC PARA ACOMETIDA AEREA BT MULTICONDUCTOR DE 12 A 22 MM DIAM. EXT. | L | c/u | 2 |  | 0
| 2860104 | ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA TIPO GANCHO DE 13 MM (1/2") DIAM. DE 1.2 MM ESPESOR. |  | ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA TIPO GANCHO DE 13 MM (1/2") DIAM. DE 1.2 MM ESPESOR. | L | c/u | 5 |  | 0
| 4751003 | AMARRA PLASTICA DE 35 CM (14") DE LARGO | 210512350 | Precinto plástico de 350 mm | L | c/u | 5 |  | 0
AC0-0N4X6 | 1101435 | MULTICONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, No. 4 X 6 AWG, 7 HILOS | 40514056 | Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 4 x 6 AWG, 7 hilos | F | c/u | 20 |  | 0 | 0
| 2060102 | CONECTOR RANURA PARALELA ALEACION COBRE, NO. 8 - 2/0 AWG, AJUSTE MECANICO, 1 PERNO CENTRAL, HERRAJERIA BRONCE SILICONADO | 10601062 | Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, un perno centrado, rango 8 - 2/0 AWG | G | c/u | 4 |  | 0
| 7360116 | ALAMBRE GALVANIZADO No. 16 BWG | 210508016 | Alambre de amarre galvanizado No 16 | L | c/u | 0.1 |  | 0
| 7361755 | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" ( 38 MM ) CON ARANDELA, TIPO HILTI |  | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" ( 38 MM ) CON ARANDELA, TIPO HILTI | L | c/u | 5 |  | 0
| 2361016 | PINZA DE ANCLAJE DE PVC PARA ACOMETIDA AEREA BT MULTICONDUCTOR DE 12 A 22 MM DIAM. EXT. |  | PINZA DE ANCLAJE DE PVC PARA ACOMETIDA AEREA BT MULTICONDUCTOR DE 12 A 22 MM DIAM. EXT. | L | c/u | 2 |  | 0
| 2860104 | ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA TIPO GANCHO DE 13 MM (1/2") DIAM. DE 1.2 MM ESPESOR. |  | ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA TIPO GANCHO DE 13 MM (1/2") DIAM. DE 1.2 MM ESPESOR. | L | c/u | 5 |  | 0
| 4751003 | AMARRA PLASTICA DE 35 CM (14") DE LARGO | 210512350 | Precinto plástico de 350 mm | L | c/u | 5 |  | 0
AC0-0N4X4 | 1101437 | MULTICONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, No. 4 X 4 AWG, 7 HILOS | 40514058 | Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 4 x 4 AWG, 7 hilos | F | c/u | 20 |  | 0 | 0
| 2060102 | CONECTOR RANURA PARALELA ALEACION COBRE, NO. 8 - 2/0 AWG, AJUSTE MECANICO, 1 PERNO CENTRAL, HERRAJERIA BRONCE SILICONADO | 10601062 | Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, un perno centrado, rango 8 - 2/0 AWG | G | c/u | 4 |  | 0
| 7360116 | ALAMBRE GALVANIZADO No. 16 BWG | 210508016 | Alambre de amarre galvanizado No 16 | L | c/u | 0.1 |  | 0
| 7361755 | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" ( 38 MM ) CON ARANDELA, TIPO HILTI |  | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" ( 38 MM ) CON ARANDELA, TIPO HILTI | L | c/u | 5 |  | 0
| 2361016 | PINZA DE ANCLAJE DE PVC PARA ACOMETIDA AEREA BT MULTICONDUCTOR DE 12 A 22 MM DIAM. EXT. |  | PINZA DE ANCLAJE DE PVC PARA ACOMETIDA AEREA BT MULTICONDUCTOR DE 12 A 22 MM DIAM. EXT. | L | c/u | 2 |  | 0
| 2860104 | ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA TIPO GANCHO DE 13 MM (1/2") DIAM. DE 1.2 MM ESPESOR. |  | ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA TIPO GANCHO DE 13 MM (1/2") DIAM. DE 1.2 MM ESPESOR. | L | c/u | 5 |  | 0
| 4751003 | AMARRA PLASTICA DE 35 CM (14") DE LARGO | 210512350 | Precinto plástico de 350 mm | L | c/u | 5 |  | 0
AC0-0J2X6 | 1104235 | MULTICONDUCTOR ANTIHURTO DE ALEACION AL AA-8000, AISLAMIENTO XLPE, CHAQUETA PVC, 600 V, NO. 2 X 6 AWG, 7 HILOS. | 44012066 | Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 2 x 6 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC | F | c/u | 20 |  | 0 | 0
| 2051111 | CONECTOR RANURA PARALELA DE ALUMINIO, 1 PERNO, NO. 6 - 1/0 AWG |  | CONECTOR RANURA PARALELA DE ALUMINIO, 1 PERNO, NO. 6 - 1/0 AWG | G | c/u | 2 |  | 0
| 7360116 | ALAMBRE GALVANIZADO No. 16 BWG | 210508016 | Alambre de amarre galvanizado No 16 | L | c/u | 0.1 |  | 0
| 7361755 | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" ( 38 MM ) CON ARANDELA, TIPO HILTI |  | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" ( 38 MM ) CON ARANDELA, TIPO HILTI | L | c/u | 5 |  | 0
| 2361016 | PINZA DE ANCLAJE DE PVC PARA ACOMETIDA AEREA BT MULTICONDUCTOR DE 12 A 22 MM DIAM. EXT. |  | PINZA DE ANCLAJE DE PVC PARA ACOMETIDA AEREA BT MULTICONDUCTOR DE 12 A 22 MM DIAM. EXT. | L | c/u | 2 |  | 0
| 2860104 | ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA TIPO GANCHO DE 13 MM (1/2") DIAM. DE 1.2 MM ESPESOR. |  | ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA TIPO GANCHO DE 13 MM (1/2") DIAM. DE 1.2 MM ESPESOR. | L | c/u | 5 |  | 0
| 4751003 | AMARRA PLASTICA DE 35 CM (14") DE LARGO | 210512350 | Precinto plástico de 350 mm | L | c/u | 5 |  | 0
AC0-0J3X6 | 1104335 | MULTICONDUCTOR ANTIHURTO DE ALEACION AL AA-8000, AISLAMIENTO XLPE, CHAQUETA PVC, 600 V, NO. 3 X 6 AWG, 7 HILOS. | 44013066 | Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 6 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC | F | c/u | 20 |  | 0 | 0
| 2051111 | CONECTOR RANURA PARALELA DE ALUMINIO, 1 PERNO, NO. 6 - 1/0 AWG |  | CONECTOR RANURA PARALELA DE ALUMINIO, 1 PERNO, NO. 6 - 1/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
| 7360116 | ALAMBRE GALVANIZADO No. 16 BWG | 210508016 | Alambre de amarre galvanizado No 16 | L | c/u | 0.1 |  | 0
| 7361755 | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" ( 38 MM ) CON ARANDELA, TIPO HILTI |  | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" ( 38 MM ) CON ARANDELA, TIPO HILTI | L | c/u | 5 |  | 0
| 2361016 | PINZA DE ANCLAJE DE PVC PARA ACOMETIDA AEREA BT MULTICONDUCTOR DE 12 A 22 MM DIAM. EXT. |  | PINZA DE ANCLAJE DE PVC PARA ACOMETIDA AEREA BT MULTICONDUCTOR DE 12 A 22 MM DIAM. EXT. | L | c/u | 2 |  | 0
| 2860104 | ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA TIPO GANCHO DE 13 MM (1/2") DIAM. DE 1.2 MM ESPESOR. |  | ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA TIPO GANCHO DE 13 MM (1/2") DIAM. DE 1.2 MM ESPESOR. | L | c/u | 5 |  | 0
| 4751003 | AMARRA PLASTICA DE 35 CM (14") DE LARGO | 210512350 | Precinto plástico de 350 mm | L | c/u | 5 |  | 0
AC0-0J3X4 | 1104337 | MULTICONDUCTOR ANTIHURTO DE ALEACION AL AA-8000, AISLAMIENTO XLPE, CHAQUETA PVC, 600 V, NO. 3 X 4 AWG, 7 HILOS. | 44013068 | Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 4 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC | F | c/u | 20 |  | 0 | 0
| 2051111 | CONECTOR RANURA PARALELA DE ALUMINIO, 1 PERNO, NO. 6 - 1/0 AWG |  | CONECTOR RANURA PARALELA DE ALUMINIO, 1 PERNO, NO. 6 - 1/0 AWG | G | c/u | 3 |  | 0
| 7360116 | ALAMBRE GALVANIZADO No. 16 BWG | 210508016 | Alambre de amarre galvanizado No 16 | L | c/u | 0.1 |  | 0
| 7361755 | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" ( 38 MM ) CON ARANDELA, TIPO HILTI |  | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" ( 38 MM ) CON ARANDELA, TIPO HILTI | L | c/u | 5 |  | 0
| 2361016 | PINZA DE ANCLAJE DE PVC PARA ACOMETIDA AEREA BT MULTICONDUCTOR DE 12 A 22 MM DIAM. EXT. |  | PINZA DE ANCLAJE DE PVC PARA ACOMETIDA AEREA BT MULTICONDUCTOR DE 12 A 22 MM DIAM. EXT. | L | c/u | 2 |  | 0
| 2860104 | ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA TIPO GANCHO DE 13 MM (1/2") DIAM. DE 1.2 MM ESPESOR. |  | ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA TIPO GANCHO DE 13 MM (1/2") DIAM. DE 1.2 MM ESPESOR. | L | c/u | 5 |  | 0
| 4751003 | AMARRA PLASTICA DE 35 CM (14") DE LARGO | 210512350 | Precinto plástico de 350 mm | L | c/u | 5 |  | 0
AC0-0J4X6 | 1104435 | MULTICONDUCTOR ANTIHURTO DE ALEACION AL AA-8000, AISLAMIENTO XLPE, CHAQUETA PVC, 600 V, NO. 4 X 6 AWG, 7 HILOS. | 44014066 | Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 4 x 6 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC | F | c/u | 20 |  | 0 | 0
| 2051111 | CONECTOR RANURA PARALELA DE ALUMINIO, 1 PERNO, NO. 6 - 1/0 AWG |  | CONECTOR RANURA PARALELA DE ALUMINIO, 1 PERNO, NO. 6 - 1/0 AWG | G | c/u | 4 |  | 0
| 7360116 | ALAMBRE GALVANIZADO No. 16 BWG | 210508016 | Alambre de amarre galvanizado No 16 | L | c/u | 0.1 |  | 0
| 7361755 | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" ( 38 MM ) CON ARANDELA, TIPO HILTI |  | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" ( 38 MM ) CON ARANDELA, TIPO HILTI | L | c/u | 5 |  | 0
| 2361016 | PINZA DE ANCLAJE DE PVC PARA ACOMETIDA AEREA BT MULTICONDUCTOR DE 12 A 22 MM DIAM. EXT. |  | PINZA DE ANCLAJE DE PVC PARA ACOMETIDA AEREA BT MULTICONDUCTOR DE 12 A 22 MM DIAM. EXT. | L | c/u | 2 |  | 0
| 2860104 | ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA TIPO GANCHO DE 13 MM (1/2") DIAM. DE 1.2 MM ESPESOR. |  | ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA TIPO GANCHO DE 13 MM (1/2") DIAM. DE 1.2 MM ESPESOR. | L | c/u | 5 |  | 0
| 4751003 | AMARRA PLASTICA DE 35 CM (14") DE LARGO | 210512350 | Precinto plástico de 350 mm | L | c/u | 5 |  | 0
AC0-0P3X4 | 1021737 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 4 AWG, 7 HILOS | 41002058 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 4 AWG, 7 hilos | F | c/u | 60 |  | 0 | 0
| 2052202 | CONECTOR RANURAS PARALELAS ALEACION CU, NO. 2 - 2/0 AWG Y 6 - 2/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  | CONECTOR RANURAS PARALELAS ALEACION CU, NO. 2 - 2/0 AWG Y 6 - 2/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | G | c/u | 3 |  | 0
MED-1E100_1A | 4012623 | CONT. ENERGIA ACT. MONOF. DIREC. 2H, 120 V, 15/60 (20) A, CL 2, SIMPLE TARIFA. | 60512101 | Medidor electrónico con RC, 1F-2H, kWh, clase 100 | L | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 4353913 | SELLO DE SEGURIDAD DE POLICARBONATO COLOR GRIS | 63302001 | Sello de seguridad de policarbonato color plomo (gris) | L | c/u | 4 |  | 0
| 2543140 | DISYUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 40 A, ICC=10 KA (BREAKER) PARA RIEL DIN | 80911040 | Interruptor termomagnético unipolar riel DIN, 120/240 V, Icc 10 kA, 40 A | B | c/u | 1 |  | 0
| 1021133 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V. TW No. 8 AWG, 7 HILOS | 40310054 | Cable de Cu, cableado, 600 V, TW, 8 AWG, 7 hilos | F | c/u | 2 |  | 0
MED-1E100_13A | 4380215 | CONT. ENERGIA ACT, EST. S╙LIDO, BIFASICO. MEDICI╙N DIRECTA. 2 ELEMENTOS, 3H, 127/220 V, 10 (O MENOR) -100 A, CL 1, CON REGISTRADOR CICLOM╔TRICO | 60523113 | Medidor electrónico con RC, 2F-3H, kWh, clase 100 | L | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 4353913 | SELLO DE SEGURIDAD DE POLICARBONATO COLOR GRIS | 63302001 | Sello de seguridad de policarbonato color plomo (gris) | L | c/u | 4 |  | 0
| 2543150 | DISYUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 50 A, ICC=10 KA (BREAKER) PARA RIEL DIN | 80911050 | Interruptor termomagnético unipolar riel DIN, 120/240 V, Icc 10 kA, 50 A | B | c/u | 2 |  | 0
| 1021133 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V. TW No. 8 AWG, 7 HILOS | 40310054 | Cable de Cu, cableado, 600 V, TW, 8 AWG, 7 hilos | F | c/u | 2 |  | 0
MED-1E100_16A | 4380315 | CONT. ENERGIA ACT, EST. SOLIDO, TRIFAS. DIRECTA. 3 ELEMENTOS, 4H, 127/220 V, 10 (O MENOR) - 100 A, CL 1, CON REGISTRADOR CICLOMETRICO | 60534116 | Medidor electrónico con RC, 3F-4H, kWh, clase 100 | L | c/u | 1 |  | 0 | 0
| 4353913 | SELLO DE SEGURIDAD DE POLICARBONATO COLOR GRIS | 63302001 | Sello de seguridad de policarbonato color plomo (gris) | L | c/u | 4 |  | 0
| 2543140 | DISYUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 40 A, ICC=10 KA (BREAKER) PARA RIEL DIN | 80911040 | Interruptor termomagnético unipolar riel DIN, 120/240 V, Icc 10 kA, 40 A | B | c/u | 3 |  | 0
| 1021133 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V. TW No. 8 AWG, 7 HILOS | 40310054 | Cable de Cu, cableado, 600 V, TW, 8 AWG, 7 hilos | F | c/u | 2 |  | 0
TD-3-H | 4750930 | AMARRA PLASTICA PROTECCION UV, 8 MM X 30 CM LONGITUD (PRECINTO) | 210514350 | Precinto plástico con protecció UV de 350 mm | L | c/u | 6 |  | 0 | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 3 |  | 0
| 2862220 | CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS AEREAS BIFASICAS 240/120 V, 3 HILOS, 320 X 240 X 140 MM | 63311004 | Caja de distribución de acometidas, bifásicas, 3 hilos, 320 x 240 x 140 mm, para cable preensamblado | L | c/u | 1 |  | 0
TD-4-H | 4750930 | AMARRA PLASTICA PROTECCION UV, 8 MM X 30 CM LONGITUD (PRECINTO) | 210514350 | Precinto plástico con protecció UV de 350 mm | L | c/u | 6 |  | 0 | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | c/u | 4 |  | 0
| 2862236 | CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS AEREAS TRIFASICAS 210/121 V, 4 HILOS, 320 X 240 X 140 MM | 63311005 | Caja de distribución de acometidas, trifásicas, 4 hilos, 320 x 240 x 140 mm, para cable preensamblado | L | c/u | 1 |  | 0
Note on E2226: prestamo: ES CRUCETA UNIVERSAL O SOLO EN VOLADO