## REGU
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | 57G |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT-17 / 75 KVA |  | SE CALCULO 78 KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.75
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 44.57 | 28 | 44.1176 | AA2X3/0 (2/0) |  | 604 | 1966.32 | 3.2555 | 3.2555
1_2 | 37.28 | 13 | 22.7803 | AA2X3/0 (2/0) |  | 604 | 849.252 | 1.406 | 4.6615
0_3 | 33.24 | 24 | 38.961 | AA2X3/0 (2/0) |  | 502 | 1295.06 | 2.5798 | 2.5798
3_4 | 33.97 | 8 | 15.3061 | AA2X3/0 (2/0) |  | 502 | 519.948 | 1.0358 | 3.6156
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: