## REGU
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | 57G |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT-18 / 75 KVA |  | SE CALCULO 68 KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.75
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 31.17 | 30 | 46.875 | AS2X3/0 |  | 604 | 1461.09 | 2.41 | 2.41
1_2 | 37.96 | 18 | 30.269 | AS2X3/0 |  | 604 | 1149.01 | 1.9 | 4.32
2_3 | 32.88 | 6 | 12.295 | AS2X3/0 |  | 604 | 404.262 | 0.66 | 4.99
0_4 | 45.3 | 11 | 19.7368 | AS2X3/0 |  | 604 | 894.078 | 1.48 | 1.48
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: