## REGU
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | 57G |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT-19 / 25 KVA |  | SE CALCULO 30KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.75
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 41.63 | 10 | 18.2926 | AS1X2/0(1/0) |  | 502 | 761.524 | 1.517 | 1.517
1_2 | 33.54 | 5 | 10.9011 | AS2X2/0(1/0) |  | 502 | 365.625 | 0.72834 | 2.2453
0_3 | 31.71 | 4 | 9.2025 | AS2X2/0(1/0) |  | 502 | 291.809 | 0.58129 | 0.58129
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: