## REGU
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | 57G |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT -20 / 25 KVA |  | SE CALCULO 23 KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.75
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 25.97 | 12 | 21.327 | AA2X2/0(2) |  | 502 | 553.862 | 1.1033 | 1.1033
1_2 | 30.07 | 9 | 16.791 | AA2X2/0(2) |  | 502 | 504.906 | 1.0058 | 2.1091
0_3 | 42.09 | 3 | 7.5 | AA2X2/0(2) |  | 502 | 315.675 | 0.62883 | 0.62883
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: