## REGU
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | 57G |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT-21 / 25 KVA |  | SE CALCULO 32 KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.75
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 34.5 | 7 | 13.8888 | AA2X2/0(2) |  | 502 | 479.166 | 0.95451 | 0.95451
1_2 | 42.86 | 4 | 9.2025 | AA2X2/0(2) |  | 502 | 394.417 | 0.78569 | 1.7402
0_3 | 33.25 | 12 | 21.327 | AA2X2/0(2) |  | 502 | 709.123 | 1.4126 | 1.4126
3_4 | 48.91 | 1 | 3.75 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 183.412 | 0.30366 | 1.7163
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: