## REGU
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | 57G |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT-22 / 25 KVA |  | SE CALCULO 24KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.75
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 36.83 | 4 | 9.2025 | AA2X2/0(1/0) |  | 502 | 338.926 | 0.67515 | 0.67515
1_2 | 42.43 | 1 | 3.75 | AA2X2/0(1/0) |  | 502 | 159.112 | 0.31696 | 0.99211
0_3 | 19.79 | 10 | 18.2926 | AA2X2/0(1/0) |  | 502 | 362.012 | 0.72114 | 0.72114
3_4 | 15.57 | 8 | 15.3061 | AA2X2/0(1/0) |  | 502 | 238.316 | 0.47473 | 1.1959
4_5 | 14.18 | 4 | 9.2025 | AA2X2/0(1/0) |  | 502 | 130.49 | 0.25994 | 1.4558
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: