## REGU
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | 57G |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT-23 / 25 KVA |  | SE CALCULO 29 KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.75
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 41.58 | 8 | 15.3061 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 636.428 | 1.05 | 1.05
1_2 | 32.23 | 6 | 12.295 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 396.27 | 0.65 | 1.7
0_3 | 47.56 | 9 | 16.791 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 798.582 | 1.32 | 1.32
3_4 | 76.26 | 4 | 9.2025 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 701.779 | 1.16 | 2.48
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: