## REGU
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | 57G |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT - 24 /25 KVA |  | SE CALCULO 34KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.75
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 44.83 | 15 | 25.6849 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 1151.45 | 1.9 | 1.9
1_2 | 39.48 | 7 | 13.8888 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 548.333 | 0.9 | 2.81
0_3 | 57.16 | 7 | 13.8888 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 793.888 | 1.31 | 1.31
3_4 | 28.05 | 1 | 3.75 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 105.187 | 0.17 | 1.48
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: