## REGU
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | 57G |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT - 25 / 50KVA |  | SE CALCULO 49 KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.75
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 31.26 | 13 | 22.7803 | AA2X1/0(2) |  | 604 | 712.114 | 1.179 | 1.179
1_2 | 18.66 | 9 | 16.791 | AA2X1/0(2) |  | 604 | 313.32 | 0.51874 | 1.6977
0_3 | 73.07 | 19 | 31.6666 | AA2X1/0(2) |  | 604 | 2313.88 | 3.8309 | 3.92
3_4 | 52.86 | 5 | 10.9011 | AA2X1/0(2) |  | 604 | 576.235 | 0.95403 | 4.874
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: