## REGU
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | 57G |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT - 26 / 37.5 KVA |  | SE CALCULO 33KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | D
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 2.8
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 36.73 | 9 | 15.75 | AA2X1/0(2) |  | 431 | 578.497 | 1.3422 | 1.3422
1_2 | 31.94 | 5 | 9.5238 | AA2X1/0(2) |  | 431 | 304.19 | 0.70578 | 2.048
0_3 | 47.14 | 14 | 23.6144 | AA2X1/0(2) |  | 431 | 1113.18 | 2.5828 | 2.5828
3_4 | 25.03 | 9 | 15.75 | AA2X2/0(1/0) |  | 502 | 394.222 | 0.7853 | 3.3681
4_5 | 11.22 | 2 | 4.5528 | AA2X2/0(1/0) |  | 502 | 51.0829 | 0.10176 | 3.4698
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: