## REGU
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | 57G |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT - 27 / 50 KVA |  | SE CALCULO 52KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | D
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 2.8
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 42.87 | 14 | 23.6144 | AA2X1/0(2) |  | 431 | 1012.35 | 2.3488 | 2.3488
1_2 | 32.29 | 5 | 9.5238 | AA2X1/0(2) |  | 431 | 307.523 | 0.71351 | 3.0624
0_3 | 43.69 | 20 | 33.136 | AA2X1/0(2) |  | 431 | 1447.71 | 3.359 | 3.359
3_4 | 16.02 | 13 | 22.0606 | AA2X1/0(2) |  | 431 | 353.41 | 0.81998 | 4.1789
4_5 | 29.13 | 7 | 12.5641 | AA2X1/0(2) |  | 431 | 365.992 | 0.84917 | 5.0281
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: