## REGULACIÓN DE VOLTAJE
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT - 01 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT - 01/TRV-1A50
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | D
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 2.8
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 36.75 | 22 | 36.2352 | AS1X2/0-TREN-CUAD |  | 592 | 1331.64 | 2.2494 | 2.2494
1_2 | 34.27 | 7 | 12.5641 | AS1X2/0-TREN-CUAD |  | 592 | 430.571 | 0.72732 | 2.9767
0_3 | 3.98 | 33 | 53.7209 | AS1X2/0-TREN-CUAD |  | 592 | 213.809 | 0.36116 | 0.36116
3_4 | 14.84 | 14 | 23.6144 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 350.438 | 0.81308 | 1.1742
4_5 | 35.68 | 7 | 12.5641 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 448.287 | 1.0401 | 2.2144
3_6 | 33.86 | 18 | 29.8224 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 1009.78 | 2.3429 | 2.704
6_7 | 46.29 | 8 | 14.1772 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 656.263 | 1.5227 | 4.2267
3_8 | 27.75 | 1 | 2.8 | AS1X2/0-TREN-CUAD |  | 592 | 77.7 | 0.13125 | 0.49241
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: