## REGULACIÓN DE VOLTAJE
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT -02 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT - 02/TRV-1A25
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | D
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 2.8
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 28.38 | 11 | 18.8957 | AS1X2/0-TREN-TRIPL |  | 592 | 536.26 | 0.90584 | 0.90584
1_2 | 11.33 | 2 | 4.5528 | AS1X1/0-TREN-TRIPL |  | 476 | 51.5837 | 0.10837 | 1.0142
1_3 | 13.1 | 9 | 15.75 | AS1X1/0-TREN-TRIPL |  | 476 | 206.325 | 0.43346 | 1.3393
3_4 | 35.82 | 9 | 15.75 | AS1X1/0-TREN-TRIPL |  | 476 | 564.165 | 1.1852 | 2.5245
4_5 | 33.03 | 3 | 6.2687 | AS1X1/0-TREN-TRIPL |  | 476 | 207.053 | 0.43499 | 2.9595
1_6 | 15.32 | 0 | 0 | AS1X2/0-TREN-TRIPL |  | 592 | 0 | 0 | 0.90584
0_7 | 35.59 | 6 | 11.0526 | AS1X2/0-TREN-TRIPL |  | 592 | 393.363 | 0.66446 | 0.66446
7_8 | 6.705 | 5 | 9.5238 | AS1X70-PREN-TRIP |  | 592 | 63.8571 | 0.10787 | 0.77233
8_9 | 21.41 | 2 | 4.5528 | AS1X70-PREN-TRIP |  | 592 | 97.4764 | 0.16466 | 0.93699
8_10 | 10.22 | 1 | 2.8 | AS1X1/0-TREN-TRIPL |  | 476 | 28.616 | 0.060118 | 0.83245
8_11 | 30.34 | 2 | 4.5528 | AS1X1/0-TREN-TRIPL |  | 476 | 138.133 | 0.2902 | 1.0625
11_12 | 40.21 | 1 | 2.8 | AS1X1/0-TREN-TRIPL |  | 476 | 112.588 | 0.23653 | 1.2991
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: