## REGULACIÓN DE VOLTAJE
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT - 03 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT - 03/TRV-1A25
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | D
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 2.8
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 32.04 | 10 | 17.2839 | AS1X1/0-TREN-TRIPL |  | 476 | 553.777 | 1.1634 | 1.1634
1_2 | 41.25 | 7 | 12.5641 | AS1X1/0-TREN-TRIPL |  | 476 | 518.269 | 1.0888 | 2.2522
0_3 | 34.74 | 3 | 6.2687 | AS1X1/0-TREN-TRIPL |  | 476 | 217.773 | 0.45751 | 0.45751
3_4 | 37.9 | 1 | 2.8 | AS1X1/0-TREN-TRIPL |  | 476 | 106.12 | 0.22294 | 0.68045
3_5 | 23.29 | 1 | 2.8 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 65.212 | 0.1513 | 0.60881
5_6 | 32.98 | 0 | 0 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 0 | 0 | 0.60881
0_7 | 27.33 | 1 | 2.8 | AS1X1/0-TREN-TRIPL |  | 476 | 76.524 | 0.16076 | 0.16076
7_8 | 33.2 | 0 | 0 | AS1X1/0-TREN-TRIPL |  | 476 | 0 | 0 | 0.16076
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: