## REGULACIÓN DE VOLTAJE
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT - 04 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT - 04/TRV-1A25
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | D
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 2.8
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 6.11 | 17 | 28.3333 | AS2X2/0(1/0) |  | 502 | 173.116 | 0.34485 | 0.34485
1_2 | 17.67 | 1 | 2.8 | AS2X2/0(1/0) |  | 502 | 49.476 | 0.098558 | 0.44341
2_3 | 38.2 | 1 | 2.8 | AS2X2/0(1/0) |  | 502 | 106.96 | 0.21307 | 0.65648
3_4 | 45.54 | 1 | 2.8 | AS2X2/0(1/0) |  | 502 | 127.512 | 0.25401 | 0.91049
4_5 | 30.84 | 1 | 2.8 | AS2X2/0(1/0) |  | 502 | 86.352 | 0.17202 | 1.0825
1_6 | 15.24 | 3 | 6.2687 | AS2X2/0(1/0) |  | 502 | 95.5343 | 0.19031 | 0.53516
6_7 | 37.64 | 3 | 6.2687 | AS1X2/0-TREN-CUAD |  | 592 | 235.952 | 0.39857 | 0.93373
7_8 | 30.78 | 1 | 2.8 | AS1X2/0-TREN-CUAD |  | 592 | 86.184 | 0.14558 | 1.0793
1_9 | 30.32 | 13 | 22.0606 | AS2X2/0(1/0) |  | 502 | 668.877 | 1.3324 | 1.6773
0_10 | 33.68 | 7 | 12.5641 | AS2X1/0(1/0) |  | 476 | 423.158 | 0.88899 | 0.88899
10_11 | 33.24 | 4 | 7.9433 | AS2X1/0(1/0) |  | 476 | 264.034 | 0.55469 | 1.4437
11_12 | 50.65 | 1 | 2.8 | AS2X1/0(1/0) |  | 476 | 141.82 | 0.29794 | 1.7416
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: