## REGULACIÓN DE VOLTAJE
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT-05 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT - 05 /TRV -1A25
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | D
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 2.8
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 64.56 | 3 | 6.2687 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 404.704 | 0.67 | 0.67
0_2 | 66.65 | 1 | 2.8 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 186.62 | 0.3 | 0.3
0_3 | 77.86 | 9 | 15.75 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 1226.29 | 2.03 | 2.03
3_4 | 60.11 | 8 | 14.1772 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 852.192 | 1.41 | 3.44
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: