## REGULACIÓN DE VOLTAJE
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT-06 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT - 06/TRV -1A15
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | D
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 2.8
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 98.53 | 3 | 6.2687 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 617.65 | 1.02 | 1.02
1_2 | 48.58 | 3 | 6.2687 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 304.531 | 0.5 | 1.52
2_3 | 77.96 | 3 | 6.2687 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 488.704 | 0.8 | 2.33
0_4 | 25.04 | 4 | 7.9433 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 198.899 | 0.32 | 0.32
0_5 | 34.78 | 3 | 6.2687 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 218.023 | 0.36 | 0.36
0_6 | 45.96 | 0 | 0 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 0 | 0 | 0
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: