## REGULACIÓN DE VOLTAJE
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT - 07 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT - 07/TRV-1A25
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | D
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 2.8
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 52.62 | 8 | 14.1772 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 746.005 | 1.23 | 1.23
1_2 | 58.68 | 6 | 11.0526 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 648.568 | 1.07 | 2.3
2_3 | 61.07 | 3 | 6.2687 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 382.826 | 0.63 | 2.94
0_4 | 50.71 | 10 | 17.2839 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 876.469 | 1.45 | 1.45
4_5 | 91.97 | 1 | 2.8 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 257.516 | 0.42 | 1.87
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: