## REGULACIÓN DE VOLTAJE
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT - 08 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT - 08 / TRV-1A25
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | D
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 2.8
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 77.07 | 10 | 17.2839 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 1332.07 | 2.2 | 2.2
1_2 | 85.74 | 0 | 0 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 0 | 0 | 2.2
0_3 | 77.77 | 13 | 22.0606 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 1715.65 | 2.84 | 2.84
3_4 | 12.08 | 0 | 0 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 0 | 0 | 2.84
3_5 | 13 | 8 | 14.1772 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 184.303 | 0.3 | 3.14
5_6 | 67.72 | 4 | 7.9433 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 537.917 | 0.89 | 4.03
3_7 | 47.35 | 5 | 9.5238 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 450.952 | 0.74 | 3.58
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: