## REGULACIÓN DE VOLTAJE
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT - 09 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT - 09 / TRV-1A25
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | D
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 2.8
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 54.66 | 11 | 18.8957 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 1032.83 | 1.7 | 1.7
0_2 | 55.96 | 6 | 11.0526 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 618.505 | 1.02 | 1.02
2_3 | 50.16 | 1 | 2.8 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 140.448 | 0.23 | 1.25
2_4 | 51.47 | 4 | 7.9433 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 408.839 | 0.67 | 1.7
4_5 | 60.92 | 3 | 6.2687 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 381.886 | 0.63 | 2.33
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: