## REGULACIÓN DE VOLTAJE
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT- 10 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT -10/TRV-1A25
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | D
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 2.8
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 65.58 | 7 | 12.5641 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 823.953 | 1.36 | 1.36
1_2 | 104.4 | 3 | 6.2687 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 654.447 | 1.08 | 2.44
0_3 | 54.12 | 5 | 9.5238 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 515.428 | 0.85 | 0.85
3_4 | 48.63 | 2 | 4.5528 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 221.404 | 0.36 | 1.21
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: