## REGULACIÓN DE VOLTAJE
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT - 12 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT - 12/TRV-1A25
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | D
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 2.8
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 63.7 | 4 | 7.9433 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 505.985 | 0.83 | 0.83
1_2 | 64.97 | 2 | 4.5528 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 295.798 | 0.48 | 1.32
0_3 | 54.37 | 12 | 20.4878 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 1113.92 | 1.84 | 1.84
3_4 | 60.58 | 10 | 17.2839 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 1047.06 | 1.73 | 3.57
4_5 | 65.89 | 4 | 7.9433 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 523.381 | 0.86 | 4.44
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: