## REGULACIÓN DE VOLTAJE
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT - 13 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT -13/TRV-1A37.5
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | D
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 2.8
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 94 | 10 | 17.2839 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 1624.69 | 2.68 | 2.68
1_2 | 73.75 | 7 | 12.5641 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 926.602 | 1.53 | 4.22
0_3 | 86.24 | 10 | 17.2839 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 1490.56 | 2.46 | 2.46
3_4 | 92.56 | 4 | 7.9433 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 735.228 | 1.21 | 3.68
4_5 | 48.84 | 1 | 2.8 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 136.752 | 0.22 | 3.91
5_6 | 57.67 | 0 | 0 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 0 | 0 | 3.91
6_7 | 35.83 | 0 | 0 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 0 | 0 | 3.91
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: