## REGULACIÓN DE VOLTAJE
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT - 14 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT - 14/TRV-1A25
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | D
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 2.8
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 37.09 | 11 | 18.8957 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 700.841 | 1.16 | 1.16
1_2 | 67 | 7 | 12.5641 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 841.794 | 1.39 | 2.55
0_3 | 52.41 | 9 | 15.75 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 825.457 | 1.36 | 1.36
3_4 | 53.34 | 6 | 11.0526 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 589.547 | 0.97 | 2.34
0_5 | 37.4 | 0 | 0 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 0 | 0 | 0
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: