## REGULACIÓN DE VOLTAJE
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT - 15 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT - 15/TRV-1A25
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | D
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 2.8
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 67.48 | 4 | 7.9433 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 536.011 | 0.88 | 0.88
0_2 | 49.73 | 4 | 7.9433 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 395.018 | 0.65 | 0.65
2_3 | 55.12 | 2 | 4.5528 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 250.952 | 0.41 | 1.06
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: