## REGU
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | 57G |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CTe -112153 / 25 KVA |  | SE CALCULO 30 KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.75
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 47.4 | 15 | 25.6849 | AS1X2/0(1/0) |  | 502 | 1217.46 | 2.4252 | 2.4252
1_2 | 34.65 | 7 | 13.8888 | AS1X2/0(1/0) |  | 502 | 481.25 | 0.95867 | 3.3839
0_3 | 10.56 | 4 | 9.2025 | AS1X2/0(1/0) |  | 502 | 97.1779 | 0.19358 | 0.19358
3_4 | 32.08 | 0 | 0 | AS1X2/0(1/0) |  | 502 | 0 | 0 | 0.19358
3_5 | 29.1 | 2 | 5.7252 | AS1X2/0(1/0) |  | 502 | 166.603 | 0.33188 | 0.52546
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: