## REGULACIÓN DE VOLTAJE
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | 43053 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CTe - 43053/TRV-1C37.5
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | D
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 2.8
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 73.58 | 15 | 25.1497 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 1850.51 | 3.06 | 3.06
1_2 | 38.99 | 5 | 9.5238 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 371.333 | 0.61 | 3.67
1_3 | 62.65 | 2 | 4.5528 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 285.235 | 0.47 | 3.53
0_4 | 63.61 | 3 | 6.2687 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 398.749 | 0.66 | 0.66
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: