## REGULACIÓN DE VOLTAJE
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | 43141 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CTe - 43141/TRV-1A37.5
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | D
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 2.8
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 34.13 | 8 | 14.1772 | AS1X1/0-TREN-CUAD |  | 476 | 483.868 | 1.0165 | 1.0165
1_2 | 34.35 | 7 | 12.5641 | AS1X1/0-TREN-CUAD |  | 476 | 431.576 | 0.90667 | 1.9232
0_3 | 29.52 | 6 | 11.0526 | AS1X1/0-TREN-CUAD |  | 476 | 326.273 | 0.68545 | 0.68545
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: