## REGULACIÓN DE VOLTAJE
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | 43878 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CTe - 43878/TRV-1C15
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | D
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 2.8
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 20.08 | 2 | 4.5528 | AS1X1/0-TREN-TRIPL |  | 476 | 91.4211 | 0.19206 | 0.19206
1_2 | 42.93 | 1 | 2.8 | AS1X2/0-TREN-TRIPL |  | 592 | 120.204 | 0.20305 | 0.39511
1_3 | 42.5 | 1 | 2.8 | AS1X2/0-TREN-TRIPL |  | 592 | 119 | 0.20101 | 0.39307
0_4 | 32.8 | 3 | 6.2687 | AS1X1/0-TREN-TRIPL |  | 476 | 205.611 | 0.43196 | 0.43196
4_5 | 41.98 | 1 | 2.8 | AS1X1/0-TREN-TRIPL |  | 476 | 117.544 | 0.24694 | 0.6789
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: