## REGU
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | 57G |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | Cte -72309 / 37.5 KVA |  | SE CALCULO 39KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.75
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 6.286 | 22 | 36.0262 | AS2X3/0 |  | 604 | 226.46 | 0.37493 | 0.37
1_2 | 27.67 | 13 | 22.7803 | AS2X3/0 |  | 604 | 630.332 | 1.0436 | 1.41
2_3 | 34.4 | 9 | 16.791 | AS2X3/0 |  | 604 | 577.611 | 0.95631 | 2.37
3_4 | 43.88 | 4 | 9.2025 | AS2X3/0 |  | 604 | 403.803 | 0.66855 | 3.04
1_5 | 48.24 | 9 | 16.791 | AA2X2/0(1/0) |  | 502 | 810 | 1.6135 | 1.9835
5_6 | 21.26 | 5 | 10.9011 | AA2X2/0(1/0) |  | 502 | 231.758 | 0.46167 | 2.4452
1_7 | 10.4 | 0 | 0 | AA2X2/0(1/0) |  | 502 | 0 | 0 | 0.37
0_8 | 24.89 | 7 | 13.8888 | AS2X3/0 |  | 604 | 345.694 | 0.57234 | 0.57234
8_9 | 6.091 | 2 | 5.7252 | AS2X3/0 |  | 604 | 34.8721 | 0.057735 | 0.63008
8_10 | 7.148 | 5 | 10.9011 | AS2X2/0(2/0) |  | 502 | 77.9215 | 0.15522 | 0.72756
10_11 | 42.76 | 4 | 9.2025 | AS2X2/0(2/0) |  | 502 | 393.496 | 0.78386 | 1.5114
8_12 | 9.831 | 0 | 0 | AS2X2/0(2/0) |  | 502 | 0 | 0 | 0.57234
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: