## DATOS GENERALES
DATOS GENERALES DEL PROYECTO | [9 empty] | MAT ACO | 0 | 0 | 0
GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN | [10 empty] | 0 | #REF! | #REF!
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS - ZONA NORORIENTAL | [10 empty] | NUE | REM
NOMBRE DE OBRA: | PRIMARIO 58C |  |  | CÓDIGO: |  | EIV-RI-15-003
UBICACIÓN: | PICHINCHA, PARROQUIA EL QUINCHE, ASCAZUBI |  |  | NÚMERO SDI: |  | 26891
PROGRAMA: | PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN |  |  | TRÁMITE: |  | 224878 |  |  | 251
|  |  |  | FECHA: |  | 2026-07-28 11:40 |  |  | 296.5
1.- PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO : | [8 empty] | 45.5 |  | cronograma | 0
1.1 MATERIALES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 37% | 0 | Abril | 0
1.2 MANO DE OBRA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 31% | 0 | Junio | 0
1.3 FISCALIZACION |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 16% | 0 | Agosto | 0
1.3 ADMINISTRACIÓN, INGENIERÍA Y ESTUDIOS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | AD Y E | 16% | 0 | Septiembre | 0
1.4 VARIOS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100% | 0 |  | 0
|  |  | SUBTOTAL |  | 0 |  |  | 0 | 0 | IVA |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
1.5 MATERIALES ACOMETIDAS Y MEDIDORES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | TOTAL |  |  | 24939.4943 | 0
1.6 MANO DE OBRA ACOMETIDAS Y MEDIDORES |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 625682.0029 | 0
NOTA: I.V.A. del 12 % incluido en rubros Materiales y Mano de Obra |  |  | TOTAL USD |  | 0 |  |  | 5548.6102 | [5 empty] | 6214.4434
2.- FINANCIAMIENTO TOTAL DEL PROYECTO :
2.1 PARTIDA 147-70-100, CAMBIO DE VOLTAJE EN PRIMARIOS, GOB. NACIONAL |  |  |  |  | 0 |  |  |  | -5918
2.2 PARTIDA 147-70-200, CAMBIO TRANSFORM., GESTIÓN DE CARGA, GOB. NAC. |  |  |  |  | 0
2.3 PARTIDA 147-70-400, MEJORA Y REMODELACIÓN DE PRIMARIOS, GOB. NAC. |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 279592.3648
2.4 PARTIDA 147-70-410, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO, GOB. NACIONAL |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 80230.9951 | 0
2.5 PARTIDA 147-80-110, EQUIPOS Y MAT. ACOM. Y MED., ZONA PERIFÉRICA, EEQ |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2192.202 |  |  |  | 79847.2982 | 279592.3648
2.6 PARTIDA 147-70-209, EQUIPOS Y MAT. PARA ACOMET. Y MEDID., FERUM 2013 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 383.6969
2.7 PARTIDA 147-70-209, ELECTRIFICACIÓN OBRAS FERUM 2013, GOB. NACIONAL |  |  |  |  | 0
2.8 PARTIDA 147-70-500, SUBTERRANIZACIÓN DE REDES, MUNICIPIO - EEQ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 29649.8
|  |  | TOTAL USD |  | 0
3.- DATOS TÉCNICOS DEL PROYECTO :
3.1 NÚMERO DE LOTES ( PARTICIPAN / NO PARTICIPAN / TOTAL ) |  |  |  |  | 330 | 0 | 330
3.2 USUARIO TIPO ( A-B-C-D-E ) / CARGA INSTALADA REPRESENTATIVA, WATIOS |  |  |  |  | C | 8220 | [5 empty] | 0
3.3 DEMANDA MÁXIMA UNITARIA ( DMU ), KVA |  |  |  |  | 3.72
3.4 SUBESTACIÓN / PRIMARIO |  |  |  |  | 58 - EL QUINCHE / 58 C |  |  | 293.7424
3.5 VIVIENDAS DE LA ETAPA ( CON SERVICIO / SIN SERVICIO / CON MEJORAS ) |  |  |  |  | 0 | 55 | 0 | 218.8368 | 200 | 56
3.6 COSTO POR ACOMETIDA Y MEDIDOR ( REMOD. OBRA CIVIL / EQUIPOS ), USD |  |  |  |  | 0 | 200 |  |  | 178.5714 | 55.3571
3.7 NÚMERO DE POSTES CON RED MV ( TRIFÁSICA / BIFÁSICA / MONOFÁSICA ) |  |  |  |  | 112 | 0 | 1 | 2382.44 | 21.4286 | 123.2143
3.8 NÚMERO DE POSTES CON RED BV ( 3F / 1F(3C) / AP ) |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 21.4286
3.9 NÚMERO DE POSTES EXISTENTES A RETIRAR O CON DESMONTAJE DE RED |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 200
3.10 COSTO POR ESTRUCTURA / FACTOR TIPO DE OBRA / FACTOR DE DISTANCIA |  |  |  |  | 294.54 | 1.47 | 1.2 | [5 empty] | 799044
3.11 ACERCAMIENTO DE POSTES A SITIOS INACCESIBLES ( HORMIGÓN / PVC ), KM |  |  |  |  | 4 | 0 | [6 empty] | 799044
3.12 NÚMERO DE POSTES DE ERECCIÓN A MANO ( H - 11.5 M / H - 9.0 M / PVC ) |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
3.13 APLOME DE POSTES EN REDES EXISTENTES ( 11.5 M / 9.0 M ) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
3.14 TENDIDO Y REGULADO CONDUCT. > 80 M ( 4 - 2, 1/0 - 2/0, 3/0 - 4/0 ) AWG, KM |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.4
3.15 TENDIDO DE RED SUBTERRÁNEA [ MV(3F), BV(3F), BV(1F,3C) ], KM |  |  |  |  | 0.3 | 0 | 0
3.16 KM DE RED AÉREA MEDIO VOLTAJE ( TRIFÁSICA / BIFÁSICA / MONOFÁSICA ) |  |  |  |  | 3.3 | 0 | 1
3.17 KM DE RED AÉREA BAJO VOLTAJE ( TRIFÁSICA / BIFÁSICA ) |  |  |  |  | 0 | 0
3.18 KM DE RED AÉREA, BAJO VOLTAJE MONOFÁSICA ( 3 C. / 2 C. ), ALUMBRADO P. |  |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1
3.19 NÚMERO DE TRANSFORMADORES ( ETAPA / EXISTENTES / TOTAL ) |  |  |  |  | 5 | 0 | 5
3.20 KVA EN TRANSFORMADORES ( ETAPA / EXISTENTES / TOTAL ) |  |  |  |  | 115 | 0 | 115
3.21 LUMINARIAS ( NÚMERO / POTENCIA TOTAL KW ) |  |  |  |  | 0 | 0
3.22 KV ( ALTO VOLTAJE / MEDIO VOLTAJE ) |  |  |  |  | 138 | 22.8
3.23 KM DE LÍNEA AÉREA ALTO VOLTAJE |  |  |  |  | 0
3.24 NÚMERO DE ATENCIONES DOMICILIARIAS ( ACOMETIDAS / MEDIDORES ) |  |  |  |  | 38 | 55
4.- OBSERVACIONES GENERALES :
4.1 De acuerdo con las políticas del Programa de Obras FERUM 2013, los |  |  | 330 | lotes que participan en el
proyecto, aportan | 0 | ( incluido el I.V.A. ), por concepto de Redes de Distribución. Además, vía
factura, cada vivienda beneficiada aportará el valor establecido por la DTC para obras civiles de Acom. y Med..
4.2 El Programa de Obras FERUM 2013, financiará el valor de USD |  |  | 0 |  | ( incluido el I.V.A. ),
para las obras de Redes Eléctricas, Acometidas y Medidores.
4.3 Convenio del Proyecto: |  | EN TRÁMITE
4.4 Costo total por lote, USD: |  | 0 | Alícuota redes, USD: |  |  | 0
REALIZÓ: |  | REVISÓ: | APROBÓ:

## FINANCIEROS (hidden)
|  | DATOS FINANCIEROS DEL PROYECTO : |  |  | 26891
1 | A | INDICADORES ECONOMICOS (VAN/TIR/BENEFICIO_COSTO) |  |  |  | 1000955.5009 | #N/A | #DIV/0!
2 | B | CALIDAD DE PRODUCTO (VOLTAJE BASE / VOLTAJE ESPERADO) |  |  |  | 190 | 240
3 | C | CALIDAD DE SERVICIO TECNICO (FMIK / TTIK) |  |  |  | 1 | 1
4 | D | INDICADORES PERDIDAS (KWH INCREMENTO DE ENERGIA FACTURADA / % REDUCCION DE PERDIDAS TOTALES) |  |  |  | 400 | 1e-08
5 | E | INDICADORES COBERTURA (% COBERTURA BASE / % COBERTURA ESPERADO) |  |  |  | 95.4 | 95.4
6 | F | CRONOGRAMA INVERSIONES MENSUAL ( USD MAYO(50%) / USD AGOSTO(25%) / USD NOVIEMBRE(25%) ) |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | G | INVERSION POR ETAPA FUNCIONAL USD ( ESTUDIOS / CIRCUITO PRIMARIO /TRAFOS DISTRIB) |  |  |  | 0 | -7608.5457 | 5522.958
8 | H | INVERSION POR ETAPA FUNCIONAL USD ( RED SECUNDARIA/ALUMBRADO PUBLICO) |  |  |  | -67.3323 | 2152.92
9 | L | INVERSION POR ETAPA FUNCIONAL USD ( ACOMETIDAS/MEDIDORES ) |  |  |  | 0 | 0
10 | I | FINANCIAMIENTO USD (PGE / FONDO REPOSICION/OTROS) |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | J | FUENTE FINANCIAMIENTO OTROS
12 | K | CONTRIBUYE A : SALUD,EDUCACION , BOMBEO AGU
INGRESO DE DATOS
|  | PARTIDA A | 3944.97 | TRANSFORMADORES
|  | PARTIDA C | 1537.8 | ALUMBRADO PÚBLICO
|  | POSTES DE MEDIO VOLTAJE |  | 113
|  | POSTES DE BAJO VOLTAJE |  | 1
|  | TOTAL DE POSTES |  | 114
|  | VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  | 0
|  | F1 |  | -7675.878
Note on F1: Windows XP Mode: ID del Proyecto
Note on G1: Windows XP Mode: ID del Proyecto
Note on H4: 0: NO CONTRIBUYE A MEJORA A SERVICIO TECNICO 1: SI CONTRIBUYE A MEJORA A SERVICIO TECNICO
Note on H12: Windows XP Mode: 0:USUARIOS 1: ENTIDADES O MUNICIPIOS
Note on H13: 0:SALUD 1:EDUCACION 2:BOMBEO AG
Note on I4: 0: NO CONTRIBUYE A MEJORA A SERVICIO TECNICO 1: SI CONTRIBUYE A MEJORA A SERVICIO TECNICO
Note on I13: Windows XP Mode: 0:SALUD 1:EDUCACION 2:BOMBEO AG

## CALCULO COSTO BENEFICIO (hidden)
EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INVERSIONES | [8 empty] | PROCESO |  |  | DISTRIBUCIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA |  |  | GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN | [5 empty] | CENTRO DE COSTO |  |  | 71000
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | PRIMARIO 58C | [5 empty] | PARTIDAS PRESUPUESTARIAS |  |  | 14770208 | 14770209
FECHA DE ELABORACIÓN |  |  | 2012-03-21 |  | ID PROYECTO | 26891
RUBROS DE INVERSIÓN |  |  |  | DATOS RELEVANTES DEL PROYECTO |  |  |  |  | OTROS DATOS RELEVANTES
MATERIALES Y EQUIPOS |  |  | 0 | VIVIENDAS SIN SERVICIO (VSS) |  |  | 55
MANO DE OBRA |  |  | 0 | NÚMERO DE LOTES |  |  | 330 | POTENCIA DE LUMINARIA A. P. (KW) |  |  | 0.1 | INGRESO 2 = 10% FACTURA POR A.P. |  | 10%
COSTOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 0 | NÚMERO DE LUMINARIAS |  |  | 0 | CONSUMO MENSUAL LUMINARIA (KWH/MES) |  |  | 36 | % DISTRIBUCIÓN DEL BENEFICIO SOCIAL |  | 50%
ACOMETIDAS Y MEDIDORES |  |  | 0 | NÚMERO DE LUMINARIAS |  |  | 0 | COSTO 2 = MANTENIMIENTO (% INVERSION) |  |  | 9% | COSTO ENERGÍA PÉRDIDAS TÉCNICAS (USD/KWH) |  | 0.06
PRESUPUESTO TOTAL |  | 0 | 0 | CONSUMO MENSUAL PROMEDIO KWH/MES |  |  | 200 | PRECIO POR KWH ALUMBRADO PUBLICO |  |  | 0.089 | COSTO ENERGÍA PÉRDIDAS COMERCIALES (USD/KWH) |  | 0.08
TASA DE DESCUENTO FINANCIERO |  |  | 12% | VAD ENERGÍA VENDIDA (USD/KWH) |  |  | 0.0305 | COSTO 3 = ALUMBRADO PÚBLICO (USD/KWH) |  |  | 0 | ALICUOTA POR USUARIOS (USD/LOTE) |  | 0
TASA DE DESCUENTO ECONOMICO |  |  | 12% | VAD DISTRIBUCION (USD/KWH) |  |  | 0.0844 | INGRESO POR BENEFICIO SOCIAL (USD/KWH) |  |  | 0.6
| I N V E R S I O N E S + C O S T O S (USD) | [6 empty] | I N G R E S O S (USD)
AÑOS | COSTO 1 INVERSION [A] | COSTO 2 REPOSICIÓN Y MAN-TENIMIENTO [B] | COSTO 3 ENERGÍA A. PÚBLICO [C] | OTROS COSTOS [D] | TOTAL COSTOS [A+B+C+D] | INGRESOS VENTA ENERGÍA INCORPORADA [H] | INGRESO 2 TASA DE ALUMBRADO PÚBLICO [I] | INGRESO 3 REDUCCIÓN PÉRDIDAS TÉCNICAS [J] | OTROS INGRESOS REDUCCIÓN PÉRDIDAS COMERCIALES [K] | APORTES DE TERCEROS [L] | TOTAL INGRESOS [H+I+J+K+L] | DIFERENCIA INGRESOS COSTOS | BENEFICIOS SOCIALES | DIFERENCIA INGRESOS COSTOS INCLUYENDO SOCIALES | NÚMERO DE USUARIOS NUEVOS | NÚMERO DE USUARIOS INGRESADOS CON PÉRDIDAS COMERCIALES | NÚMERO DE USUARIOS MEJORADOS EN CALIDAD DE SERVICIO
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 11140.8 | 1114.08 |  |  | 0 | 12254.88 | 12254.88 | 39600 | 51854.88 | 55
2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 14072.5895 | 1407.2589 |  |  | 0 | 15479.8484 | 15479.8484 | 50021.0526 | 65500.9011 | 69.4737
3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 17004.3789 | 1700.4379 |  |  | 0 | 18704.8168 | 18704.8168 | 60442.1053 | 79146.9221 | 83.9474
4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 19936.1684 | 1993.6168 |  |  | 0 | 21929.7853 | 21929.7853 | 70863.1579 | 92792.9432 | 98.4211
5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 22867.9579 | 2286.7958 |  |  | 0 | 25154.7537 | 25154.7537 | 81284.2105 | 106438.9642 | 112.8947
6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 25799.7474 | 2579.9747 |  |  | 0 | 28379.7221 | 28379.7221 | 91705.2632 | 120084.9853 | 127.3684
7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 28731.5368 | 2873.1537 |  |  | 0 | 31604.6905 | 31604.6905 | 102126.3158 | 133731.0063 | 141.8421
8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 31663.3263 | 3166.3326 |  |  | 0 | 34829.6589 | 34829.6589 | 112547.3684 | 147377.0274 | 156.3158
9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 34595.1158 | 3459.5116 |  |  | 0 | 38054.6274 | 38054.6274 | 122968.4211 | 161023.0484 | 170.7895
10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 37526.9053 | 3752.6905 |  |  | 0 | 41279.5958 | 41279.5958 | 133389.4737 | 174669.0695 | 185.2632
11 |  | 0 | 0 |  | 0 | 40458.6947 | 4045.8695 |  |  | 0 | 44504.5642 | 44504.5642 | 143810.5263 | 188315.0905 | 199.7368
12 |  | 0 | 0 |  | 0 | 43390.4842 | 4339.0484 |  |  | 0 | 47729.5326 | 47729.5326 | 154231.5789 | 201961.1116 | 214.2105
13 |  | 0 | 0 |  | 0 | 46322.2737 | 4632.2274 |  |  | 0 | 50954.5011 | 50954.5011 | 164652.6316 | 215607.1326 | 228.6842
14 |  | 0 | 0 |  | 0 | 49254.0632 | 4925.4063 |  |  | 0 | 54179.4695 | 54179.4695 | 175073.6842 | 229253.1537 | 243.1579
15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 52185.8526 | 5218.5853 |  |  | 0 | 57404.4379 | 57404.4379 | 185494.7368 | 242899.1747 | 257.6316
16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 55117.6421 | 5511.7642 |  |  | 0 | 60629.4063 | 60629.4063 | 195915.7895 | 256545.1958 | 272.1053
17 |  | 0 | 0 |  | 0 | 58049.4316 | 5804.9432 |  |  | 0 | 63854.3747 | 63854.3747 | 206336.8421 | 270191.2168 | 286.5789
18 |  | 0 | 0 |  | 0 | 60981.2211 | 6098.1221 |  |  | 0 | 67079.3432 | 67079.3432 | 216757.8947 | 283837.2379 | 301.0526
19 |  | 0 | 0 |  | 0 | 63913.0105 | 6391.3011 |  |  | 0 | 70304.3116 | 70304.3116 | 227178.9474 | 297483.2589 | 315.5263
20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 66844.8 | 6684.48 |  |  | 0 | 73529.28 | 73529.28 | 237600 | 311129.28 | 330
VAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215051.024 | 21505.1024 | 0 | 0 | 0 | 236556.1264 | 236556.1264 | 764399.3745 | 1000955.5009
FACTIBILIDAD
|  |  |  | SIN BENEFICIO SOCIAL |  | CON BENEFICIO SOCIAL |  |  | RESULTADO VAN | CONDICIÒN | RESULTADO B/C | CONDICIÒN | RESULTADO TIR | CONDICIÒN
VALOR ACTUAL NETO (VAN) |  |  |  | 236556.1264 | VIABLE | 1000955.5009 | BENEFICIOSO |  | >0 | VIABLE | >1 | BENEFICIOSO | > TASA DESCUENTO | VIABLE
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | <0 | NO VIABLE | <1 | NO CUBRE COSTOS | < TASA DESCUENTO | NO VIABLE
RELACIÓN BENEFICIO/COSTO A VALOR PRESENTE (B/C) |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | =0 | INDIFERENTE | =1 | INDIFERENTE | = TASA DESCUENTO | INDIFERENTE
FACTOR DE RECUPERACIÒN DE CAPITAL (FRC) |  |  |  |  | -0.88 |  | -0.88
COSTO EQUIVALENTE ANUAL (CEA) |  |  |  |  | 0 |  | 18924.4901
RETORNO ECONOMICO |  |  |  | 1000955.5009
Note on L9: 36248: KH/MES_LUM=POTENCIA POR LUMINARIA*12(h)*30(días)
Note on L12: 36248: Costo 3(anual)= =(KWH/MES_LUM)L9*12(meses)*($/KWH_lum)L11*(# lum_inicial)H9

## ESTRUCTURAS DISTRIBUCION
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
FINANCIAMIENTO: |  |  |  | BID2
TIPO DE INSTALACION: |  |  |  | AÉREA
PLANILLA DE ESTRUCTURAS DISTRIBUCIÓN
Proyecto: REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES LOTE 1: PRIMARIO 58C
Desglose (Fase) | Estructuras EEQ | Código Unidad de Propiedad MEER | Estructuras CONELEC | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total | OBSERVACIONES | Origen del Bien
AP | AT1-100 | APD-0OLCS100AC | APD-0OLCS100AC | 0 | U. | 20 |  | 0
RS | G1-1 | TAD-0TS | TAD-0TS | 0 | U. | 4 |  | 0
CP | G1-1-23 | TAV-0TS | TAV-0TS | 0 | U. | 15 |  | 0
CP | G2-1-23 | TAV-0TD | TAV-0TD | 0 | U. | 33 |  | 0
CP | PH-12,0-500 | PO0-0HC12_500 | PO0-0HC12_500 | 0 | U. | 95 |  | 0
RS | RB4-1-H | ESE-1ER | ESE-1ER | 0 | U. | 27 |  | 0
RS | RT1-3-H | ESD-1PP3 | ESD-1PP3 | 0 | U. | 13 |  | 0
RS | RT4-3-H | ESD-1PR3 | ESD-1PR3 | 0 | U. | 7 |  | 0
CP | RVU4-H | ESV-1CR | ESV-1CR | 0 | U. | 2 |  | 0
RS | T1-1-P-2 | PT0-0PC2_1 | PT0-0PC2_1 | 0 | U. | 4 |  | 0
RS | RT3-3-H | ESD-1PD3 | ESD-1PD3 | 0 | U. | 4 |  | 0
CP | G3-1D-23 | TAV-0FD | TAV-0FD | 0 | U. | 9 |  | 0
CP | 2T1-1-P-2 | PT0-0PC2_2 | PT0-0PC2_2 | 0 | U. | 3 |  | 0
CP | RVU3-H | ESV-1CD | ESV-1CD | 0 | U. | 1 |  | 0
RS | RB4-4-H | ESD-4ER | ESD-4ER | 0 | U. | 2 |  | 0
RS | RB3-4-H | ESD-4ED | ESD-4ED | 0 | U. | 1 |  | 0
CP | POZO MV | POZO MV | POZO MV | 0 | U. | 8 |  | 0
CP | PH-12,0-2000 | PO0-0HC12_2000 | PO0-0HC12_2000 | 0 | U. | 16 |  | 0
CP | PP-12,0-500 | PO0-0PC12_500 | PO0-0PC12_500 | 0 | U. | 1 |  | 0
CP | RVA4-H | ESV-3CR | ESV-3CR | 0 | U. | 14 |  | 0
CP | RVA1-H | ESV-3CP | ESV-3CP | 0 | U. | 43 |  | 0
CP | RVA3-H | ESV-3CD | ESV-3CD | 0 | U. | 21 |  | 0
CP | RVB2-H | ESV-3VA | ESV-3VA | 0 | U. | 9 |  | 0
CP | RVB1-H | ESV-3VP | ESV-3VP | 0 | U. | 14 |  | 0
CP | RVA2-H | ESV-3CA | ESV-3CA | 0 | U. | 7 |  | 0
CP | LVF3*-H | ESV-3HD | ESV-3HD | 0 | U. | 2 |  | 0
CP | RVB3-H | ESV-3VD | ESV-3VD | 0 | U. | 4 |  | 0
RS | RB1-1-H | ESE-1EP | ESE-1EP | 0 | U. | 82 |  | 0
RS | RB3-1-H | ESE-1ED | ESE-1ED | 0 | U. | 30 |  | 0
RS | RB2-1-H | ESE-1EP | ESE-1EP | 0 | U. | 16 |  | 0
RS | RBC7 | RBC7 | RBC7 | 0 | U. | 2 |  | 0
CP | MVC1-3 | MVC1-3 | MVC1-3 | 0 | U. | 8 |  | 0
CP | MVF1* | SPV-1E100_150R | SPV-1E100 | 0 | U. | 1 |  | 0
CP | OTROS | SPV-1F8K | OTROS | 0 | U. | 1 |  | 0
TD | OTROS | SPV-1GB | SPV-1GB | 0 | U. | 4 |  | 0
TD | MVT1P-25 | TRV-1C25 | TRV-1C25 | 0 | U. | 4 |  | 0
TD | OTROS | SPD-2LDC | SPD-2LDC | 0 | U. | 4 |  | 0
CP | MVF3-B | SPV-3O300_150R | SPV-3O300_150R | 0 | U. | 1 |  | 0
TD | OTROS | SPV-1GB | SPV-1GB | 0 | U. | 1 |  | 0
TD | MVT1P-15 | TRV-1C15 | TRV-1C15 | 0 | U. | 1 |  | 0
TD | OTROS | SPD-2LDC | SPD-2LDC | 0 | U. | 1 |  | 0
CP | MVP3 | SPV-3P18_125R | SPV-3P18_125R | 0 | U. | 5 |  | 0
CP | G3-1-23 | TAV-0FS | TAV-0FS | 0 | U. | 8 |  | 0
CP | RVU2-H | ESV-1CA | ESV-1CA | 0 | U. | 1 |  | 0
CP | 2T1-1-H-2 | PT0-0DC2_2 | PT0-0DC2_2 | 0 | U. | 1 |  | 0
CP | OTROS | TUBO | TUBO | 0 | U. | 14 |  | 0
AP | OTROS | CO0-0A4 | CO0-0A4 | 0 | U. | 250 |  | 0
RS | OTROS | CO0-0A2 | CO0-0A2 | 0 | U. | 120 |  | 0
RS | OTROS | CO0-0A1/0 | CO0-0A1/0 | 0 | U. | 290 |  | 0
RS | OTROS | CO0-0A3/0 | CO0-0A3/0 | 0 | U. | 490 |  | 0
CP | OTROS | CO0-0A4/0 | CO0-0A4/0 | 0 | U. | 3000 |  | 0
CP | OTROS | CO0-0A266 | CO0-0A266 | 0 | U. | 9000 |  | 0
CP | OTROS | CO0-0B4/0 | CO0-0B4/0 | 0 | U. | 350 |  | 0
CP | OTROS | CO0-0B266 | CO0-0B266 | 0 | U. | 1050 |  | 0
CP | OTROS | COBRE SUAVE 4/0 | COBRE SUAVE 4/0 | 0 | U. | 110 |  | 0
CP | OTROS | COBRE 250 MCM | COBRE 250 MCM | 0 | U. | 190 |  | 0
CP | OTROS | COBRE 500 MCM | COBRE 500 MCM | 0 | U. | 150 |  | 0
RS | OTROS | CO0-0T2x70(50) | CO0-0T2x70(50) | 0 | U. | 770 |  | 0
RS | OTROS | CO0-0T2x95(50) | CO0-0T2x95(50) | 0 | U. | 210 |  | 0
AP | OTROS | CO0-0J2X4 | CO0-0J2X4 | 0 | U. | 1071 |  | 0
RS | OTROS | OTROS | OTROS | 0 | U. | 26 |  | 0 | CAJA DE DISTRIBUCION BIFASICA, 2 FASES Y 1 NEUTRO, CON TAPA DE SEGURIDAD
TOTAL MATERIALES SIN IVA.......US$ |  |  |  |  | 0
TOTAL MATERIALES CON IVA.......US$ |  |  |  |  | 0

## MATERIALES DISTRIBUCION
LISTADO DE MATERIALES
PROYECTO: |  | REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES LOTE 1: PRIMARIO 58C
Código Unidad de Propiedad MEER | Código Homologado del material | Descripción de materiales | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total | Cantidad Estructuras | Precio Final | ORIGEN DEL BIEN
APD-0OLCS100AC | 30110100 | Luminaria para alumbrado público, Na, alta presión, 100 W | c/u | 1 |  | 0 | 20 | 0
| 40301048 | Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 14 AWG | m | 7 |  | 0 | 20 | 0
| 10605073 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "C", principal 2 - 3/0 AWG, derivado 14 - 8 AWG | c/u | 2 |  | 0 | 20 | 0
TAD-0TS | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | m | 11 |  | 0 | 4 | 0
| 13605010 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | c/u | 1 |  | 0 | 4 | 0
| 54801009 | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | c/u | 1 |  | 0 | 4 | 0
| 55616180 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71") | c/u | 1 |  | 0 | 4 | 0
| 10501004 | Bloque de hormigón, anclaje, tipo cónico, base inferior 400 mm, superior 150 mm, agujero 20 mm | c/u | 1 |  | 0 | 4 | 0
TAV-0TS | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | m | 14 |  | 0 | 15 | 0
| 13605010 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | c/u | 3 |  | 0 | 15 | 0
| 54801009 | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | c/u | 1 |  | 0 | 15 | 0
| 55616180 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71") | c/u | 1 |  | 0 | 15 | 0
| 10501004 | Bloque de hormigón, anclaje, tipo cónico, base inferior 400 mm, superior 150 mm, agujero 20 mm | c/u | 1 |  | 0 | 15 | 0
| 21001543 | Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-3 | c/u | 1 |  | 0 | 15 | 0
TAV-0TD | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | m | 25 |  | 0 | 33 | 0
| 13605010 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | c/u | 4 |  | 0 | 33 | 0
| 54801009 | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | c/u | 2 |  | 0 | 33 | 0
| 55616180 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71") | c/u | 1 |  | 0 | 33 | 0
| 10501004 | Bloque de hormigón, anclaje, tipo cónico, base inferior 400 mm, superior 150 mm, agujero 20 mm | c/u | 1 |  | 0 | 33 | 0
| 21001543 | Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-3 | c/u | 1 |  | 0 | 33 | 0
PO0-0HC12_500 | 70105120 | Poste de hormigón armado, circular, CRH 500 kg, 12 m | c/u | 1 |  | 0 | 95 | 0
ESE-1ER | 50102160 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE | c/u | 1 |  | 0 | 27 | 0
| 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | c/u | 1 |  | 0 | 27 | 0
| 50301001 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 1 vìa | c/u | 1 |  | 0 | 27 | 0
| 13601071 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG | c/u | 1 |  | 0 | 27 | 0
ESD-1PP3 | 13005002 | Ménsula termoplástica, de retención, acometida para fachada | c/u | 1 |  | 0 | 13 | 0
| 13205074 | Pinza termoplástica, de suspensión para neutro portante, rango 35 a 95 mm2 ( 2 - 4/0 AWG), con eslabón | c/u | 1 |  | 0 | 13 | 0
| 50102160 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE | c/u | 1 |  | 0 | 13 | 0
| 210514350 | Precinto plástico con protecció UV de 350 mm | m | 3 |  | 0 | 13 | 0
ESD-1PR3 | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | c/u | 1 |  | 0 | 7 | 0
| 55201016 | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") | c/u | 1 |  | 0 | 7 | 0
| 13201072 | Pinza de aleación de Al, de retención para neutro portante, rango 50 a 70 mm2 (1/0 - 2/0 AWG) | c/u | 1 |  | 0 | 7 | 0
| 55001505 | Tensor mecánico con perno de ojo, perno con grillete y tuerca de seguridad, 350 - 505 mm | c/u | 1 |  | 0 | 7 | 0
| 13401071 | Protector de punta de cable, para red preensamblada de Al, forma cilíndrica, calibre 50 mm2 (1/0 AWG) | c/u | 3 |  | 0 | 7 | 0
| 210514350 | Precinto plástico con protecció UV de 350 mm | m | 9 |  | 0 | 7 | 0
ESV-1CR | 50110240 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn simple, pletina acero galvanizado 50 x 6 mm (2 x 1/4") y 140 mm | c/u | 1 |  | 0 | 2 | 0
| 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | c/u | 1 |  | 0 | 2 | 0
| 12601073 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG | c/u | 1 |  | 0 | 2 | 0
PT0-0PC2_1 | 14216180 | Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71"). | c/u | 1 |  | 0 | 4 | 0
| 212908090 | Suelda exotérmica de 90 gramos | c/u | 1 |  | 0 | 4 | 0
| 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | c/u | 2 |  | 0 | 4 | 0
| 40111060 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 2 AWG, 7 hilos | m | 15 |  | 0 | 4 | 0
| 41002060 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2 AWG, 7 hilos | m | 1.5 |  | 0 | 4 | 0
| 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | c/u | 1 |  | 0 | 4 | 0
ESD-1PD3 | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | c/u | 1 |  | 0 | 4 | 0
| 55201016 | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") | c/u | 2 |  | 0 | 4 | 0
| 13201072 | Pinza de aleación de Al, de retención para neutro portante, rango 50 a 70 mm2 (1/0 - 2/0 AWG) | c/u | 2 |  | 0 | 4 | 0
| 55001505 | Tensor mecánico con perno de ojo, perno con grillete y tuerca de seguridad, 350 - 505 mm | c/u | 2 |  | 0 | 4 | 0
| 210514350 | Precinto plástico con protecció UV de 350 mm | m | 8 |  | 0 | 4 | 0
TAV-0FD | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | m | 27 |  | 0 | 9 | 0
| 13605010 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | c/u | 4 |  | 0 | 9 | 0
| 54801009 | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | c/u | 2 |  | 0 | 9 | 0
| 55616180 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71") | c/u | 1 |  | 0 | 9 | 0
| 10501004 | Bloque de hormigón, anclaje, tipo cónico, base inferior 400 mm, superior 150 mm, agujero 20 mm | c/u | 1 |  | 0 | 9 | 0
| 21001543 | Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-3 | c/u | 1 |  | 0 | 9 | 0
| 50551150 | Brazo de acero galvanizado, para tensor farol, tubular 51 mm (2") y 1 500 mm | c/u | 1 |  | 0 | 9 | 0
PT0-0PC2_2 | 14216180 | Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71"). | c/u | 2 |  | 0 | 3 | 0
| 212908090 | Suelda exotérmica de 90 gramos | c/u | 2 |  | 0 | 3 | 0
| 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | c/u | 2 |  | 0 | 3 | 0
| 40111060 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 2 AWG, 7 hilos | m | 18 |  | 0 | 3 | 0
| 41002060 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2 AWG, 7 hilos | m | 1.5 |  | 0 | 3 | 0
| 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | c/u | 1 |  | 0 | 3 | 0
ESV-1CD | 52119450 | Perno pin punta de poste simple de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 mm (3/4 x 17 5/8") | c/u | 1 |  | 0 | 1 | 0
| 50111240 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn doble, pletina acero galvanizado 50 x 6 mm (2 x 1/4") y 140 mm | c/u | 1 |  | 0 | 1 | 0
| 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | c/u | 2 |  | 0 | 1 | 0
| 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | c/u | 1 |  | 0 | 1 | 0
| 12601073 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG | c/u | 2 |  | 0 | 1 | 0
| 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | m | 2 |  | 0 | 1 | 0
| 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | m | 2 |  | 0 | 1 | 0
| 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | c/u | 1 |  | 0 | 1 | 0
ESD-4ER | 50102160 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE | c/u | 2 |  | 0 | 2 | 0
| 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | c/u | 4 |  | 0 | 2 | 0
| 50301004 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 4 vìas | c/u | 1 |  | 0 | 2 | 0
| 13601071 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG | c/u | 4 |  | 0 | 2 | 0
ESD-4ED | 50102260 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm, DOBLE | c/u | 2 |  | 0 | 1 | 0
| 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | c/u | 8 |  | 0 | 1 | 0
| 50301004 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 4 vìas | c/u | 2 |  | 0 | 1 | 0
| 13601071 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG | c/u | 8 |  | 0 | 1 | 0
| 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | c/u | 4 |  | 0 | 1 | 0
POZO MV |  |  | c/u | 1 |  | 0 | 8 | 0
PO0-0HC12_2000 | 70120120 | Poste de hormigón armado, circular, CRH 2 000 kg, 12 m | c/u | 1 |  | 0 | 16 | 0
PO0-0PC12_500 | 73005120 | Poste de plástico reforzado con fibra de vidrio, circular, CRH 500 kg, 12 m | c/u | 1 |  | 0 | 1 | 0
ESV-3CR | 51070150 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 500 mm | c/u | 2 |  | 0 | 14 | 0
| 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | c/u | 4 |  | 0 | 14 | 0
| 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | c/u | 2 |  | 0 | 14 | 0
| 50110240 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn simple, pletina acero galvanizado 50 x 6 mm (2 x 1/4") y 140 mm | c/u | 1 |  | 0 | 14 | 0
| 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | c/u | 1 |  | 0 | 14 | 0
| 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | c/u | 8 |  | 0 | 14 | 0
| 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | c/u | 2 |  | 0 | 14 | 0
| 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | c/u | 3 |  | 0 | 14 | 0
| 12601073 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG | c/u | 3 |  | 0 | 14 | 0
| 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | c/u | 2 |  | 0 | 14 | 0
ESV-3CP | 51070150 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 500 mm | c/u | 1 |  | 0 | 43 | 0
| 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | c/u | 2 |  | 0 | 43 | 0
| 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | c/u | 2 |  | 0 | 43 | 0
| 52119450 | Perno pin punta de poste simple de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 mm (3/4 x 17 5/8") | c/u | 1 |  | 0 | 43 | 0
| 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | c/u | 1 |  | 0 | 43 | 0
| 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | c/u | 2 |  | 0 | 43 | 0
| 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | c/u | 1 |  | 0 | 43 | 0
| 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | c/u | 3 |  | 0 | 43 | 0
| 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | m | 6 |  | 0 | 43 | 0
| 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | m | 6 |  | 0 | 43 | 0
ESV-3CD | 51070150 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 500 mm | c/u | 2 |  | 0 | 21 | 0
| 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | c/u | 4 |  | 0 | 21 | 0
| 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | c/u | 2 |  | 0 | 21 | 0
| 52119450 | Perno pin punta de poste simple de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 mm (3/4 x 17 5/8") | c/u | 1 |  | 0 | 21 | 0
| 50111240 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn doble, pletina acero galvanizado 50 x 6 mm (2 x 1/4") y 140 mm | c/u | 1 |  | 0 | 21 | 0
| 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | c/u | 1 |  | 0 | 21 | 0
| 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | c/u | 8 |  | 0 | 21 | 0
| 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | c/u | 2 |  | 0 | 21 | 0
| 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | c/u | 6 |  | 0 | 21 | 0
| 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | c/u | 3 |  | 0 | 21 | 0
| 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | c/u | 2 |  | 0 | 21 | 0
| 12601073 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG | c/u | 6 |  | 0 | 21 | 0
| 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | m | 6 |  | 0 | 21 | 0
| 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | c/u | 4 |  | 0 | 21 | 0
| 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | c/u | 3 |  | 0 | 21 | 0
ESV-3VA | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | c/u | 2 |  | 0 | 9 | 0
| 54038180 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 1 800 mm | c/u | 2 |  | 0 | 9 | 0
| 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | c/u | 1 |  | 0 | 9 | 0
| 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | c/u | 8 |  | 0 | 9 | 0
| 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | c/u | 6 |  | 0 | 9 | 0
| 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | c/u | 6 |  | 0 | 9 | 0
| 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | m | 12 |  | 0 | 9 | 0
| 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | m | 12 |  | 0 | 9 | 0
| 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | c/u | 2 |  | 0 | 9 | 0
| 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | c/u | 3 |  | 0 | 9 | 0
ESV-3VP | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | c/u | 1 |  | 0 | 14 | 0
| 54038180 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 1 800 mm | c/u | 1 |  | 0 | 14 | 0
| 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | c/u | 1 |  | 0 | 14 | 0
| 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | c/u | 1 |  | 0 | 14 | 0
| 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | c/u | 1 |  | 0 | 14 | 0
| 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | c/u | 3 |  | 0 | 14 | 0
| 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | c/u | 3 |  | 0 | 14 | 0
| 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | m | 6 |  | 0 | 14 | 0
| 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | m | 6 |  | 0 | 14 | 0
ESV-3CA | 51070150 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 500 mm | c/u | 2 |  | 0 | 7 | 0
| 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | c/u | 4 |  | 0 | 7 | 0
| 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | c/u | 2 |  | 0 | 7 | 0
| 52189450 | Perno pin punta de poste doble de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 mm (3/4 x 17 5/8") | c/u | 1 |  | 0 | 7 | 0
| 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | c/u | 1 |  | 0 | 7 | 0
| 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | c/u | 6 |  | 0 | 7 | 0
| 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | c/u | 2 |  | 0 | 7 | 0
| 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | c/u | 8 |  | 0 | 7 | 0
| 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | c/u | 6 |  | 0 | 7 | 0
| 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | m | 18 |  | 0 | 7 | 0
| 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | m | 9 |  | 0 | 7 | 0
ESV-3HD | 51070400 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 4 000 mm | c/u | 2 |  | 0 | 2 | 0
| 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | c/u | 3 |  | 0 | 2 | 0
| 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | c/u | 6 |  | 0 | 2 | 0
| 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | c/u | 4 |  | 0 | 2 | 0
| 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | c/u | 6 |  | 0 | 2 | 0
| 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | c/u | 3 |  | 0 | 2 | 0
| 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | c/u | 3 |  | 0 | 2 | 0
| 12601073 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG | c/u | 6 |  | 0 | 2 | 0
| 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | c/u | 6 |  | 0 | 2 | 0
| 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | m | 6 |  | 0 | 2 | 0
| 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | c/u | 3 |  | 0 | 2 | 0
ESV-3VD | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | c/u | 2 |  | 0 | 4 | 0
| 54038180 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 1 800 mm | c/u | 2 |  | 0 | 4 | 0
| 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | c/u | 3 |  | 0 | 4 | 0
| 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | c/u | 1 |  | 0 | 4 | 0
| 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | c/u | 8 |  | 0 | 4 | 0
| 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | c/u | 2 |  | 0 | 4 | 0
| 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | c/u | 3 |  | 0 | 4 | 0
| 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | c/u | 3 |  | 0 | 4 | 0
| 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | c/u | 6 |  | 0 | 4 | 0
| 12601073 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG | c/u | 6 |  | 0 | 4 | 0
| 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | c/u | 6 |  | 0 | 4 | 0
| 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | m | 6 |  | 0 | 4 | 0
| 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | c/u | 3 |  | 0 | 4 | 0
ESE-1EP | 50102160 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE | c/u | 1 |  | 0 | 82 | 0
| 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | c/u | 1 |  | 0 | 82 | 0
| 50301001 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 1 vìa | c/u | 1 |  | 0 | 82 | 0
| 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | m | 2 |  | 0 | 82 | 0
| 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | m | 2 |  | 0 | 82 | 0
ESE-1ED | 50102260 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm, DOBLE | c/u | 1 |  | 0 | 30 | 0
| 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | c/u | 2 |  | 0 | 30 | 0
| 50301001 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 1 vìa | c/u | 2 |  | 0 | 30 | 0
| 13601071 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG | c/u | 2 |  | 0 | 30 | 0
| 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | c/u | 1 |  | 0 | 30 | 0
ESE-1EP | 50102160 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE | c/u | 1 |  | 0 | 16 | 0
| 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | c/u | 1 |  | 0 | 16 | 0
| 50301001 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 1 vìa | c/u | 1 |  | 0 | 16 | 0
| 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | m | 2 |  | 0 | 16 | 0
| 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | m | 2 |  | 0 | 16 | 0
RBC7 | 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG | c/u | 1 |  | 0 | 2 | 0
| 51505160 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR | c/u | 1 |  | 0 | 2 | 0
| 2988316 | Tuerca ojo oval,varilla Fe 16mm diametro | c/u | 1 |  | 0 | 2 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA PLETINA GALV. 50 X 6 MM, 3 PERNOS, TRANSF. MONOFASICO | c/u | 1 |  | 0 | 2 | 0
MVC1-3 | 2624212 | TIRAFUSIBLE A.T. CABEZA REMOVIBLE 12 A, TIPO K | c/u | 3 |  | 0 | 8 | 0
| 2515561 | Seccionador fsble. abierto, cám. rompearco, 27KV-100A, bil 150 KV. | c/u | 3 |  | 0 | 8 | 0
| 2601805 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION, OXIDO METALICO, CUERPO POLIMERICO, 18 KV. | c/u | 3 |  | 0 | 8 | 0
| 1011139 | CONDUCTOR DESNUDO COBRE RECOCIDO SUAVE No. 2 AWG, 7 HILOS. | c/u | 24 |  | 0 | 8 | 0
| 1010337 | Conductor solido, cobre duro, No. 4 AWG m | c/u | 15 |  | 0 | 8 | 0
| 11592541 | TERM. EXT.UNIP. ENCOG. FRIO O CONTRAIBLE 25 KV Y CABLE 1/0 AWG - 250 MCM | c/u | 3 |  | 0 | 8 | 0
| 2112005 | GRAPA DERIVACIÓN CALIENTE AL. No. 8 - 2/0 AWG Y 8 - 1/0 AWG | c/u | 3 |  | 0 | 8 | 0
| 2050224 | Conector ranura paralela de Cu-Sn, 2 pernos No. 4 - 4/0 AWG. | c/u | 5 |  | 0 | 8 | 0
| 2351650 | Conector de bronce,varilla cprweld. 16mm | c/u | 2 |  | 0 | 8 | 0
| 2351618 | Varilla de coopperweld 16mm diam.x 1.80m | c/u | 2 |  | 0 | 8 | 0
| 2820108 | ESCALONES DE REVISION, PLETINA GALV. 32 X 5 MM ( 8U ). | c/u | 1 |  | 0 | 8 | 0
| 2980676 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 254 MM (5/8" X 10") 4 TUERCAS Y 2 ARAND. PLANAS | c/u | 2 |  | 0 | 8 | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA FE. GALV. 16 X 51 (5/8" X 2") TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION. | c/u | 6 |  | 0 | 8 | 0
| 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. | c/u | 2 |  | 0 | 8 | 0
| 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE | c/u | 1 |  | 0 | 8 | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | c/u | 1 |  | 0 | 8 | 0
| 2821662 | PIE AMIGO DE ACERO. GALV. PLETINA DE 38 X 6 MM Y 620 MM LONG | c/u | 6 |  | 0 | 8 | 0
| 2802401 | CRUCETA FE. GALV. ANGULO "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, CENTRADA | c/u | 3 |  | 0 | 8 | 0
| 2851630 | Perno "U", de 16 mm. Diam., 140x150 mm., 2 tuercas y 2 arandelas planas y presión. | c/u | 1 |  | 0 | 8 | 0
| 2901320 | PERNO MAQUINA FE. GALV. 13 X 51 MM (1/2" X 2"), TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | c/u | 6 |  | 0 | 8 | 0
| 7537713 | TUBO HIERRO GALVANIZADO DE 4" DIAM. ( 102 MM ) | c/u | 1 |  | 0 | 8 | 0
| 2871001 | FLEJE DE ACERO 0.76 MM ESPESOR X 19 MM DE ANCHO, SUJECION TUBO | c/u | 4 |  | 0 | 8 | 0
SPV-1E100 | 2112042 | GRAPA ALEACION AL, PARA DERIVACION LINEA EN CALIENTE, PRINCIPAL 6 AWG -400 MCM, DERIVADO 6 - 4/0 AWG | c/u | 2 |  | 0 | 1 | 0
| 2515561 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, rompearco, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kA, 100 A | c/u | 1 |  | 0 | 1 | 0
| 2801201 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | c/u | 1 |  | 0 | 1 | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | c/u | 1 |  | 0 | 1 | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | c/u | 1 |  | 0 | 1 | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | c/u | 1 |  | 0 | 1 | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | c/u | 1 |  | 0 | 1 | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | jgo | 1 |  | 0 | 1 | 0
OTROS | 2622208 | TIRAFUSIBLE DE MEDIA TENSION CABEZA FIJA 8 A, TIPO K | c/u | 1 |  | 0 | 1 | 0
SPV-1GB | 2112042 | GRAPA ALEACION AL, PARA DERIVACION LINEA EN CALIENTE, PRINCIPAL 6 AWG -400 MCM, DERIVADO 6 - 4/0 AWG | c/u | 1 |  | 0 | 4 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | c/u | 3 |  | 0 | 4 | 0
TRV-1C25 | 3017008 | TRANSF. MONOF. AUTOPROT. (CSP) 25 KVA, 22860 GRDY/13200 - 240/120 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3 X 2.5% | c/u | 1 |  | 0 | 4 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | c/u | 2 |  | 0 | 4 | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | c/u | 1 |  | 0 | 4 | 0
SPD-2LDC | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | m | 3 |  | 0 | 4 | 0
| 1021752 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V. TW NO. 1/0 AWG, 19 HILOS | c/u | 6 |  | 0 | 4 | 0
SPV-3O300_150R | 2112042 | Grapa de derivación para línea en caliente de aleación de Al, principal: 6 a 400 MCM AAC, 6 a 397,5 ACSR; derivación: 6 a 4/0 AAC, 6 al 3/0 ACSR | c/u | 6 |  | 0 | 1 | 0
| 2502523 | Seccionador barra, unipolar, abierto, rompearco, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kA, 300 A | c/u | 3 |  | 0 | 1 | 0
| 2802001 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil "L" 70 x 70 x 6 x 2000 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4x 79") | c/u | 1 |  | 0 | 1 | 0
| 2851630 | Perno U de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 150 mm (6") de ancho dentro de la U, con 2 tuercas, 2 arandelas planas y 2 de presión | c/u | 1 |  | 0 | 1 | 0
| 2831607 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 x 700 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4 x 27 9/16") | c/u | 2 |  | 0 | 1 | 0
| 2820111 | Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 38 x 4 x 140 - 160 mm (1 1/2 x 11/64 x 5 1/2 - 6 1/2 ") | c/u | 1 |  | 0 | 1 | 0
| 2901620 | Perno máquina de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 51 mm (2") de long., con tuerca, arandela plana y de presión | c/u | 2 |  | 0 | 1 | 0
| 2820108 | Abrazadera de acero galvanizado, pletina, para escalones de revisión, 30 x 6 x (260 a 200 mm de diám.) ( 1 3/16 x 1/4 x (10 1/4 a 7 7/8" )) | jgo | 1 |  | 0 | 1 | 0
SPV-1GB | 2112042 | GRAPA ALEACION AL, PARA DERIVACION LINEA EN CALIENTE, PRINCIPAL 6 AWG -400 MCM, DERIVADO 6 - 4/0 AWG | c/u | 1 |  | 0 | 1 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | c/u | 3 |  | 0 | 1 | 0
TRV-1C15 | 3017008 | TRANSF. MONOF. AUTOPROT. (CSP) 15 KVA, 22860 GRDY/13200 - 240/120 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3 X 2.5% | c/u | 1 |  | 0 | 1 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO | c/u | 2 |  | 0 | 1 | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) | c/u | 1 |  | 0 | 1 | 0
SPD-2LDC | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | m | 3 |  | 0 | 1 | 0
| 1021752 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V. TW NO. 1/0 AWG, 19 HILOS | c/u | 6 |  | 0 | 1 | 0
SPV-3P18_125R | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | c/u | 2 |  | 0 | 5 | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION | c/u | 1 |  | 0 | 5 | 0
| 2112042 | GRAPA ALEACION AL, PARA DERIVACION LINEA EN CALIENTE, PRINCIPAL 6 AWG -400 MCM, DERIVADO 6 - 4/0 AWG | c/u | 3 |  | 0 | 5 | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | c/u | 2 |  | 0 | 5 | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE | c/u | 1 |  | 0 | 5 | 0
| 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | c/u | 3 |  | 0 | 5 | 0
| 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG | c/u | 4.5 |  | 0 | 5 | 0
| 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) | c/u | 1 |  | 0 | 5 | 0
| 1011141 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 1/0 AWG, 7 HILOS | c/u | 5 |  | 0 | 5 | 0
TAV-0FS | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | m | 14 |  | 0 | 8 | 0
| 13605010 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | c/u | 3 |  | 0 | 8 | 0
| 54801009 | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | c/u | 1 |  | 0 | 8 | 0
| 55616180 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71") | c/u | 1 |  | 0 | 8 | 0
| 10501004 | Bloque de hormigón, anclaje, tipo cónico, base inferior 400 mm, superior 150 mm, agujero 20 mm | c/u | 1 |  | 0 | 8 | 0
| 21001543 | Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-3 | c/u | 1 |  | 0 | 8 | 0
| 50551150 | Brazo de acero galvanizado, para tensor farol, tubular 51 mm (2") y 1 500 mm | c/u | 1 |  | 0 | 8 | 0
ESV-1CA | 52189450 | Perno pin punta de poste doble de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 mm (3/4 x 17 5/8") | c/u | 1 |  | 0 | 1 | 0
| 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | c/u | 2 |  | 0 | 1 | 0
| 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | m | 4 |  | 0 | 1 | 0
| 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | m | 4 |  | 0 | 1 | 0
PT0-0DC2_2 | 14216180 | Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71"). | c/u | 2 |  | 0 | 1 | 0
| 212908090 | Suelda exotérmica de 90 gramos | c/u | 2 |  | 0 | 1 | 0
| 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | c/u | 3 |  | 0 | 1 | 0
| 40111060 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 2 AWG, 7 hilos | m | 18 |  | 0 | 1 | 0
TUBO |  | TUBO | c/u | 1 |  | 0 | 14 | 0
CO0-0A4 | 43001058 | Conductor de Al, desnudo, cableado, AAC, 4 AWG, 7 hilos | m | 1 |  | 0 | 250 | 0
CO0-0A2 | 43001060 | Conductor de Al, desnudo, cableado, AAC, 2 AWG, 7 hilos | m | 1 |  | 0 | 120 | 0
CO0-0A1/0 | 43001071 | Conductor de Al, desnudo, cableado, AAC, 1/0 AWG, 7 hilos | m | 1 |  | 0 | 290 | 0
CO0-0A3/0 | 43001073 | Conductor de Al, desnudo, cableado, AAC, 3/0 AWG, 7 hilos | m | 1 |  | 0 | 490 | 0
CO0-0A4/0 | 43001074 | Conductor de Al, desnudo, cableado, AAC, 4/0 AWG, 7 hilos | m | 1 |  | 0 | 3000 | 0
CO0-0A266 | 43001266 | Conductor de Al, desnudo, cableado, AAC, 266, 8 MCM, 19 hilos | m | 1 |  | 0 | 9000 | 0
CO0-0B4/0 | 43010074 | Conductor de Al-acero desnudo, cableado, ACSR, 4/0 AWG, 7 (6/1)hilos | m | 1 |  | 0 | 350 | 0
CO0-0B266 | 43010266 | Conductor de Al-acero desnudo, cableado, ACSR, 266, 8 MCM, 33 (26/7)hilos | m | 1 |  | 0 | 1050 | 0
COBRE SUAVE 4/0 |  | CABLE UNIPOLAR COBRE AISL. POLIETILENO RETIC. 25 KV, 4/0 AWG, 19 H, 100% NA. | m | 1 |  | 0 | 110 | 0
COBRE 250 MCM |  | CABLE UNIPOLAR COBRE AISL. POLIETILENO RETIC. 25 KV, 250 MCM, 37 H, 100% NA. | m | 1 |  | 0 | 190 | 0
COBRE 500 MCM |  | CABLE UNIPOLAR COBRE AISL. POLIETILENO RETIC. 25 KV, 500 MCM, 37 H, 100% NA. | m | 1 |  | 0 | 150 | 0
CO0-0T2x70(50) | 44503082 | Cable Preensamblado de Al, cableado, 1,1 kV, XLPE, 2 x 70 AAC + 1 x 50 AAAC mm2 (Similar a: 2 x 2/0 + 1 x 1/0 AWG) | m | 1 |  | 0 | 770 | 0
CO0-0T2x95(50) | 44503083 | Cable Preensamblado de Al, cableado, 1,1 kV, XLPE, 2 x 90 AAC + 1 x 50 AAAC mm2 (Similar a: 2 x 3/0 + 1 x 1/0 AWG) | m | 1 |  | 0 | 210 | 0
CO0-0J2X4 | 43822058 | Cable Dúplex de Al, AAC, cableado, neutro aislado, 600 V, PE, 2 x 4 AWG, 7 hilos | m | 1 |  | 0 | 1071 | 0
OTROS |  | CAJA DE DISTRIBUCION BIFASICA, 2 FASES Y 1 NEUTRO, CON TAPA DE SEGURIDAD | c/u | 1 |  | 0 | 26 | 0
|  |  |  | TOTAL SIN IVA |  |  |  | 0
0

## MANO DE OBRA DISTRIBUCION
EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.
DIVISIÓN DE EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRAS
TABLA DE PRECIOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO: REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES LOTE 1: PRIMARIO 58C | [7 empty] | ID: |  | TRÁMITE: |  | 2026-07-28
PRECIO UNITARIO DE MANO DE OBRA PARA ESTRUCTURA TIPO .............. USD | [5 empty] | 0 |  | CANTIDAD |  |  | SUBTOTAL PRECIOS UNITARIOS ( USD )
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTID. | % | NUEVA | REMOD. | RETIRO | NUEVA | REMOD. | RETIRO | NUEVA | REMOD. | RETIRO
A.- REDES AÉREAS DE DISTRIBUCIÓN
1 | REPLANTEO | Poste | 1 | 5.33 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | TRANSPORTE DE POSTES
2.1 | Hormigón | Poste | 1 | 11.48 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Fibra de vidrio | Poste | 1 | 7.462 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | EXCAVACIÓN PARA POSTES O ANCLAS | c / u | 1.63 | 8.31 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | ERECCIÓN DE POSTES
4.1 | Hormigón | Poste | 1 | 14.35 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Fibra de vidrio | Poste | 1 | 9.32 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | ENSAMBLAJE DE ESTRUCTURAS
5.1 | MT 3F ( 23 - 13.2 KV ) | c / u | 1 | 4.82 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.2 | MT 2F ( 23 - 13.2 KV ) | c / u | 1 | 3.856 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.3 | MT 1F ( 23 - 13.2 KV ) | c / u | 1 | 2.892 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.4 | MT 3F ( 6.3 KV ) | c / u | 1 | 3.615 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.5 | MT 2F ( 6.3 KV ) | c / u | 1 | 2.892 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.6 | BT 3F ( cruceta o bastidor de 5 vías ) | c / u | 1 | 3.91 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.7 | BT 2F ( cruceta o bastidor de 4 vías ) | c / u | 1 | 3.13 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.8 | AP ( bastidor de una vía ) | c / u | 1 | 1.04 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | ENSAMBLAJE DE TENSORES
6.1 | Anclas | c / u | 0.63 | 2.79 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Tensores | c / u | 0.72 | 2.14 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | PUESTA A TIERRA | c / u | 0.37 | 0.98 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | TRANSPORTE, TENDIDO Y REGULACIÓN DE CONDUCTORES
8.1 | MT 3F ( 3 fases ) | Poste | 1 | 11.94 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.2 | MT 2F ( 2 fases ) | Poste | 1 | 9.39 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.3 | MT 1F ( 1 fase ) | Poste | 1 | 7.04 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.4 | BT 3F ( 3 fases + neutro ) | Poste | 1 | 17.25 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.5 | BT 2F ( 2 fases + neutro ) | Poste | 1 | 12.67 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.6 | AP ( 1 conductor ) | Poste | 1 | 3.98 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.7 | AP ( 2 conductores ) | Poste | 1 | 7.96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | MONTAJE DE EQUIPOS
9.1 | Transformador 3F ( hasta 150 KVA ) | c / u | 0.098 | 8.17 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.2 | Transformador 1F ( hasta 75 KVA ) | c / u | 0.098 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 2 | 0 | 0 | 0
9.3 | Luminarias | c / u | 0.76 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 35 | 0 | 0 | 0
9.4 | Seccionadores | c / u | 0.28 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.5 | Pararrayos | c / u | 0.28 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | 2 | 0 | 0 | 0
9.6 | Equipo de control AP | c / u | 0.09 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL A | [6 empty] | 75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
B.- ALIMENTADORES PRIMARIOS
1 | REPLANTEO | Km | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 83 |  |  | 0 | 0
2 | DESBROCE | Km | 1
2.1 | Montaña 50 %, ralo 5 % |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.2 | Montaña 50 %, ralo 50 % |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
3 | TRANSPORTE DE POSTES
3.1 | Hormigón | Poste | 1 | 11.48 | 0 | 0 | 0 | 117 |  | 42 | 0 | 0 | 0
3.2 | Fibra de vidrio | Poste | 1 | 7.462 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | EXCAVACIÓN PARA POSTES O ANCLAS | c / u | 1.63 | 8.31 | 0 | 0 | 0 | 183 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | ERECCIÓN DE POSTES
5.1 | Hormigón | Poste | 1 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 117 |  | 42 | 0 | 0 | 0
5.2 | Fibra de vidrio, con grúa | Poste | 1 | 9.32 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | ENSAMBLAJE DE ESTRUCTURAS
6.1 | MT 3F ( 23 - 13.2 KV ) | c / u | 1 | 5.303 | 0 | 0 | 0 | 122 |  | 49 | 0 | 0 | 0
6.2 | MT 2F ( 23 - 13.2 KV ) | c / u | 1 | 4.2451 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.3 | MT 1F ( 23 - 13.2 KV ) | c / u | 1 | 3.1818 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 11 | 0 | 0 | 0
6.4 | BT 1F ( neutro ) | c / u | 1 | 1.188 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | ENSAMBLAJE DE TENSORES
7.1 | Anclas | c / u | 0.63 | 3.069 | 0 | 0 | 0 | 66 |  |  | 0 | 0 | 0
7.2 | Tensores | c / u | 0.72 | 2.354 | 0 | 0 | 0 | 98 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | PUESTA A TIERRA | c / u | 0.37 | 1.078 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | TRANSPORTE, TENDIDO Y REGULACIÓN DE CONDUCTORES
9.1 | No. 4 a 2 AWG ( sobre los 80 metros ) | Km | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.2 | No. 1/0 a 2/0 AWG ( sobre los 80 metros ) | Km | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.3 | No. 3/0 a 4/0 AWG ( sobre los 80 metros ) | Km | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  | 1.5 | 0 | 0 | 0
10 | EQUIPOS ( Cualquier tensión )
10.1 | Seccionadores | c / u | 0.28 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 36 |  | 2 | 0 | 0 | 0
10.2 | Pararrayos | c / u | 0.28 | 0.89 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
C.- ACTIVIDADES VARIAS
1 | LEVANTAMIENTO DE REDES EXISTENTES | Poste | 1 | 5.5275 |  | 0 |  |  | 50 |  |  | 0
2 | DIAGNOSTICO Y RECONFIGURACIÓN RED | Poste | 1 | 3.11 |  | 0 |  |  | 50 |  |  | 0
3 | TRANSPORTE INTERNO DE POSTES
3.1 | De hormigón | Poste | 1 | 3.127 |  | 0 | [5 empty] | 0
3.2 | De fibra de vidrio | Poste | 1 | 2.0304 |  | 0 | [5 empty] | 0
4 | MOVILIZACIÓN DE POSTES A SITIOS INACCESIBLES
4.1 | De hormigón | m | 1 | 0.26822 | 0 | [5 empty] | 0
4.1.1 | Terreno normal, gradiente 0-15 grados | 10% |  | 0.026822 | 0 | [5 empty] | 0
4.1.2 | Terreno normal, gradiente 15-45 grados | 25% |  | 0.067565 | 0 | [5 empty] | 0
4.1.3 | Terreno normal, gradiente 45-60 grados | 50% |  | 0.13479 | 0 | [5 empty] | 0
4.1.4 | Terreno rocoso, gradiente 0-15 grados | 25% |  | 0.067565 | 0 | [5 empty] | 0
4.1.5 | Terreno rocoso, gradiente 15-45 grados | 50% |  | 0.13479 | 0 | [5 empty] | 0
4.1.6 | Terreno rocoso, gradiente 45-60 grados | 100% |  | 0.26992 | 0 | [5 empty] | 0
4.1.7 | Terreno pantanoso, cruce de río | 100% |  | 0.26992 | 0 | [5 empty] | 0
4.2 | De fibra de vidrio | m | 1 | 0.1701 | 0 | [5 empty] | 0
4.2.1 | Terreno normal, gradiente 0-15 grados | 10% |  | 0.01701 | 0 | [5 empty] | 0
4.2.2 | Terreno normal, gradiente 15-45 grados | 25% |  | 0.042525 | 0 | [5 empty] | 0
4.2.3 | Terreno normal, gradiente 45-60 grados | 50% |  | 0.085051 | 0 | [5 empty] | 0
4.2.4 | Terreno rocoso, gradiente 0-15 grados | 25% |  | 0.042525 | 0 | [5 empty] | 0
4.2.5 | Terreno rocoso, gradiente 15-45 grados | 50% |  | 0.085051 | 0 | [5 empty] | 0
4.2.6 | Terreno rocoso, gradiente 45-60 grados | 100% |  | 0.1701 | 0 | [5 empty] | 0
4.2.7 | Terreno pantanoso, cruce de río | 100% |  | 0.1701 | 0 | [5 empty] | 0
5 | ERECCIÓN DE POSTES A MANO
5.1 | De hormigón ( incluye acarreo hasta 50 m ) | Poste | 1 | 34.5058 | 0 |  |  | 3 |  |  | 0
5.2 | De fibra de vidrio ( incluye acarreo hasta 50 m ) | Poste | 1 | 22.4256 | 0 | [5 empty] | 0
6 | APLOME DE POSTES | Poste | 1 | 12.8238 |  | 0 | [5 empty] | 0
7 | REUBICACIÓN DE ACOMETIDAS | c / u | 1 | 2.4819 | 0 | 0 |  |  | 38 |  | 0 | 0
| SUBTOTAL B - C | [6 empty] | 844.5 | 138 | 147.5 | 0 | 0 | 0
D.- REDES AÉREAS DE DISTRIBUCIÓN CON CABLES PREENSAMBLADOS
8 | ENSAMBLAJE DE ESTRUCTURAS
8.1 | Soportes de red ( ménsulas ) | c / u | 1 | 2.665 | 0 | 0 | 0 | 56 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | TRANSPORTE, TENDIDO Y REGULACIÓN DE CONDUCTORES
9.1 | Preensamblado BT, 4 conductores | Poste | 1 | 24.465 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.2 | Preensamblado BT, 3 conductores | Poste | 1 | 17.942 | 0 | 0 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
9.3 | Preensamblado BT, 2 conductores | Poste | 1 | 9.11 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.4 | Puentes aéreos preensamblados, 4 conductores | c / u | 1 | 24.67 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.5 | Puentes aéreos preensamblados, 3 conductores | c / u | 1 | 17.94 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.6 | Puentes aéreos preensamblados, 2 conductores | c / u | 1 | 9.77 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | MONTAJE DE EQUIPOS
10.1 | Cajas de distribución | c / u | 1 | 7.532 | 0 | 0 | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL D | [6 empty] | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.- REDES SUBTERRÁNEAS DE DISTRIBUCIÓN
1 | TRANSPORTE Y TENDIDO DE CABLES SUBTERRÁNEOS
1.1 | De MT en ductos, calibre 2 - 1/0 AWG | m / circuito | 1 | 1.42 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2 | De MT en ductos, calibre 2/0 - 4/0 AWG | m / circuito | 1 | 1.894 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | De MT en zanja, calibre 2 - 1/0 AWG | m / circuito | 1 | 0.945 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | De MT en zanja, calibre 2/0 - 4/0 AWG | m / circuito | 1 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 110 |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | De BT en ductos, calibre 8 - 4 AWG | m / circuito | 1 | 0.71 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.6 | De BT en ductos, calibre 2 - 2/0 AWG | m / circuito | 1 | 0.945 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.7 | De BT en ductos, calibre 3/0 - 4/0 AWG | m / circuito | 1 | 1.42 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.8 | De BT en zanja, calibre 8 - 4 AWG | m / cond. | 1 | 0.473 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.9 | De BT en zanja, calibre 2 - 2/0 AWG | m / cond. | 1 | 0.632 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.10 | De BT en zanja, calibre 3/0 - 4/0 AWG | m / cond. | 1 | 0.944 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.11 | De MT en ducto, calibre 250 MCM, AWG. | m / circuito | 1 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 190 |  |  | 0 | 0 | 0
1.12 | De MT en ducto, calibre 400 MCM, AWG. | m / circuito | 1 | 2.97 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.13 | De MT en ducto, calibre 500 MCM, AWG. | m / circuito | 1 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
1.14 | De MT en zanja, calibre 250 MCM, AWG. | m / circuito | 1 | 1.48 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.15 | De MT en zanja, calibre 400 MCM, AWG. | m / circuito | 1 | 1.98 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.16 | De MT en zanja, calibre 500 MCM, AWG. | m / circuito | 1 | 2.38 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | PUNTAS TERMINALES | [9 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 | Elaboración de punta | c / u | 1 | 28.443 | 0 | 0 | 0 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Instalación en poste | c / u | 1 | 10.93 | 0 | 0 | 0 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | INSTALACIÓN DE HERRAJES EN CÁMARAS | [9 empty] | 0 | 0 | 0
3.1 | Herrajes de MT | c / u | 1 | 31.485 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Herrajes de BT | c / u | 1 | 23.612 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | MONTAJES DE EQUIPOS | [9 empty] | 0 | 0 | 0
4.1 | Transformador hasta 125 KVA | c / u | 1 | 126.44 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Transformador de 150 a 300 KVA | c / u | 1 | 168.588 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Acercamiento de transformador hasta 125 KVA | c / u | 1 | 2.046 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.4 | Acercamiento de transformador de 150 a 300 KVA | c / u | 1 | 3.172 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.5 | Seccionadores de MT | c / u | 1 | 4.9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.6 | Bases NH hasta 400 A | c / u | 1 | 3.67 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.7 | Bases NH de 630 A 1000 A | c / u | 1 | 7.344 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | PUESTA A TIERRA | [9 empty] | 0 | 0 | 0
5.1 | Malla de tierra ( con varilla y suelda ) | m | 1 | 3.212 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Conexión a tierra | c / u | 1 | 4.065 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL E | [6 empty] | 1563.5 | 176 | 147.5 | 0 | 0 | 0
F | Actualización de Redes Construidasen Base Geográfica (GIS)
6.1 | Revisión de secuencia de fases y calibres de conductores | km | 1 | 2.93 | 0 | [5 empty] | 0
6.2 | Control de equipos y Transformadores Aéreos | c/u | 1 | 0.28 | 0 | [5 empty] | 0
6.3 | Control de equipos y Transformadores Subterráneos | c/u | 1 | 1.61 | 0 | [5 empty] | 0
6.4 | Asignacion de fases e identificación de equipos en poste (pintado) | c/u | 1 | 0.5 | 0 | [5 empty] | 0
6.5 | Identificación de equipos con placa instalada | c/u | 1 | 0.98 | 0 | [5 empty] | 0
6.6 | Solución de Transformadores con novedad en numeración | c/u | 1 | 2.71 | 0 | [5 empty] | 0
6.7 | Revisión de 1 km de conectividad de redes de Baja Tensión Aéreas Urbanas | km | 1 | 6.43 | 0 | [5 empty] | 0
6.8 | Revisión de conectividad de 1 km de circuitos exclusivos de A, P,, y econtrol, ZU | km | 1 | 5.72 | 0 | [5 empty] | 0
6.9 | Revisión de conectividad de una Acometida en zona urbana | c/u | 1 | 0.2 | 0 | [5 empty] | 0
6.10 | Revisión de conectividad de un Medidor en zona urbana | c/u | 1 | 0.11 | 0 | [5 empty] | 0
6.11 | Levantamiento de un detalle de Base Geográfica nueva en zona urbana | c/u | 1 | 0.73 | 0 | [5 empty] | 0
6.12 | Revisión de conectividad de 1 km de Redes Subterráneas Urbanas de M, Tensión | km | 1 | 14.36 | 0 | [5 empty] | 0
6.13 | Revisión de conectividad de 1 km de Redes Subterráneas Urbanas de B, Tensión | km | 1 | 12.64 | 0 | [5 empty] | 0
6.14 | Revisión de conectividad de 1 km de Redes Subterráneas de A, P,, ZU | km | 1 | 10.53 | 0 | [5 empty] | 0
6.15 | Revisión de conectividad de una Acometida Subterránea Urbana | c/u | 1 | 0.27 | 0 | [5 empty] | 0
6.16 | Ingreso o actualización en el GIS de un tramo de Media Tensión Aéreo | c/t | 1 | 0.07 | 0 | [5 empty] | 0
6.17 | Ingreso o actualización en el GIS de un tramo de Media Tensión Subterráneo | c/t | 1 | 0.07 | 0 | [5 empty] | 0
6.18 | Ingreso o actualización en el GIS de un tramo de Baja Tensión Aéreo | c/t | 1 | 0.04 | 0 | [5 empty] | 0
6.19 | Ingreso o actualización en el GIS de un tramo de Baja Tensión Subterráneo | c/t | 1 | 0.05 | 0 | [5 empty] | 0
6.20 | Ingreso o actualizacion en el GIS de un tramo de Alumbrado Público Aéreo | c/t | 1 | 0.04 | 0 | [5 empty] | 0
6.21 | Ingreso o actualizacion en el GIS de un tramo de Alumbrado Público Subterráneo | c/t | 1 | 0.04 | 0 | [5 empty] | 0
6.22 | Solución de información de un Transformador en la Base de Datos | c/u | 1 | 0.16 | 0 | [5 empty] | 0
6.23 | Ingreso o actualización en el GIS de un Poste y sus estructuras de MT, BT y AP | c/u | 1 | 0.13 | 0 | [5 empty] | 0
6.24 | Ingreso o actualización en el GIS de una Cámara de Transformación | c/u | 1 | 0.13 | 0 | [5 empty] | 0
6.25 | Ingreso o actualización en el GIS de un equipo de protección o de operación | c/u | 1 | 0.07 | 0 | [5 empty] | 0
6.26 | Ingreso de un Detalle de BG al GIS | c/u | 1 | 0.16 | 0 | [5 empty] | 0
6.27 | Ingreso o actualización de un Medidor | c/u | 1 | 0.16 | 0 | [5 empty] | 0
| SUBTOTAL F | [9 empty] | 0
G | Precios unitarios para la realización de obras civiles menores, necesarias en redes de distribución |  |  |  | 0
7.1 | Ductos de hormigón |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
7.1.1 | Excavación de zanjas para ductos de Hormigón |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
7.1.1.1 | Excavación para ducto de 4 vías - tierra | ml | 1 | 0.75 | 0 | [5 empty] | 0
7.1.1.2 | Excavación para ducto de 4 vías - adoq/piedra | ml | 1 | 0.75 | 0 | [5 empty] | 0
h | Excavación para ducto de 4 vías - pavim/asfalto | ml | 1 | 0.75 | 0 | [5 empty] | 0
7.1.1.4 | Excavación para ducto de 8 vías - tierra | ml | 1 | 0.85 | 0 | [5 empty] | 0
7.1.1.5 | Excavación para ducto de 8 vías - adoq/piedra | ml | 1 | 0.85 | 0 | [5 empty] | 0
7.1.1.6 | Excavación para ducto de 8 vías - pavim/asfalto | ml | 1 | 0.85 | 0 | [5 empty] | 0
7.1.2 | Transporte de ductos de Hormigón |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
7.1.2.1 | Transporte de ductos de 4 vías - tierra/adoq/piedra/pavim/asfalto | u | 1 | 0.68 | 0 | [5 empty] | 0
7.1.2.2 | Transporte de ductos de 8 vías - tierra/adoq/piedra/pavim/asfalto | u | 1 | 1.37 | 0 | [5 empty] | 0
7.1.3 | Colocación y nivelación de ductos de Hormigón |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0
7.1.3.1 | Colocación y nivelación de ductos de 4 vías - tierra/adoq/piedra/pavim/asfalto | u | 1 | 0.56 | 0 | [5 empty] | 0
7.1.3.2 | Colocación y nivelación de ductos de 8 vías - tierra/adoq/piedra/pavim/asfalto | u | 1 | 1.29 | 0 | [5 empty] | 0
7.1.4 | Masillado de uniones de ductos de Hormigón |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0
7.1.4.1 | Masillado de uniones de ductos de 4 vías - tierra/adoq/piedra/pavim/asfalto | u | 1 | 0.32 | 0 | [5 empty] | 0
7.1.4.2 | Masillado de uniones de ductos de 8 vías - tierra/adoq/piedra/pavim/asfalto | u | 1 | 0.64 | 0 | [5 empty] | 0
7.1.5 | Colocación de tapones de madera para ductos de Hormigón |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0
7.1.5.1 | Colocación de tapones para ductos de 4 vías - tierra/adoq/piedra/pavim/asfalto | u | 1 | 0.27 | 0 | [5 empty] | 0
7.1.5.2 | Colocación de tapones para ductos 8 vías - tierra/adoq/piedra/pavim/asfalto | u | 1 | 0.51 | 0 | [5 empty] | 0
7.1.6 | Relleno y compactado suelo sitio |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
7.1.6.1 | Relleno y compactado suelo sitio ductos de 4 vías - tie/ad/pied/pav/asf. | ml | 1 | 0.69 | 0 | [5 empty] | 0
7.1.6.2 | Relleno y compactado suelo sitio ductos de 8 vías - tie/ad/pied/pav/asf. | ml | 1 | 0.64 | 0 | [5 empty] | 0
7.1.7 | Desalojo de materiales | ml | 1 | 0.95 | 0 | [5 empty] | 0
7.1.8 | Colocada adoquín piedra | ml | 1 | 1.17 | 0 | [5 empty] | 0
7.1.9 | Rotura de pavimiento o asfalto |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
7.1.9.1 | Rotura de pavimiento o asfalto para 4 vías pavim/asalf | ml | 1 | 0.45 | 0 | [5 empty] | 0
7.1.9.2 | Rotura de pavimiento o asfalto para 8 vías pavim/asalf | ml | 1 | 0.62 | 0 | [5 empty] | 0
7.1.10 | Sub-base de lastre |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
7.1.10.1 | Sub-base de lastre para 4 vías pavim/asalf | ml | 1 | 1.09 | 0 | [5 empty] | 0
7.1.10.2 | Sub-base de lastre para 8 vías pavim/asalf | ml | 1 | 1.23 | 0 | [5 empty] | 0
7.1.11 | Hormigón de 210 kg/cm2, 15cm |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
7.1.11.1 | Hormigón de 210 kg/cm2, 15cm, para 4 vías pavim/asalf | ml | 1 | 3.61 | 0 | [5 empty] | 0
7.1.11.2 | Hormigón de 210 kg/cm2, 15cm, para 8 vías pavim/asalf | ml | 1 | 4.81 | 0 | [5 empty] | 0
7.2 | Ductos de PVC reforzado o Hierro |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
7.2.1 | Excavación de zanjas para ductos de Hormigón |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
7.2.1.1 | Excavación para ducto de 1 vía - tierra | ml | 1 | 0.75 | 0 | [5 empty] | 0
7.2.1.2 | Excavación para ducto de 1 vía - adoq/piedra | ml | 1 | 0.75 | 0 | [5 empty] | 0
7.2.1.3 | Excavación para ducto de 1 vía - pavim/asfalto | ml | 1 | 0.75 | 0 | [5 empty] | 0
7.2.1.4 | Excavación para ducto de 2 vías - tierra | ml | 1 | 0.75 | 0 | [5 empty] | 0
7.2.1.5 | Excavación para ducto de 2 vías - adoq/piedra | ml | 1 | 0.75 | 0 | [5 empty] | 0
7.2.1.6 | Excavación para ducto de 2 vías - pavim/asfalto | ml | 1 | 0.75 | 0 | [5 empty] | 0
7.2.1.7 | Excavación para ducto de 6 vías - tierra | ml | 1 | 0.75 | 0 | [5 empty] | 0
7.2.1.8 | Excavación para ducto de 6 vías - adoq/piedra | ml | 1 | 0.75 | 0 | [5 empty] | 0
7.2.1.9 | Excavación para ducto de 6 vías - pavim/asfalto | ml | 1 | 0.75 | 0 | [5 empty] | 0
7.2.1.10 | Excavación para ducto de 9 vías - tierra | ml | 1 | 0.75 | 0 |  |  | 60 |  |  | 0
7.2.1.11 | Excavación para ducto de 9 vías - adoq/piedra | ml | 1 | 0.75 | 0 |  |  | 20 |  |  | 0
7.2.1.12 | Excavación para ducto de 9 vías - pavim/asfalto | ml | 1 | 0.75 | 0 | [5 empty] | 0
7.2.2 | Transporte de tubos de PVC o Hierro |  |  |  | 0 |  |  | 64 |  |  | 0
7.2.2.1 | Transporte de tubos de PVC o Hierro de 1 vía - tierra/adoq/piedra/pavim/asfalto | u | 1 | 0.68 | 0 | [5 empty] | 0
7.2.2.2 | Transporte de tubos de PVC o Hierro de 2 vías - tierra/adoq/piedra/pavim/asfalto | u | 1 | 0.68 | 0 | [5 empty] | 0
7.2.2.3 | Transporte de tubos de PVC o Hierro de 6 vías - tierra/adoq/piedra/pavim/asfalto | u | 1 | 1.36 | 0 | [5 empty] | 0
7.2.2.4 | Transporte de tubos de PVC o Hierro de 9 vías - tierra/adoq/piedra/pavim/asfalto | u | 1 | 2.04 | 0 | [5 empty] | 0
7.2.3 | Colocación y nivelación |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
7.2.3.1 | Colocación y nivelación 3m, ducto de 1 vía - tierra/adoq/piedra/pavim/asfalto | u | 1 | 0.18 | 0 | [5 empty] | 0
7.2.3.2 | Colocación y nivelación 3m, ductos de 2 vías - tierra/adoq/piedra/pavim/asfalto | u | 1 | 0.34 | 0 | [5 empty] | 0
7.2.3.3 | Colocación y nivelación ductos de 6 vías - tierra/adoq/piedra/pavim/asfalto | u | 1 | 1.06 | 0 |  |  | 64 |  |  | 0
7.2.3.4 | Colocación y nivelación ductos de 9 vías - tierra/adoq/piedra/pavim/asfalto | u | 1 | 1.62 | 0 | [5 empty] | 0
7.2.4 | Pegado de uniones PVC |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
7.2.4.1 | Pegado de uniones PVC ducto de 1 vía - tierra/adoq/piedra/pavim/asfalto | u | 1 | 0.19 | 0 | [5 empty] | 0
7.2.4.2 | Pegado de uniones PVC ductos de 2 vías - tierra/adoq/piedra/pavim/asfalto | u | 1 | 0.31 | 0 | [5 empty] | 0
7.2.4.3 | Pegado de uniones PVC ductos de 6 vías - tierra/adoq/piedra/pavim/asfalto | u | 1 | 0.9 | 0 |  |  | 64 |  |  | 0
7.2.4.4 | Pegado de uniones PVC ductos de 9 vías - tierra/adoq/piedra/pavim/asfalto | u | 1 | 1.36 | 0 | [5 empty] | 0
7.2.5 | Colocación de tapones de madera para tubo |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
7.2.5.1 | Colocación de tapones para tubo 1 vía - tierra/adoq/piedra/pavim/asfalto | u | 1 | 0.17 | 0 | [5 empty] | 0
7.2.5.2 | Colocación de tapones para tubo 2 vías - tierra/adoq/piedra/pavim/asfalto | u | 1 | 0.14 | 0 | [5 empty] | 0
7.2.5.3 | Colocación de tapones para tubo 6 vías - tierra/adoq/piedra/pavim/asfalto | u | 1 | 0.35 | 0 |  |  | 42 |  |  | 0
7.2.5.4 | Colocación de tapones para tubo 9 vías - tierra/adoq/piedra/pavim/asfalto | u | 1 | 0.53 | 0 | [5 empty] | 0
7.2.6 | Relleno y compactado suelo sitio |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
7.2.6.1 | Relleno y compactado suelo sitio ducto de 1 vía - tie/ad/pied/pav/asf. | ml | 1 | 0.7 | 0 | [5 empty] | 0
7.2.6.2 | Relleno y compactado suelo sitio ductos de 2 vías - tie/ad/pied/pav/asf. | ml | 1 | 0.7 | 0 | [5 empty] | 0
7.2.6.3 | Relleno y compactado suelo sitio ductos de 6 vías - tie/ad/pied/pav/asf. | ml | 1 | 0.63 | 0 |  |  | 64 |  |  | 0
7.2.6.4 | Relleno y compactado suelo sitio ductos de 9 vías - tie/ad/pied/pav/asf. | ml | 1 | 0.57 | 0 | [5 empty] | 0
7.2.7 | Desalojo de materiales | ml | 1 | 0.95 | 0 |  |  | 64 |  |  | 0
7.2.8 | Colocada adoquín piedra | ml | 1 | 1.17 | 0 |  |  | 20 |  |  | 0
7.2.9 | Rotura de pavimiento o asfalto |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
7.2.9.1 | Rotura de pavimiento o asfalto para 1 vía pavim/asalf | ml | 1 | 0.45 | 0 | [5 empty] | 0
7.2.9.2 | Rotura de pavimiento o asfalto para 2 vías pavim/asalf | ml | 1 | 0.45 | 0 | [5 empty] | 0
7.2.9.3 | Rotura de pavimiento o asfalto para 6 vías pavim/asalf | ml | 1 | 0.31 | 0 |  |  | 20 |  |  | 0
7.2.9.4 | Rotura de pavimiento o asfalto para 9 vías pavim/asalf | ml | 1 | 0.31 | 0 | [5 empty] | 0
7.2.10 | Sub-base de lastre |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
7.2.10.1 | Sub-base de lastre para 1 vía pavim/asalf | ml | 1 | 1.09 | 0 |  |  | 64 |  |  | 0
7.2.10.2 | Sub-base de lastre para 2 vías pavim/asalf | ml | 1 | 1.09 | 0 | [5 empty] | 0
7.2.10.3 | Sub-base de lastre para 6 vías pavim/asalf | ml | 1 | 0.69 | 0 | [5 empty] | 0
7.2.10.4 | Sub-base de lastre para 9 vías pavim/asalf | ml | 1 | 0.69 | 0 | [5 empty] | 0
7.2.11 | Hormigón de 210 kg/cm2, 15cm |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
7.2.11.1 | Hormigón de 210 kg/cm2, 15cm, para 1 vía pavim/asalf | ml | 1 | 3.61 | 0 | [5 empty] | 0
7.2.11.2 | Hormigón de 210 kg/cm2, 15cm, para 2 vías pavim/asalf | ml | 1 | 3.61 | 0 | [5 empty] | 0
7.2.11.3 | Hormigón de 210 kg/cm2, 15cm, para 6 vías pavim/asalf | ml | 1 | 3.61 | 0 |  |  | 40 |  |  | 0
7.2.11.4 | Hormigón de 210 kg/cm2, 15cm, para 9 vías pavim/asalf | ml | 1 | 4.81 | 0 | [5 empty] | 0
7.3 | Zanja de hasta 0,6 x 0,6 x 1,0 m (BT, Y AP) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
7.3.1 | Zanja de hasta 0,6 x 0,6 x 1,0 m (BT, Y AP) en tierra | ml | 1 | 0.75 | 0 | [5 empty] | 0
7.3.2 | Zanja de hasta 0,6 x 0,6 x 1,0 m (BT, Y AP) en adoq/piedra | ml | 1 | 0.82 | 0 | [5 empty] | 0
7.3.3 | Zanja de hasta 0,6 x 0,6 x 1,0 m (BT, Y AP) en pavim/asfal | ml | 1 | 0.82 | 0 | [5 empty] | 0
7.4 | Repavimentación de acera 9 cm |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
7.4.1 | Repavimentación de acera 9 cm adoq/piedra | ml | 1 | 1.17 | 0 | [5 empty] | 0
7.4.2 | Repavimentación de acera 9 cm pavim/asfalto | ml | 1 | 2.16 | 0 | [5 empty] | 0
7.5 | Colocación de pernos en base de hormigón pavim/asfalto | u | 1 | 1.18 | 0 | [5 empty] | 0
7.6 | Colocación de pernos en base de ladrillos y otros pavim/asfalto | u | 1 | 1.23 | 0 | [5 empty] | 0
7.7 | Cajas de revisión de ladrillo |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
7.7.1 | Cajas de revisión de ladrillo 0,6x0,6x0,6 | u | 1 | 21.94 | 0 | [5 empty] | 0
7.7.2 | Cajas de revisión de ladrillo 0,8x0,8x0,8 | u | 1 | 32.67 | 0 | [5 empty] | 0
7.7.3 | Cajas de revisión de ladrillo 0,8x0,8x1,2 | u | 1 | 48.82 | 0 | [5 empty] | 0
7.7.4 | Cajas de revisión de ladrillo 1,0x1,0x1,0 | u | 1 | 47.3 | 0 | [5 empty] | 0
7.7.5 | Cajas de revisión de ladrillo 1,2x1,2x1,2 | u | 1 | 64.49 | 0 |  |  | 7 |  |  | 0
7.8 | Tapas de hormigón armado |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
7.8.1 | Tapas de hormigón armado 0,8x0,8x0,08 | u | 1 | 12.64 | 0 | [5 empty] | 0
7.8.2 | Tapas de hormigón armado 1,0x1,0x0,08 | u | 1 | 18.05 | 0 | [5 empty] | 0
7.8.3 | Tapas de hormigón armado 2x(2,6x0,65x0,1) | u | 1 | 61.66 | 0 | [5 empty] | 0
7.8.4 | Tapas de hormigón armado 2x(1,2x0,60x0,08) | u | 1 | 26.11 | 0 | [5 empty] | 0
7.8.5 | Tapas de hormigón armado 2x(1,4x0,7x0,08) | u | 1 | 36.55 | 0 |  |  | 7 |  |  | 0
7.9 | Cilindro Hormigón armado para reflector piso | u | 1 | 6.41 | 0 | [5 empty] | 0
7.10 | Bordes Hormigón simple para caja de revisión | ml | 1 | 2.18 | 0 | [5 empty] | 0
7.11 | Fe ángulo de 3x3x0,3 cm para tapas de cajas | ml | 1 | 5.23 | 0 | [5 empty] | 0
7.12 | Fe ángulo de 4x4x0,3 cm para tapas de cajas | ml | 1 | 7.05 | 0 |  |  | 68 |  |  | 0
7.13 | Lecho de arena recub, ladrillo mam (0,6x1x1) | ml | 1 | 3.32 | 0 | [5 empty] | 0
7.14 | Retiro y reinst mojones hormigón S 30x30x40 cm | u | 1 | 0.76 | 0 | [5 empty] | 0
7.15 | Protector de H,A, Para postes | u | 1 | 82.44 | 0 | [5 empty] | 0
7.16 | Excavación de huecos para tensores y postes de 9,0 y 11,5 m de longitud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
7.16.1 | Excavación de huecos para tensores y postes de 9,0 y 11,5 m - Terreno Normal | u | 1 | 2.8 | 0 | [5 empty] | 0
7.16.2 | Excavación de huecos para tensores y postes de 9,0 y 11,5 m -Terreno Rocoso | u | 1 | 5.59 | 0 | [5 empty] | 0
7.17 | Excavación de huecos para tensores y postes de 13,5 m de longitud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
7.17.1 | Excavación de huecos para tensores y postes de 13,5 m - Terreno Normal | u | 1 | 3.09 | 0 | [5 empty] | 0
7.17.2 | Excavación de huecos para tensores y postes de 13,5 m - Terreno Rocoso | u | 1 | 6.17 | 0 | [5 empty] | 0
| SUBTOTAL G | [9 empty] | 0
| SUBTOTAL A - B - C - D - E - F -G | ……………………………………………………………………………………. | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| FACTOR DE DISTANCIA | 1.2 |  |  | ………………………………………………………….. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| I.V.A. ( 12 % ) | ……………………………………………………………………. | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL GLOBAL | ……………………………………………………………………. | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| TOTAL MANO DE OBRA USD .......... | 0
REALIZÓ: |  |  | REVISO: | [6 empty] | APROBÓ:

## ESTRUCTURAS COMERCIAL
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
|  | FINANCIAMIENTO: |  | BID2
|  | TIPO DE INSTALACIÓN: |  | AÉREA
PLANILLA DE ESTRUCTURAS COMERCIALIZACIÓN
Proyecto | Proyecto: REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES LOTE 1: PRIMARIO 58C
Nro. Solicitud | Desglose (Fase) | Código Unidad de Propiedad | Código de Interoperabilidad | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total | Descripción Otro | Origen del bien
|  | ACO - OJ3X6 | OTROS | 0 | U | 32 |  | 0
|  | ACO - OJ3X4 | OTROS | 0 | U | 4 |  | 0
|  | ACO - OJ4X6 | OTROS | 0 | U | 0 |  | 0
|  | ACO - ON3X4 | OTROS |  | U | 1 |  | 0
|  | ACO - ON4X6 | OTROS | 0 | U | 0 |  | 0
|  | ACO - OP3X4 | OTROS | 0 | U | 0 |  | 0
|  | ACO - ON4X4 | OTROS | 0 | U | 0 |  | 0
|  | MED - 1E100_13A | OTROS | 0 | U | 53 |  | 0
|  | MED - 1E100_16A | OTROS | 0 | U | 1 |  | 0
|  | PT0 - 0AC8_1 | OTROS | 0 | U | 3 |  | 0
|  | OTROS | OTROS | 0 | U | 23.5 |  | 0 | CAJA DE SEGURIDAD METALICA (ANTIHURTO) CON TAPA, MEDIDOR POLIFÁSICO ELECTROMECÁNICO
|  | OTROS | OTROS | 0 | U | 0 |  | 0 | CAJA DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICA ( TRES POLOS) METALICA
|  | OTROS | OTROS | 0 | U | 0 |  | 0 | CAJA DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA (CUATRO POLOS) METALICA
|  | OTROS | OTROS | 0 | U | 3 |  | 0 | SOPORTE PARA ACOMETIDA POLIFASICA
TOTAL | [7 empty] | 0
0

## MATERIALES COMERCIAL
LISTADO DE MATERIALES
PROYECTO: | REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES LOTE 1: PRIMARIO 29D
Código Unidad de Propiedad MEER | CODIGO EEQ | Código Homologado del material | DESCRIPCION CORTA EEQ | DESCRIPCION CORTA MEER | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U_SIN IVA | TOTAL | CANTIDAD DE ESTRUCTURAS | PRECIO FINAL | ORIGEN DEL BIEN
ACO - ON3X4 | 1101337 | 040513058 | MULTICONDUCTOR DE COBRE CABLEADO 3 x 4 AWG | Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 3 x 4 AWG, 7 hilos | m | 20 |  | 0 | 1 | 0
| 2060102 | 010601062 | CONECTOR RP CU/AL 1 PERNO 8 - 2/0 AWG | Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, un perno centrado, rango 8 - 2/0 AWG | c/u | 3 |  | 0 |  | 0
| 7360116 | 210508016 | ALAMBRE GALVANIZADO # 16 | Alambre de amarre galvanizado No 16 | kg | 0.1 |  | 0 |  | 0
| 7361755 |  | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" CON ARANDELA, TIPO HILTI |  | c/u | 5 |  | 0 |  | 0
| 2361016 |  | PINZA DE ANCLAJE PARA ACOMETIDA BT 16-22MM2 CON FUNDA |  | c/u | 2 |  | 0 |  | 0
| 2860104 |  | ABRAZADERA METALICA TIPO GANCHO 13MM (1/2´´) |  | c/u | 5 |  | 0 |  | 0
| 4751003 | 210514350 | AMARRA PLASTICA DE 35 CM (14") | Precinto plástico con protecció UV de 350 mm | c/u | 5 |  | 0 |  | 0
ACO - ON4X6 | 1101435 | 040513056 | MULTICONDUCTOR DE COBRE CABLEADO 4 x 6 AWG | Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 4 x 6 AWG, 7 hilos | m | 20 |  | 0 | 0 | 0
| 2060102 | 010601062 | CONECTOR RP CU/AL 1 PERNO 8 - 2/0 AWG | Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, un perno centrado, rango 8 - 2/0 AWG | c/u | 4 |  | 0 |  | 0
| 7360116 | 210508016 | ALAMBRE GALVANIZADO # 16 | Alambre de amarre galvanizado No 16 | kg | 0.1 |  | 0 |  | 0
| 7361755 |  | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" CON ARANDELA, TIPO HILTI |  | c/u | 5 |  | 0 |  | 0
| 2361016 |  | PINZA DE ANCLAJE PARA ACOMETIDA BT 16-22MM2 CON FUNDA |  | c/u | 2 |  | 0 |  | 0
| 2860104 |  | ABRAZADERA METALICA TIPO GANCHO 13MM (1/2´´) |  | c/u | 5 |  | 0 |  | 0
| 4751003 | 210514350 | AMARRA PLASTICA DE 35 CM (14") | Precinto plástico con protecció UV de 350 mm | c/u | 5 |  | 0 |  | 0
ACO - ON4X4 | 1101437 | 040514058 | MULTICONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, No. 4 X 4 AWG, 7 HILOS | Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 4 x 4 AWG, 7 hilos | m | 20 |  | 0 | 0 | 0
| 2060102 | 010601062 | CONECTOR RP CU/AL 1 PERNO 8 - 2/0 AWG | Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, un perno centrado, rango 8 - 2/0 AWG | c/u | 4 |  | 0 |  | 0
| 7360116 | 210508016 | ALAMBRE GALVANIZADO # 16 | Alambre de amarre galvanizado No 16 | kg | 0.1 |  | 0 |  | 0
| 7361755 |  | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" CON ARANDELA, TIPO HILTI |  | c/u | 5 |  | 0 |  | 0
| 2361016 |  | PINZA DE ANCLAJE PARA ACOMETIDA BT 16-22MM2 CON FUNDA |  | c/u | 2 |  | 0 |  | 0
| 2860104 |  | ABRAZADERA METALICA TIPO GANCHO 13MM (1/2´´) |  | c/u | 5 |  | 0 |  | 0
| 4751003 | 210514350 | AMARRA PLASTICA DE 35 CM (14") | Precinto plástico con protecció UV de 350 mm | c/u | 5 |  | 0 |  | 0
ACO - OJ3X6 | 1104335 | 044013066 | MULTICONDUCTOR ANTIHURTO DE ALEACION AL AA-8000, AISLAMIENTO XLPE, CHAQUETA PVC, 600 V, NO. 3 X 6 AWG, 7 HILOS. | Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 6 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC | m | 20 |  | 0 | 38 | 0
| 2051111 | 010601061 | CONECTOR RANURA PARALELA DE ALUMINIO, 1 PERNO, NO. 6 - 1/0 AWG | Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, un perno centrado, rango 6 - 1/0 AWG | c/u | 3 |  | 0 |  | 0
| 7360116 | 210508016 | ALAMBRE GALVANIZADO # 16 | Alambre de amarre galvanizado No 16 | kg | 0.1 |  | 0 |  | 0
| 7361755 |  | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" CON ARANDELA, TIPO HILTI |  | c/u | 5 |  | 0 |  | 0
| 2361016 |  | PINZA DE ANCLAJE PARA ACOMETIDA BT 16-22MM2 CON FUNDA |  | c/u | 2 |  | 0 |  | 0
| 2860104 |  | ABRAZADERA METALICA TIPO GANCHO 13MM (1/2´´) |  | c/u | 5 |  | 0 |  | 0
| 4751003 | 210514350 | AMARRA PLASTICA DE 35 CM (14") | Precinto plástico con protecció UV de 350 mm | c/u | 5 |  | 0 |  | 0
ACO - OJ3X4 | 1104337 | 044013068 | MULTICONDUCTOR ANTIHURTO DE ALEACION AL AA-8000, AISLAMIENTO XLPE, CHAQUETA PVC, 600 V, NO. 3 X 4 AWG, 7 HILOS. | Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 4 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC | m | 20 |  | 0 | 4 | 0
| 2051111 | 010601061 | CONECTOR RANURA PARALELA DE ALUMINIO, 1 PERNO, NO. 6 - 1/0 AWG | Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, un perno centrado, rango 6 - 1/0 AWG | c/u | 3 |  | 0 |  | 0
| 7360116 | 210508016 | ALAMBRE GALVANIZADO # 16 | Alambre de amarre galvanizado No 16 | kg | 0.1 |  | 0 |  | 0
| 7361755 |  | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" CON ARANDELA, TIPO HILTI |  | c/u | 5 |  | 0 |  | 0
| 2361016 |  | PINZA DE ANCLAJE PARA ACOMETIDA BT 16-22MM2 CON FUNDA |  | c/u | 2 |  | 0 |  | 0
| 2860104 |  | ABRAZADERA METALICA TIPO GANCHO 13MM (1/2´´) |  | c/u | 5 |  | 0 |  | 0
| 4751003 | 210514350 | AMARRA PLASTICA DE 35 CM (14") | Precinto plástico con protecció UV de 350 mm | c/u | 5 |  | 0 |  | 0
ACO - OJ4X6 | 1104435 | 044014066 | MULTICONDUCTOR ANTIHURTO DE ALEACION AL AA-8000, AISLAMIENTO XLPE, CHAQUETA PVC, 600 V, NO. 4 X 6 AWG, 7 HILOS. | Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 4 x 6 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC | m | 20 |  | 0 | 0 | 0
| 2051111 | 010601061 | CONECTOR RANURA PARALELA DE ALUMINIO, 1 PERNO, NO. 6 - 1/0 AWG | Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, un perno centrado, rango 6 - 1/0 AWG | c/u | 4 |  | 0 |  | 0
| 7360116 | 210508016 | ALAMBRE GALVANIZADO # 16 | Alambre de amarre galvanizado No 16 | kg | 0.1 |  | 0 |  | 0
| 7361755 |  | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" CON ARANDELA, TIPO HILTI |  | c/u | 5 |  | 0 |  | 0
| 2361016 |  | PINZA DE ANCLAJE PARA ACOMETIDA BT 16-22MM2 CON FUNDA |  | c/u | 2 |  | 0 |  | 0
| 2860104 |  | ABRAZADERA METALICA TIPO GANCHO 13MM (1/2´´) |  | c/u | 5 |  | 0 |  | 0
| 4751003 | 210514350 | AMARRA PLASTICA DE 35 CM (14") | Precinto plástico con protecció UV de 350 mm | c/u | 5 |  | 0 |  | 0
ACO - OP3X4 | 1021737 | 041002058 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 4 AWG, 7 HILOS | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 4 AWG, 7 hilos | m | 60 |  | 0 | 0 | 0
| 2052202 |  | CONECTOR RANURAS PARALELAS ALEACION CU, NO. 2 - 2/0 AWG Y 6 - 2/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  | c/u | 3 |  | 0 |  | 0
MED - 1E100_13A | 4380215 | 060523113 | CONTADOR ELECTRÓNICO BIFÁSICO CON REGISTRADOR CICLOMÉTRICO | Medidor electrónico con RC, 2F-3H, kWh, clase 100 | c/u | 0 |  | 0 | 76 | 0
| 4353913 | 063302001 | Sellos de seguridad GRIS | Sello de seguridad de policarbonato color plomo (gris) | c/u | 4 |  | 0 |  | 0
| 2543150 | 080911050 | DISYUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 50 A, ICC=10 KA (BREAKER) PARA RIEL DIN | Interruptor termomagnético unipolar riel DIN, 120/240 V, Icc 10 kA, 50 A | c/u | 2 |  | 0 |  | 0
| 1021133 | 040310054 | CONDUCTOR AISLADO COBRE CABLEADO 7H TW # 8 AWG 600V | Cable de Cu, cableado, 600 V, TW, 8 AWG, 7 hilos | m | 2 |  | 0 |  | 0
MED - 1E100_16A | 4380315 | 060534116 | CONTADOR ELECTRÓNICO TRIFÁSICO CON REGISTRADOR CICLOMÉTRICO | Medidor electrónico con RC, 3F-4H, kWh, clase 100 | c/u | 0 |  | 0 | 1 | 0
| 4353913 | 063302001 | Sellos de seguridad GRIS | Sello de seguridad de policarbonato color plomo (gris) | c/u | 4 |  | 0 |  | 0
| 2543140 | 080911040 | DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO RIEL DIN 40 A | Interruptor termomagnético unipolar riel DIN, 120/240 V, Icc 10 kA, 40 A | c/u | 3 |  | 0 |  | 0
| 1021133 | 040310054 | CONDUCTOR AISLADO COBRE CABLEADO 7H TW # 8 AWG 600V | Cable de Cu, cableado, 600 V, TW, 8 AWG, 7 hilos | m | 2 |  | 0 |  | 0
OTROS | 2865003 | 063306002 | CAJA DE SEGURIDAD METALICA (ANTIHURTO) CON TAPA, MEDIDOR POLIFÁSICO ELECTROMECÁNICO | Caja metálica antihurto para medidor polifásico, con tapa de seguridad | c/u | 1 |  | 0 | 35 | 0
OTROS | 2862110 | 063312001 | CAJA DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICA ( TRES POLOS) METALICA | Caja de distribución de acometidas, monofásica, policarbonato, 3 hilos, de 400 x 200 x 200 mm | c/u | 1 |  | 0 | 1 | 0
OTROS | 2862111 | 063312002 | CAJA DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA (CUATRO POLOS) METALICA | Caja de distribución de acometidas, trifásica, de policarbonato, 4 hilos, de 400 x 200 x 200 mm | c/u | 1 |  | 0 | 0 | 0
OTROS | 7537710 |  | TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 2 1/2" (63 MM) DIAM, 2 MM ESPESOR, 6 m |  | c/u | 1 |  | 0 | 4 | 0
PT0 - 0AC8_1 | 1011133 | 040111054 | CONDUCTOR DESNUDO COBRE SUAVE No. 8 AWG, 7 HILOS | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 8 AWG, 7 hilos | m | 2.5 |  | 0 | 4 | 0
| 2351618 | 014216180 | VARILLA COPPERWELD PUESTA A TIERRA DE 16 MM DIAM Y 1.80 M LONG, CON CONECTOR TIPO GOLPE | Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71"). | c/u | 1 |  | 0 |  | 0
| 2351655 | 011025058 | CONECTOR TIPO GOLPE PARA CABLE 6 AWG A VARILLA 5/8", (HAMMERLOCK) | Conector de aleación de Cu, sistema de tierra, golpe de martillo, varilla de 15, 87 mm (5/8"), rango 6 - 4 AWG | c/u | 1 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | TOTAL | 0
Note on D60: Se debe incluir en la especificacion homologada la longitud de 6 m

## MANO DE OBRA COMERCIALIZACION
EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.
GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN | [17 empty] | 0.73462
FORMULARIO CÁLCULO DE MANO DE OBRA PARA ACTIVIDADES DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES
PROYECTO: Primario 58C |  |  | ID:………………………….. |  | FECHA: ABRIL - 2015
COSTO ESTRUCTURA TIPO COMERCIALIZACIÓN |  |  |  |  | 0 | CANTIDAD |  | SUBTOTAL ( USD )
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | % DE ESTRUCTURA TIPO | NUEVA | CAMBIO | NUEVA | CAMBIO | NUEVA | CAMBIO
1 | INSTALACIÓN ACOMETIDA
1.1 | INSTALACIÓN ACOMETIDA MONOFÀSICA | C/U | 17.28% | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2 | INSTALACIÓN ACOMETIDA POLIFÀSICA | C/U | 20.73% | 0 | 0 |  | 38 | 0 | 0
1.3 | INSTALACIÓN ACOMETIDA SUBTERRÀNEA POLIFÀSICA | C/U | 29.62% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | INSTALACIÓN ACCESORIOS PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA (TUBO CONDUIT, GALV, ABRAZADERAS, CODO Y UNIÓN) | C/U | 20.73% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | INSTALACIÓN CAJA DE DISTRIBUCIÓN POLIFÁSICA ANTIHURTO | C/U | 17.28% | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | PRIMARIO | MEDIDORES | MEDIDORES EN TABLERO | ACOMETIDAS
1.6 | INSTALACIÓN CAJA ANTIHURTO EMPOTRADA | C/U | 11.52% | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3X6 | 3X4 | 4X6 | 4X4 | TTU # 4
1.7 | ARREGLO DE ACOMETIDA EN POSTE (CONECTORES, PINZAS) | C/U | 23.03% | 0 |  |  |  | 0 |  | 58C | 47 | 8 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0
1.8 | INSTALACIÓN SOPORTE DE ACOMETIDA CON COLUMNA DE HORMIGÓN | C/U | 51.84% | 0 |  |  |  | 0
2 | INSTALACIÓN MEDIDOR
2.1 | INSTALACIÓN MEDIDOR MONOFÀSICO Y PROTECCIÒN | C/U | 12.96% | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.2 | INSTALACIÓN MEDIDOR POLIFÁSICO Y PROTECCIÒN | C/U | 14.81% | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0
2.3 | INSTALACIÓN MEDIDOR MONOFÀSICO en Tablero Armario o Servicio Convenido | C/U | 11.52% | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.4 | INSTALACIÓN MEDIDOR POLIFÁSICO en Tablero Armario o Servicio Convenido | C/U | 12.96% | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0
2.5 | INSTALACIÓN MEDIDOR MONOFÀSICO EN CAJA ANTIHURTO | C/U | 17.28% | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.6 | INSTALACIÓN MEDIDOR POLIFÁSICO EN CAJA ANTIHURTO | C/U | 20.73% | 0 | 0 |  | 47 | 0 | 0
2.7 | INSTALACIÓN MEDIDOR MONOFÀSICO O TRIFÀSICO 200A en Cajòn | C/U | 41.47% | 0 |  |  |  | 0
2.8 | INSTALACIÓN MEDIDOR MONOFÀSICO O TRIFÀSICO 200ACON PROTECCIÒN | C/U | 51.84% | 0 |  |  |  | 0
2.9 | CAMBIO O REUBICACIÒN DE MEDIDOR MONOFÀSICO O TRIFÀSICO 200A | C/U | 69.1% | 0 |  |  |  | 0
3 | INSTALACIÓN DOBLE CIRCUITO
3.1 | INSTALACIÓN ACOMETIDA DOBLE CIRCUITO POLIFÀSICA | C/U | 25.92% | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3.2 | DISEÑO SISTEMA DE MEDICIÓN | C/U | 10.14% | 0 |  | 5 |  | 0
3.3 | REPARACIÒN O CAMBIO ALAMBRADO, TABLERO, PANEL Y PROTECCIÒN BIFÁSICO | C/U | 20.73% | 0 |  | 4 |  | 0
3.4 | PICADO DE PARED PARA INSTALACIONES | M | 4.07% | 0 |  |  |  | 0
3.5 | INSTALACIÓN SOPORTE DE ACOMETIDA 3 " | C/U | 17.27% | 0 |  | 3 |  | 0
3.6 | INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA (VARILLA DE COBRE, CONECTOR Y CONDUCTOR No.8 AWG) | C/U | 8.29% | 0 |  | 3 |  | 0
3.7 | ROTURA Y REPOSICIÒN DE PAVIMENTO A MANO PARA INSTAL. ACOM. SUBT O INSTAL INTERNAS (METRO) | M | 6.69% | 0 |  | 0 |  | 0
4 | INSTALACIONES INTERNAS
4.1 | INSTALACIÓN CONDUCTOR No. 8 AWG | M | 0.45% | 0 |  |  |  | 0
4.2 | INSTALACIÓN CONDUCTOR No. 6 AWG | M | 0.51% | 0 |  |  |  | 0
4.3 | INSTALACIÓN CONDUCTOR No. 4 AWG | M | 0.58% | 0 |  |  |  | 0
4.4 | INSTALACIÓN CABLE 2X8 AWG | M | 0.92% | 0 |  |  |  | 0
4.5 | INSTALACIÓN CABLE 3X8 AWG (5 metros) | M | 1.34% | 0 |  | 1 |  | 0
4.6 | INSTALACIÓN CABLE 4X8 AWG | M | 1.8% | 0 |  |  |  | 0
4.7 | INSTALACIÒN DE CANALETA PLÀSTICA | M | 0.45% | 0 |  |  |  | 0
4.8 | EXCAVACIÓN DE ZANJA | M | 5.06% | 0 |  | 0 |  | 0
4.9 | INSTALACIÒN DE CAJA DE EMPALMES Y REVISIÒN | C/U | 2.05% | 0 |  | 0 |  | 0
4.1 | IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS,ELABORACIÒN DE EMPALMES DE INSTALACIONES INTERNAS EN CAJA DE EMPALMES | C/U | 4.61% | 0 |  | 0 |  | 0
4.11 | INSTALACIÓN DE TERMINAL DE TALON CADMIADO PARA TABLERO ARMARIO | C/U | 0.38% | 0 |  | 8 |  | 0
4.12 | INSTALACIÓN DE TERMINAL REMACHABLE PARA TABLERO ARMARIO | C/U | 0.67% | 0 |  | 8 |  | 0
4.13 | INSTALACIÓN SOPORTE PARA FIJACIÓN A TUBO GALVANIZADO, REJAS, POSTE DE HORMIGÓN O PARED | C/U | 0.96% | 0 |  |  |  | 0
4.14 | INSTALACIÓN DE MANGUERA PVC 1", 3/4" (METRO) | M | 0.46% | 0 |  |  |  | 0
4.15 | ARREGLO DE ACOMETIDA EN POSTE (CONECTORES, PINZAS) | C/U | 23.03% | 0 |  |  |  | 0
4.16 | REPARACIÒN O CAMBIO ALAMBRADO, TABLERO, PANEL Y PROTECCIÒN MONOFÀSICA | C/U | 17.27% | 0 |  |  |  | 0
4.17 | REPARACIÒN O CAMBIO ALAMBRADO, TABLERO, PANEL Y PROTECCIÒN TRIFÁSICO | C/U | 25.91% | 0 |  | 4 |  | 0
4.18 | REPARACIÓN O CAMBIO DE DISYUNTORES (1 A 3 térmicos) | C/U | 10.91% | 0 |  | 1 |  | 0
4.19 | RETEMPLADA DE ACOMETIDA EN SOPORTE O FACHADA | C/U | 11.52% | 0 |  |  |  | 0
4.2 | INGRESO INFORMACIÓN ORDENES DE TRABAJO AL SIEE COMERCIAL Y GIS, VIA INTERNET O INTERFASE. | C/U | 1.03% | 0 |  | 55 |  | 0
4.21 | INSTALACIÓN DE MATERIAL DIVERSO (CLAVOS, TORNILLOS, TACOS FISHER, CEMENTO, RIPIO, SOPORTE PARA FIJACIÓN, ETC) | C/U | 4.21% | 0 |  | 6 |  | 0
| SUBTOTAL A | [6 empty] | 0 | 0
| TOTAL MANO DE OBRA SIN IVA Y SIN FACTOR DE DISTANCIA | ……………………………………………………………………………………. | [5 empty] | 0
| FACTOR DE DISTANCIA | 1.2 |  | INCREMENTO POR FACTOR DE DISTANCIA |  |  |  | 0
| TOTAL MANO DE OBRA SIN IVA | [6 empty] | 0
| I.V.A. ( 12 % ) | [6 empty] | 0
| TOTAL MANO DE OBRA | [6 empty] | 0
ELABORADO POR: |  | REVISÓ: |  |  |  |  | APROBÓ:

## MAT_REM_ACOM (hidden)
Proyecto | Inversión de Materiales
Nro. Solicitud | Desglose (Fase) | Código Unidad de Propiedad | Código de Interoperabilidad | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Precio Unitario con Iva | Total | Descripción Otro
|  | ACO - OJ3X6 | OTROS | 0 | U | 0 | 48.6212 | 54.4558 | 0
|  | MED - 1E100_13A | OTROS | 0 | U | 0 | 37.8757 | 42.4207 | 0
|  | OTROS | OTROS | 0 | U | 0 | 35.3344 | 39.5745 | 0 | CAJA DE SEGURIDAD METALICA (ANTIHURTO) CON TAPA, MEDIDOR POLIFÁSICO ELECTROMECÁNICO
0
COSTO MATERIALES Y MANO DE OBRA DE UN CLIENTE |  |  |  | 0