MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA DEL PRIMARIO 23C, PERTENECIENTE A LA SUBESTACION CONOCOTO, PARROQUIA CONOCOTO

- DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

Nombre del Proyecto:

REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACIÓN DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL PRIMARIO CONOCOTO 23C

Cobertura y Localización

| REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACIÓN DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL PRIMARIO CONOCOTO 23C |  |
| --- | --- |
| ZONA GEOGRÁFICA | 17S |
| PROVINCIA | PICHINCHA |
| CANTÓN | QUITO |
| PARROQUIA | Conocoto Sectores: San Antonio, El Conquistador, Conjunto Palermo, Ontaneda, San Juan Conocoto, San Miguel, Comuna Miranda Grande, La Salle 2 |
| SUPERFICIE APROXIMADA (Km2) | 23.88 |
| COORDENADA X | 779294.87 |
| COORDENADA Y | 9966354.48 |

Monto

La inversión total del proyecto es de USD $ 298,123.81 (Doscientos noventa y ocho mil ciento veinte  y tres con 81/100)

Tabla 1 Montos a invertir

| Descripción | Monto USD |
| --- | --- |
| MATERIALES REDES: | 112,020.77 |
| MANO DE OBRA: | 42,846.84 |
| FISCALIZACIÓN | 17,837.02 |
| ACOMETIDAS Y MEDIDORES | 82,101.69 |
| SUBTOTAL | 254,806.32 |
| IVA | 30,576.76 |
| ADMINISTRACIÓN INTERNA | 12,740.73 |
| TOTAL: | 298,123.81 |
| FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO |  |
| FINANCIAMIENTO EEQ |  |

- DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA

## Descripción de la situación actual

| Tipo de red | Primaria | Medio Voltaje | # de Transformadores existentes |
| --- | --- | --- | --- |
| Aérea y Subterránea | 1F2C, 3F3C | Monofásica y Trifásica | 780 |
| Voltaje | 22.8 Y /13.2 KV |  | La identificación de los transformadores se indica en el ANEXO 1 |
| Potencia total en Transformadores existentes |  |  | 31.793 MVA |
| Longitud y tipo de Conductor existentes |  |  | 128.970 Km. MV (ASC Y/0 ASCR) 137.279 Km. BV (ASC Y/0 ASCR) |
| ANTECEDENTES: |  |  |  |
| El primario 23C nace en la subestación Conocoto, la cual es parte del sistema de Distribución de la EEQ, tiene una cobertura aproximada de 23.88 km2, sirviendo a un total de 19859 usuarios, de los cuales 18198 son residenciales, alimentando los sectores de San Antonio, El Conquistador, Conjunto Palermo, Ontaneda, San Juan Conocoto, San Miguel, Comuna Miranda Grande, La Salle 2. La localidad a la que alimenta el PRIMARIO 23C, se encuentra ubicada por los sectores de Conocoto, el reforzamiento del mismo permitirá proveer de energía eléctrica de calidad a los moradores de la zona que este recorre, para esto se instalarán 18 nuevos centros de transformación y se reubicarán 7 centros de transformación existentes en los centros de carga, se reconfigurarán y fortalecerán las redes de M.V y B.V existentes y se cambiarán los medidores monofásicos por bifásicos para que sean los adecuados para atender el requerimiento de las cocinas de Inducción. |  |  |  |

- Línea base del proyecto

Transformadores de Distribución

Se montarán centros de transformación monofásicos, con el propósito de satisfacer la demanda que se requerirá con el ingreso de las cocinas de Inducción, el usuario que se ha usado para realizar el dimensionamiento de los transformadores es el Tipo C, con una DMUp de 3.71 KVA, de los estudios realizados en el software ArcGIS se determinó los siguientes transformadores sobrecargados:

| TRANSFORMADORES | CANTIDAD |
| --- | --- |
| 10 | 12 |
| 15 | 29 |
| 25 | 16 |
| 30 | 2 |
| 37.5 | 19 |
| 45 | 2 |
| 50 | 14 |
| 100 | 2 |
| TOTAL | 96 |

"En la compra de materiales y equipos se considerarán transformadores de capacidades más altas para cambiarlos por transformadores existentes, que se sobrecargarían en el futuro, y los retirados, de menor capacidad, se instalarán de acuerdo a los sitios previstos originalmente en la justificación del proyecto"

- Redes de distribución

Las redes de M.V se construirán sobre postes de hormigón armado ó fibra de vidrio de 12 m  de longitud, según la topología del sector. Para el reforzamiento de la red se usarán cables ASC con calibres desde el # 2 AWG hasta el 266 MCM, la red será radial.

Las redes de B.V se construirán sobre postes de 10 m de longitud y en sobre los mismos postes por donde pasa la red de M.V, el conductor a usar es desnudo ASC con calibre #3/0 AWG, cumpliendo con los niveles de voltaje exigidos por el ente regulador.