## CIRCUITO-01
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT-01A |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT-75KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  | 4.4
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | UNO | CIRCUITO No: |  | 1
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  | AS2X3/0(1/0)+4
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 39.67 | 18 | 35.5156 | AS2X3/0(1/0)+4 |  | 570 | 1408.9 | 2.47 | 2.47
1_2 | 39.39 | 9 | 19.7014 | AS2X3/0(1/0)+4 |  | 570 | 776.041 | 1.36 | 3.83
0_3 | 39.31 | 22 | 42.2707 | AS2X3/0(1/0)+4 |  | 570 | 1661.66 | 2.91 | 2.91
3_4 | 35.53 | 13 | 26.7289 | AS2X3/0(1/0)+4 |  | 570 | 949.68 | 1.66 | 4.58
REALIZO: Ing. Cristian Paredes |  |  |  | REVISO: Ing. Edwin Paredes |  |  | APROBO: Ing. Fernando Pazmiño
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT-01B |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT-75KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  | 4.4
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | UNO | CIRCUITO No: |  | 1
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  | AS2X3/0(1/0)+4
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 43.8 | 16 | 32 | AS2X3/0(1/0)+4 |  | 570 | 1401.6 | 2.45 | 2.45
1_2 | 46.93 | 8 | 17.9591 | AS2X3/0(1/0)+4 |  | 570 | 842.824 | 1.47 | 3.93
0_3 | 45.7 | 22 | 42.2707 | AS2X3/0(1/0)+4 |  | 570 | 1931.77 | 3.38 | 3.38
3_4 | 34.59 | 10 | 21.4634 | AS2X3/0(1/0)+4 |  | 570 | 742.419 | 1.3 | 4.69
REALIZO: Ing. Cristian Paredes |  |  |  | REVISO: Ing. Edwin Paredes |  |  | APROBO: Ing. Fernando Pazmiño

## CIRCUITO-02
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT-02 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT-37.5
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  | 4.4
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | UNO | CIRCUITO No: |  | 2
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  | AS2X1/0(2)+4
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 42.96 | 5 | 12.7906 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 549.488 | 1.27 | 1.27
1_2 | 43.88 | 1 | 4.4 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 193.072 | 0.44 | 1.72
0_3 | 46.6 | 11 | 23.1578 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 1079.15 | 2.5 | 2.5
3_4 | 43.85 | 7 | 16.2962 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 714.592 | 1.65 | 4.16
REALIZO: Ing. Cristian Paredes |  |  |  | REVISO: Ing. Edwin Paredes |  |  | APROBO: Ing. Fernando Pazmiño
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CTE-02-36534 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CTe-25KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  | 4.4
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | UNO | CIRCUITO No: |  | 2
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  | AS2X1/0(2)
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 42.97 | 5 | 12.7906 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 549.616 | 1.27 | 1.27
1_2 | 43.97 | 1 | 4.4 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 193.468 | 0.44 | 1.72
0_3 | 41.05 | 9 | 19.7014 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 808.746 | 1.87 | 1.87
3_4 | 39.14 | 4 | 10.7975 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 422.615 | 0.98 | 2.85
REALIZO: Ing. Cristian Paredes |  |  |  | REVISO: Ing. Edwin Paredes |  |  | APROBO: Ing. Fernando Pazmiño

## CIRCUITO-03
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT-03 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT-50KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | D
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  | 2.8
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | UNO | CIRCUITO No: |  | 3
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  | AS2X3/0(2/0)+4
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 8.314 | 20 | 33.136 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 275.493 | 0.48 | 0.48
1_2 | 46.9 | 10 | 17.2839 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 810.617 | 1.42 | 1.9
2_3 | 50.67 | 5 | 9.5238 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 482.571 | 0.84 | 2.75
1_4 | 4.663 | 0 | 0 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 0 | 0 | 0.48
1_5 | 29.74 | 10 | 17.2839 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 514.024 | 0.9 | 1.38
5_6 | 46.46 | 5 | 9.5238 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 442.476 | 0.77 | 2.16
0_7 | 40.11 | 21 | 34.7928 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 1395.54 | 2.44 | 2.44
7_8 | 36.31 | 17 | 28.3333 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 1028.78 | 1.8 | 4.25
8_9 | 39.27 | 4 | 7.9433 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 311.931 | 0.54 | 4.8
8_10 | 46.59 | 7 | 12.5641 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 585.361 | 1.02 | 5.28
REALIZO: Ing. Cristian Paredes |  |  |  | REVISO: Ing. Edwin Paredes |  |  | APROBO: Ing. Fernando Pazmiño

## CIRCUITO-04
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT-04 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT-100KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | D
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  | 2.8
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | TRES | CIRCUITO No: |  | 4
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  | AS3X3/0(2/0)+4
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 14.85 | 9 | 15.75 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 233.887 | 0.27 | 0.27
0_2 | 14.11 | 46 | 74.4508 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 1050.5 | 1.23 | 1.23
2_3 | 26.34 | 29 | 47.4853 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 1250.76 | 1.47 | 2.7
3_4 | 34.57 | 20 | 33.136 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 1145.51 | 1.34 | 4.05
4_5 | 30.52 | 11 | 18.8957 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 576.696 | 0.67 | 4.73
2_6 | 1.302 | 8 | 14.1772 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 710 | 18.4587 | 0.02 | 1.26
0_7 | 30.07 | 37 | 59.8843 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 1800.72 | 2.11 | 2.11
7_8 | 35.18 | 28 | 45.8479 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 1612.93 | 1.89 | 4.01
8_9 | 6.049 | 2 | 4.5528 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 27.5401 | 0.03 | 4.04
8_10 | 29.99 | 9 | 15.75 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 472.342 | 0.55 | 4.57
8_11 | 7.03 | 17 | 28.3333 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 199.183 | 0.23 | 4.25
11_12 | 32.94 | 8 | 14.1772 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 466.997 | 0.54 | 4.79
REALIZO: Ing. Cristian Paredes |  |  |  | REVISO: Ing. Edwin Paredes |  |  | APROBO: Ing. Fernando Pazmiño
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CTE-04-33091 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CTe-100KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | D
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  | 2.8
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | TRES | CIRCUITO No: |  | 4
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  | AS3X3/0(2/0)+4
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 37.84 | 51 | 82.5433 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 3123.44 | 3.67 | 3.67
1_2 | 5.096 | 42 | 67.9768 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 346.41 | 0.4 | 4.08
2_3 | 4.738 | 17 | 28.3333 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 134.243 | 0.15 | 4.24
3_4 | 37.17 | 8 | 14.1772 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 526.967 | 0.61 | 4.86
2_5 | 14.2 | 10 | 17.2839 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 245.432 | 0.28 | 4.37
5_6 | 47.88 | 3 | 6.2687 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 300.143 | 0.35 | 4.72
2_7 | 22.93 | 15 | 25.1497 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 576.682 | 0.67 | 4.76
7_8 | 38.48 | 7 | 12.5641 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 483.466 | 0.56 | 5.32
0_9 | 32.42 | 39 | 63.1213 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 2046.39 | 2.4 | 2.4
9_10 | 17.81 | 19 | 31.4792 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 560.646 | 0.65 | 3.06
10_11 | 36.18 | 9 | 15.75 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 569.835 | 0.67 | 3.73
9_12 | 4.024 | 10 | 17.2839 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 69.5506 | 0.08 | 2.48
12_13 | 41.56 | 10 | 17.2839 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 718.32 | 0.84 | 3.33
REALIZO: Ing. Cristian Paredes |  |  |  | REVISO: Ing. Edwin Paredes |  |  | APROBO: Ing. Fernando Pazmiño

## CIRCUITO-05
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT-05 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT-75KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | D
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  | 2.8
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | UNO | CIRCUITO No: |  | 5
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  | AS2X3/0(2/0)+4
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 18.93 | 34 | 55.3488 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 1047.75 | 1.83 | 1.83
1_2 | 26.59 | 10 | 17.2839 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 459.58 | 0.8 | 2.64
2_3 | 12.65 | 10 | 17.2839 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 218.641 | 0.38 | 3.02
1_4 | 7.32 | 17 | 28.3333 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 207.4 | 0.36 | 2.2
4_5 | 32.16 | 8 | 14.1772 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 455.939 | 0.79 | 3
1_6 | 13.36 | 7 | 12.5641 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 167.856 | 0.29 | 2.13
0_7 | 42.2 | 24 | 39.5294 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 1668.14 | 2.92 | 2.92
7_8 | 32.69 | 14 | 23.6144 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 771.956 | 1.35 | 4.28
8_9 | 35.08 | 7 | 12.5641 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 440.748 | 0.77 | 5.05
REALIZO: Ing. Cristian Paredes |  |  |  | REVISO: Ing. Edwin Paredes |  |  | APROBO: Ing. Fernando Pazmiño
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CTE-05-24563 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CTe-37.5KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | D
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  | 2.8
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | UNO | CIRCUITO No: |  | 5
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  | AS2X3/0(2/0)+4
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 35.04 | 19 | 31.4792 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 1103.03 | 1.93 | 1.93
1_2 | 38.26 | 8 | 14.1772 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 542.42 | 0.95 | 2.88
0_3 | 54.36 | 8 | 14.1772 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 770.673 | 1.35 | 1.35
REALIZO: Ing. Cristian Paredes |  |  |  | REVISO: Ing. Edwin Paredes |  |  | APROBO: Ing. Fernando Pazmiño

## CIRCUITO-06
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT-06 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT-75KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | D
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  | 2.8
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | UNO | CIRCUITO No: |  | 6
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  | AS2X3/0(1/0)
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 35.59 | 9 | 15.75 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 560.542 | 0.98 | 0.98
0_2 | 6.326 | 53 | 85.7803 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 542.646 | 0.95 | 0.95
2_3 | 5.008 | 17 | 28.3333 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 141.893 | 0.24 | 1.2
3_4 | 34.92 | 9 | 15.75 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 549.99 | 0.96 | 2.16
2_5 | 28.91 | 15 | 25.1497 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 727.077 | 1.27 | 2.22
5_6 | 45.56 | 8 | 14.1772 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 645.913 | 1.13 | 3.36
2_7 | 13.6 | 21 | 34.7928 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 473.183 | 0.83 | 1.78
7_8 | 40.8 | 14 | 23.6144 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 963.469 | 1.69 | 3.47
8_9 | 36.19 | 7 | 12.5641 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 454.694 | 0.79 | 4.27
REALIZO: Ing. Cristian Paredes |  |  |  | REVISO: Ing. Edwin Paredes |  |  | APROBO: Ing. Fernando Pazmiño
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CTE-06-31724 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CTe-50KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | D
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  | 2.8
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | UNO | CIRCUITO No: |  | 6
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  | AS2X3/0(1/0)+4
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 42.67 | 14 | 23.6144 | AS2X3/0(1/0)+4 |  | 570 | 1007.62 | 1.76 | 1.76
1_2 | 43.15 | 7 | 12.5641 | AS2X3/0(1/0)+4 |  | 570 | 542.141 | 0.95 | 2.71
0_3 | 22.43 | 22 | 36.2352 | AS2X3/0(1/0)+4 |  | 570 | 812.757 | 1.42 | 1.42
3_4 | 24.15 | 15 | 25.1497 | AS2X3/0(1/0)+4 |  | 570 | 607.365 | 1.06 | 2.49
4_5 | 43.45 | 7 | 12.5641 | AS2X3/0(1/0)+4 |  | 570 | 545.91 | 0.95 | 3.44
REALIZO: Ing. Cristian Paredes |  |  |  | REVISO: Ing. Edwin Paredes |  |  | APROBO: Ing. Fernando Pazmiño

## CIRCUITO-07
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT-07 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT-25KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | B
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  | 5.3
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | UNO | CIRCUITO No: |  | 7
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  | AS2X1/0(2)+4
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 56.06 | 3 | 10.6 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 594.236 | 1.37 | 1.37
1_2 | 37.01 | 0 | 0 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 0 | 0 | 1.37
0_3 | 36.11 | 3 | 10.6 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 382.766 | 0.88 | 0.88
3_4 | 36.99 | 1 | 5.3 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 196.047 | 0.45 | 1.34
REALIZO: Ing. Cristian Paredes |  |  |  | REVISO: Ing. Edwin Paredes |  |  | APROBO: Ing. Fernando Pazmiño
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CTE-07-35125 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CTe-15KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | B
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  | 5.3
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | UNO | CIRCUITO No: |  | 7
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  | AS2X1/0(2)+4
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 21.66 | 3 | 10.6 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 229.596 | 0.53 | 0.53
1_2 | 33.77 | 3 | 10.6 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 357.962 | 0.83 | 1.36
2_3 | 33.07 | 1 | 5.3 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 175.271 | 0.4 | 1.76
0_4 | 53.54 | 1 | 5.3 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 283.762 | 0.65 | 0.65
4_5 | 32.31 | 0 | 0 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 0 | 0 | 0.65
5_6 | 4.868 | 0 | 0 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 0 | 0 | 0.65
5_7 | 37.94 | 0 | 0 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 0 | 0 | 0.65
5_8 | 6.564 | 0 | 0 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 0 | 0 | 0.65
REALIZO: Ing. Cristian Paredes |  |  |  | REVISO: Ing. Edwin Paredes |  |  | APROBO: Ing. Fernando Pazmiño

## CIRCUITO-08
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT-08 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT-50KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | D
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  | 2.8
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | UNO | CIRCUITO No: |  | 8
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  | AS2X3/0(1/0)
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 42.69 | 8 | 14.1772 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 605.225 | 1.06 | 1.06
0_2 | 32.11 | 13 | 22.0606 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 708.366 | 1.24 | 1.24
2_3 | 29.45 | 10 | 17.2839 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 509.012 | 0.89 | 2.13
3_4 | 42.63 | 7 | 12.5641 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 535.607 | 0.93 | 3.07
4_5 | 14.43 | 5 | 9.5238 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 137.428 | 0.24 | 3.31
0_6 | 32.17 | 20 | 33.136 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 1065.98 | 1.87 | 1.87
6_7 | 29.05 | 16 | 26.6666 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 774.666 | 1.35 | 3.22
7_8 | 22.08 | 9 | 15.75 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 347.76 | 0.61 | 3.83
8_9 | 38.06 | 5 | 9.5238 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 362.476 | 0.63 | 4.47
REALIZO: Ing. Cristian Paredes |  |  |  | REVISO: Ing. Edwin Paredes |  |  | APROBO: Ing. Fernando Pazmiño

## CIRCUITO-11
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT-11A |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT-50KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | D
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  | 2.8
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | UNO | CIRCUITO No: |  | 11
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  | AS2X3/0(1/0)
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 7.207 | 54 | 87.3988 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 629.883 | 1.1 | 1.1
1_2 | 20.54 | 26 | 42.573 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 874.451 | 1.53 | 2.63
2_3 | 1.919 | 0 | 0 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 0 | 0 | 2.63
2_4 | 5.82 | 0 | 0 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 0 | 0 | 2.63
4_5 | 4.656 | 0 | 0 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 0 | 0 | 2.63
2_6 | 6.283 | 0 | 0 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 0 | 0 | 2.63
2_7 | 11.79 | 17 | 28.3333 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 334.05 | 0.58 | 3.22
7_8 | 36.4 | 4 | 7.9433 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 289.134 | 0.5 | 3.73
7_9 | 12.63 | 13 | 22.0606 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 278.625 | 0.48 | 3.71
9_10 | 29.08 | 8 | 14.1772 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 412.273 | 0.72 | 4.43
10_11 | 46.1 | 4 | 7.9433 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 366.184 | 0.64 | 5.07
2_12 | 33.74 | 5 | 9.5238 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 321.333 | 0.56 | 3.2
2_13 | 5.571 | 4 | 7.9433 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 44.2519 | 0.07 | 2.71
2_14 | 2.328 | 0 | 0 | AS2X4(6) |  | 170 | 0 | 0 | 2.63
1_15 | 18.99 | 24 | 39.5294 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 750.663 | 1.31 | 2.42
15_16 | 23.23 | 20 | 33.136 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 769.751 | 1.35 | 3.77
16_17 | 11.85 | 6 | 11.0526 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 130.973 | 0.22 | 4
17_18 | 8.391 | 4 | 7.9433 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 66.6519 | 0.11 | 4.11
16_19 | 47.18 | 10 | 17.2839 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 815.456 | 1.43 | 5.2
REALIZO: Ing. Cristian Paredes |  |  |  | REVISO: Ing. Edwin Paredes |  |  | APROBO: Ing. Fernando Pazmiño
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT-11B |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT-37.5KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | D
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  | 2.8
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | UNO | CIRCUITO No: |  | 11
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  | AS2X3/0(1/0)
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 6.455 | 8 | 14.1772 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 91.5139 | 0.16 | 0.16
1_2 | 7.255 | 8 | 14.1772 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 102.855 | 0.18 | 0.34
2_3 | 44.45 | 6 | 11.0526 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 491.289 | 0.86 | 1.2
3_4 | 43.93 | 3 | 6.2687 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 275.382 | 0.48 | 1.68
0_5 | 47.76 | 19 | 31.4792 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 1503.45 | 2.63 | 2.63
5_6 | 39.11 | 10 | 17.2839 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 675.975 | 1.18 | 3.82
6_7 | 44.31 | 5 | 9.5238 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 422 | 0.74 | 4.56
0_8 | 2.902 | 1 | 2.8 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 8.1256 | 0.01 | 0
8_9 | 21.69 | 0 | 0 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 0 | 0 | 0
REALIZO: Ing. Cristian Paredes |  |  |  | REVISO: Ing. Edwin Paredes |  |  | APROBO: Ing. Fernando Pazmiño
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CTE-11-72169 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CTe-37.5KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | D
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  | 2.8
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | UNO | CIRCUITO No: |  | 11
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  | AS2X3/0(1/0)
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 28.62 | 5 | 9.5238 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 272.571 | 0.47 | 0.47
0_2 | 45.09 | 16 | 26.6666 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 1202.4 | 2.1 | 2.1
2_3 | 44.24 | 11 | 18.8957 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 835.946 | 1.46 | 3.57
0_4 | 28.55 | 5 | 9.5238 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 271.904 | 0.47 | 0.47
REALIZO: Ing. Cristian Paredes |  |  |  | REVISO: Ing. Edwin Paredes |  |  | APROBO: Ing. Fernando Pazmiño

## CIRCUITO-12
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT-12 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT-75KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | D
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  | 2.8
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | UNO | CIRCUITO No: |  | 12
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  | AS2X3/0(1/0)
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 46.8 | 28 | 45.8479 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 2145.68 | 3.76 | 3.76
1_2 | 33.06 | 9 | 15.75 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 520.695 | 0.91 | 4.67
2_3 | 32.14 | 4 | 7.9433 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 255.296 | 0.44 | 5.12
0_4 | 27.56 | 22 | 36.2352 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 998.644 | 1.75 | 1.75
4_5 | 39.68 | 12 | 20.4878 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 812.956 | 1.42 | 3.17
5_6 | 37.72 | 6 | 11.0526 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 416.905 | 0.73 | 3.9
REALIZO: Ing. Cristian Paredes |  |  |  | REVISO: Ing. Edwin Paredes |  |  | APROBO: Ing. Fernando Pazmiño
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CTE-12-101709 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CTe-50KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | D
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  | 2.8
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | UNO | CIRCUITO No: |  | 12
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  | AS2X3/0(1/0)
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 29.17 | 26 | 42.573 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 1241.85 | 2.17 | 2.17
1_2 | 43.59 | 13 | 22.0606 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 961.621 | 1.68 | 3.86
2_3 | 26.46 | 6 | 11.0526 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 292.452 | 0.51 | 4.37
1_4 | 37.33 | 6 | 11.0526 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 412.594 | 0.72 | 2.9
0_5 | 31.75 | 18 | 29.8224 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 946.863 | 1.66 | 1.66
5_6 | 38.54 | 9 | 15.75 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 607.005 | 1.06 | 2.72
REALIZO: Ing. Cristian Paredes |  |  |  | REVISO: Ing. Edwin Paredes |  |  | APROBO: Ing. Fernando Pazmiño

## CIRCUITO-13
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT-13 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT-25KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | D
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  | 2.8
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | UNO | CIRCUITO No: |  | 13
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  | AS3X3/0(1/0)
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 51.42 | 8 | 14.1772 | AS3X3/0(1/0) |  | 850 | 728.992 | 0.85 | 0.85
1_2 | 52.03 | 4 | 7.9433 | AS3X3/0(1/0) |  | 850 | 413.287 | 0.48 | 1.34
0_3 | 61.48 | 4 | 7.9433 | AS3X3/0(1/0) |  | 850 | 488.351 | 0.57 | 0.57
REALIZO: Ing. Cristian Paredes |  |  |  | REVISO: Ing. Edwin Paredes |  |  | APROBO: Ing. Fernando Pazmiño

## CIRCUITO-14
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT-14 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT-25KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | D
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  | 2.8
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | UNO | CIRCUITO No: |  | 14
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  | AS2X3/0(1/0)
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 40 | 7 | 12.5641 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 502.564 | 0.88 | 0.88
1_2 | 57.14 | 4 | 7.9433 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 453.878 | 0.79 | 1.67
0_3 | 28 | 7 | 12.5641 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 351.794 | 0.61 | 0.61
REALIZO: Ing. Cristian Paredes |  |  |  | REVISO: Ing. Edwin Paredes |  |  | APROBO: Ing. Fernando Pazmiño

## CIRCUITO-15
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT-15B |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT-50 KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  | 4.4
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | UNO | CIRCUITO No: |  | 15
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  | AS2X3/0(1/0)
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 41.34 | 15 | 30.1369 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 1245.86 | 2.18 | 2.18
1_2 | 32.3 | 8 | 17.9591 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 580.081 | 1.01 | 3.2
2_3 | 31.77 | 5 | 12.7906 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 406.36 | 0.71 | 3.91
0_4 | 33.7 | 13 | 26.7289 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 900.766 | 1.58 | 1.58
4_5 | 74.67 | 6 | 14.4262 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 1077.2 | 1.88 | 3.47
REALIZO: Ing. Cristian Paredes |  |  |  | REVISO: Ing. Edwin Paredes |  |  | APROBO: Ing. Fernando Pazmiño
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT-15A |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT-37.5 KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  | 4.4
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | UNO | CIRCUITO No: |  | 15
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  | AS2X3/0(1/0)
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 49.79 | 9 | 19.7014 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 980.937 | 1.72 | 1.72
1_2 | 41.83 | 6 | 14.4262 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 603.449 | 1.05 | 2.77
2_3 | 43.56 | 3 | 8.8 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 383.328 | 0.67 | 3.45
0_4 | 20.63 | 11 | 23.1578 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 477.747 | 0.83 | 0.83
4_5 | 9.668 | 10 | 21.4634 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 207.508 | 0.36 | 1.2
5_6 | 21.54 | 10 | 21.4634 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 462.321 | 0.81 | 2.01
6_7 | 51.19 | 7 | 16.2962 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 834.207 | 1.46 | 3.47
7_8 | 65.36 | 3 | 8.8 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 575.168 | 1 | 4.48
REALIZO: Ing. Cristian Paredes |  |  |  | REVISO: Ing. Edwin Paredes |  |  | APROBO: Ing. Fernando Pazmiño

## CIRCUITO-16
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT-16 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT-25KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | D
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  | 2.8
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | UNO | CIRCUITO No: |  | 16
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  | AS2X3/0(1/0)
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 66.78 | 8 | 14.1772 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 946.754 | 1.66 | 1.66
1_2 | 30.61 | 4 | 7.9433 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 243.143 | 0.42 | 2.08
0_3 | 48.67 | 9 | 15.75 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 766.552 | 1.34 | 1.34
3_4 | 40.15 | 5 | 9.5238 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 382.38 | 0.67 | 2.01
REALIZO: Ing. Cristian Paredes |  |  |  | REVISO: Ing. Edwin Paredes |  |  | APROBO: Ing. Fernando Pazmiño