## CAIDAS CT 09
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CAIDAS CT 09 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT 09 - 25 kVA - 1f
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.72
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 41.6 | 5 | 10.8139 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 449.86 | 1.04 | 1.04
1_2 | 42.26 | 4 | 9.1288 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 385.784 | 0.89 | 1.93
2_3 | 41.11 | 4 | 9.1288 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 375.286 | 0.87 | 2.8
0_4 | 34.07 | 3 | 7.44 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 253.48 | 0.58 | 0.58
4_5 | 42.55 | 0 | 0 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 0 | 0 | 0.58
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: