## CAIDAS CT 16
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CAIDAS CT 16 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT 16 - 37.5 kVA - 1f
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.72
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 46.21 | 6 | 12.1967 | AS2X2/0(1/0) |  | 470 | 563.61 | 1.19 | 1.19
1_2 | 47.43 | 3 | 7.44 | AS2X2/0(1/0) |  | 470 | 352.879 | 0.75 | 1.94
0_3 | 42.53 | 12 | 21.1563 | AS2X2/0(1/0) |  | 470 | 899.781 | 1.91 | 1.91
3_4 | 2.724 | 12 | 21.1563 | AS1X95-PREN-CUAD |  | 850 | 57.63 | 0.06 | 1.98
4_5 | 44.22 | 7 | 13.7777 | AS2X2/0(1/0) |  | 470 | 609.253 | 1.29 | 3.27
5_6 | 37.98 | 3 | 7.44 | AS2X2/0(1/0) |  | 470 | 282.571 | 0.6 | 3.87
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: