## CAIDAS CT 12
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CAIDAS CT 12 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT 12 - 25 kVA - 1f
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.72
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 45.86 | 7 | 13.7777 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 631.848 | 1.46 | 1.46
1_2 | 8.442 | 6 | 12.1967 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 102.964 | 0.23 | 1.7
2_3 | 33.27 | 4 | 9.1288 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 303.716 | 0.7 | 2.4
3_4 | 37.53 | 2 | 5.6794 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 213.147 | 0.49 | 2.9
0_5 | 45.06 | 6 | 12.1967 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 549.584 | 1.27 | 1.27
5_6 | 43.55 | 1 | 3.72 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 162.006 | 0.37 | 1.65
6_7 | 47.03 | 1 | 3.72 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 174.951 | 0.4 | 2.05
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: