## CAIDAS CT 04
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CAIDAS CT 04 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT 04 - 25 kVA - 1f
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.72
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 56.14 | 5 | 10.8139 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 607.095 | 1.4 | 1.4
1_2 | 51.18 | 4 | 9.1288 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 467.213 | 1.08 | 2.49
2_3 | 40 | 2 | 5.6794 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 227.175 | 0.52 | 3.01
0_4 | 15 | 3 | 7.44 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 111.6 | 0.25 | 0.25
4_5 | 39.99 | 2 | 5.6794 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 227.118 | 0.52 | 0.78
0_6 | 56.34 | 4 | 9.1288 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 514.318 | 1.19 | 1.19
6_7 | 50.39 | 2 | 5.6794 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 286.184 | 0.66 | 1.85
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: