## CAIDAS CT 29
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CAIDAS CT 29 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT 29 - 25 kVA - 1f
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.72
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 54.86 | 9 | 16.6567 | AS1X95-PREN-TRIP |  | 570 | 913.787 | 1.6 | 1.6
1_2 | 50.7 | 7 | 13.7777 | AS1X95-PREN-TRIP |  | 570 | 698.533 | 1.22 | 2.82
0_3 | 33.27 | 12 | 21.1563 | AS1X95-PREN-TRIP |  | 570 | 703.873 | 1.23 | 1.23
3_4 | 8.211 | 1 | 3.72 | AS1X95-PREN-TRIP |  | 570 | 30.5449 | 0.05 | 1.28
3_5 | 11.19 | 4 | 9.1288 | AS1X95-PREN-TRIP |  | 570 | 102.151 | 0.17 | 1.41
5_6 | 43.84 | 2 | 5.6794 | AS1X95-PREN-TRIP |  | 570 | 248.984 | 0.43 | 1.85
3_7 | 19.85 | 7 | 13.7777 | AS1X95-PREN-TRIP |  | 570 | 273.488 | 0.47 | 1.71
7_8 | 57.83 | 3 | 7.44 | AS1X95-PREN-TRIP |  | 570 | 430.255 | 0.75 | 2.46
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: