## CAIDAS CT 23
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CAIDAS CT 23 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT 23 - 37.5 kVA - 1f
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.72
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 44.56 | 12 | 21.1563 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 942.729 | 1.65 | 1.65
1_2 | 46.28 | 10 | 18.1463 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 839.812 | 1.47 | 3.12
2_3 | 47.72 | 5 | 10.8139 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 516.041 | 0.9 | 4.03
0_4 | 65.19 | 8 | 15.1836 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 989.823 | 1.73 | 1.73
4_5 | 50.58 | 4 | 9.1288 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 461.736 | 0.81 | 2.54
5_6 | 55.91 | 2 | 5.6794 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 317.534 | 0.55 | 3.1
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: