## CAIDAS CT 01
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CAIDAS CT 01 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT 01 - 25 kVA - 1f
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.72
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 55.83 | 8 | 15.1836 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 847.704 | 1.96 | 1.96
1_2 | 49.67 | 5 | 10.8139 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 537.129 | 1.24 | 3.21
2_3 | 51.86 | 2 | 5.6794 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 294.533 | 0.68 | 3.89
0_4 | 54.82 | 6 | 12.1967 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 668.624 | 1.55 | 1.55
4_5 | 45.17 | 2 | 5.6794 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 256.538 | 0.59 | 2.14
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: