## CAIDAS CT 17
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CAIDAS CT 17 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT 17 - 37.5 kVA - 1f
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.72
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 45 | 9 | 16.6567 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 749.552 | 1.31 | 1.31
1_2 | 44.99 | 7 | 13.7777 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 619.862 | 1.08 | 2.4
2_3 | 45 | 7 | 13.7777 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 620 | 1.08 | 3.49
0_4 | 44.99 | 10 | 18.1463 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 816.403 | 1.43 | 1.43
4_5 | 13.08 | 10 | 18.1463 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 237.354 | 0.41 | 1.84
5_6 | 47.1 | 3 | 7.44 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 350.424 | 0.61 | 2.46
5_7 | 10.77 | 1 | 3.72 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 40.0644 | 0.07 | 1.91
5_8 | 31.88 | 6 | 12.1967 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 388.831 | 0.68 | 2.53
8_9 | 37.52 | 4 | 9.1288 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 342.513 | 0.6 | 3.13
9_10 | 41.57 | 2 | 5.6794 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 236.092 | 0.41 | 3.54
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: