## CAIDAS CT 22
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CAIDAS CT 22 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT 22 - 25 kVA - 1f
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | B
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.72
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 7.371 | 11 | 19.5789 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 144.316 | 0.33 | 0.33
1_2 | 5.88 | 4 | 9.1288 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 53.6775 | 0.12 | 0.45
1_3 | 46.31 | 5 | 10.8139 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 500.794 | 1.16 | 1.49
3_4 | 49.43 | 3 | 7.44 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 367.759 | 0.85 | 2.35
1_5 | 50.29 | 2 | 5.6794 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 285.616 | 0.66 | 0.99
5_6 | 53.76 | 1 | 3.72 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 199.987 | 0.46 | 1.46
6_7 | 52.55 | 1 | 3.72 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 195.486 | 0.45 | 1.91
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: