## CAIDAS CT 20
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CAIDAS CT 20 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT 20 - 25 kVA - 1f
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.72
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 47.71 | 4 | 9.1288 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 435.536 | 0.76 | 0.76
1_2 | 43.56 | 1 | 3.72 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 162.043 | 0.28 | 1.04
0_3 | 46.66 | 10 | 18.1463 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 846.708 | 1.48 | 1.48
3_4 | 46.93 | 5 | 10.8139 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 507.498 | 0.89 | 2.37
4_5 | 45.82 | 2 | 5.6794 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 260.229 | 0.45 | 2.83
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: