## CAIDAS CT 06
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CAIDAS CT 06 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT 06 - 15 kVA - 1f
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.72
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 34.99 | 4 | 9.1288 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 319.417 | 0.74 | 0.74
1_2 | 33.92 | 2 | 5.6794 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 192.644 | 0.44 | 1.18
2_3 | 57.8 | 1 | 3.72 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 215.016 | 0.49 | 1.68
0_4 | 58.73 | 4 | 9.1288 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 536.136 | 1.24 | 1.24
4_5 | 40.19 | 1 | 3.72 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 149.506 | 0.34 | 1.59
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: