## CAIDAS CT 21
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CAIDAS CT 21 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT 21 - 25 kVA - 1f
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.72
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 50.89 | 4 | 9.1288 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 464.566 | 1.07 | 1.07
1_2 | 2.905 | 4 | 9.1288 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 26.5192 | 0.06 | 1.13
2_3 | 46.95 | 3 | 7.44 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 349.308 | 0.81 | 1.94
3_4 | 45.68 | 2 | 5.6794 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 259.434 | 0.6 | 2.55
0_5 | 48.21 | 4 | 9.1288 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 440.101 | 1.02 | 1.02
5_6 | 48.9 | 2 | 5.6794 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 277.722 | 0.64 | 1.66
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: